## Cable
Name | *Opmerking | * Dubbel | * GIS | * In oude types | Shortname | Unom | Price | R | X | C | Tan_delta | R0 | X0 | C0 | Inom0 | G1 | Inom1 | G2 | Inom2 | G3 | Inom3 | Ik1s | TR | TInom | TIk1s | Frequency | VoP | Prefer | R_C | X_C | R_CC_N | X_CC_N | R_CC_T | X_CC_T | R_E | X_E | R_CE | X_CE | R_H | X_H | R_CH_N | X_CH_N | R_CH_T | X_CH_T | R_HH_N | X_HH_N | R_HH_T | X_HH_T | R_HE | X_HE | Inom_E | Ik1s_E | Inom_H | Ik1s_H | R_C/R_N
[6 empty] | kV | EUR/m | Ohm/km | Ohm/km | µF/km |  | Ohm/km | Ohm/km | µF/km | A | Km/W | A | Km/W | A | Km/W | A | A | °C | °C | °C | Hz | m/µs |  | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | A | kA | A | kA
GPLKh 4*6 Curm 4*1 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 6 Cu; 1 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.003 | 7.82 | 0.18 | 0.12 | 35 | 0.5 | 55 | 0.75 | 52 | 1 | 50 | 0.7 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 3.1294 | 0.85704 | 0.04935 | 0.76367 | 0.04935 | 0.74184 | 3.7319 | 0.7305 | 0.43876 | 0.73248 | 17.78 | 0.9123 | 0.43891 | 0.7829 | 0.43865 | 0.73345 | 0.43875 | 0.73958 | 0.43851 | 0.71771 | 0.43877 | 0.73257 | 21 | 1.7 | 15 | 0.18 | 1
|  |  |  | 4* 6 Cu Aansluitk AS 10Cu | 6Cu+10 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.85632 | 0.04935 | 0.76295 | 0.04935 | 0.74112 | 1.8793 | 0.79536 | 0.04932 | 0.79636 | 7.371 | 0.88356 | 0.43818 | 0.78218 | 0.43791 | 0.73273 | 0.43802 | 0.73885 | 0.43778 | 0.71696 | 0.43803 | 0.73185 | 21 | 1.7 | 48 | 0.44 | 1
GPLKh 4*6 Curm 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 6 Cu; 2,5 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.003 | 7.82 | 0.18 | 0.12 | 35 | 0.5 | 55 | 0.75 | 52 | 1 | 50 | 0.7 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 3.1294 | 0.85632 | 0.04935 | 0.76295 | 0.04935 | 0.74112 | 3.7312 | 0.72974 | 0.43803 | 0.73175 | 7.371 | 0.88356 | 0.43818 | 0.78218 | 0.43791 | 0.73273 | 0.43802 | 0.73885 | 0.43778 | 0.71696 | 0.43803 | 0.73185 | 21 | 1.7 | 48 | 0.44 | 1
4* 10 Cu Aansluitk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10Cu+10 | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.088 | 0.277 | 0.0004 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 60 | 0.5 | 85 | 0.75 | 80 | 1 | 75 | 1.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Waar | 1.8793 | 0.89636 | 0.04932 | 0.79956 | 0.04932 | 0.81716 | 1.8793 | 0.79536 | 0.04932 | 0.79636 | 7.1711 | 0.88418 | 0.23822 | 0.77288 | 0.23789 | 0.72346 | 0.23801 | 0.72946 | 0.23771 | 0.70775 | 0.23802 | 0.72425 | 40 | 1.4 | 48 | 0.44 | 1
5* 10 Cu Stijgleid | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10Cu+10 | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.079 | 0.35 | 0.0004 | 8.327 | 0.453 | 0.175 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 1.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Waar | 1.8794 | 0.69004 | 0.04935 | 0.68036 | 0.04935 | 0.67701 | 2.8535 | 0.558 | 1.6856 | 0.61389 | 7.1711 | 0.88418 | 0.23822 | 0.77288 | 0.23789 | 0.72346 | 0.23801 | 0.72946 | 0.23771 | 0.70775 | 0.23802 | 0.72425 | 40 | 1.4 | 48 | 0.44 | 1
GPLKh 4*10 Curm 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10 Cu; 2,5 | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.088 | 0.277 | 0.003 | 5.22 | 0.19 | 0.17 | 47 | 0.5 | 75 | 0.75 | 70 | 1 | 65 | 1.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 1.8794 | 0.84102 | 0.04935 | 0.75371 | 0.04935 | 0.73197 | 3.1591 | 0.72324 | 0.23802 | 0.72425 | 7.1711 | 0.88418 | 0.23822 | 0.77288 | 0.23789 | 0.72346 | 0.23801 | 0.72946 | 0.23771 | 0.70775 | 0.23802 | 0.72425 | 24 | 2 | 48 | 0.44 | 1
4* 10 Cu GPLK | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10Cu GPLK | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.083 | 0.277 | 0.003 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 47 | 0.5 | 74 | 0.75 | 65 | 1 | 65 | 1.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.8794 | 0.84102 | 0.04935 | 0.75371 | 0.04935 | 0.73197 | 3.1591 | 0.72324 | 0.23802 | 0.72425 | 7.1711 | 0.88418 | 0.23822 | 0.77288 | 0.23789 | 0.72346 | 0.23801 | 0.72946 | 0.23771 | 0.70775 | 0.23802 | 0.72425 | 24 | 2 | 48 | 0.44 | 1
GPLKh 4*16 Curm 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16 Cu; 2,5 | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.003 | 3.6 | 0.21 | 0.21 | 62 | 0.5 | 100 | 0.75 | 92 | 1 | 85 | 2.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 1.1993 | 0.82804 | 0.04935 | 0.74567 | 0.04935 | 0.72393 | 2.9576 | 0.72154 | 0.13949 | 0.72264 | 7.0726 | 0.88601 | 0.13975 | 0.76879 | 0.13934 | 0.71774 | 0.13949 | 0.72528 | 0.13913 | 0.70354 | 0.13949 | 0.72249 | 25 | 2.3 | 48 | 0.44 | 1
4* 16 Cu GPLK |  |  |  |  | 16Cu GPLK | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.003 | 5.237 | 0.46 | 0.175 | 62 | 0.5 | 97 | 0.75 | 85 | 1 | 85 | 2.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.82804 | 0.04935 | 0.74567 | 0.04935 | 0.72393 | 2.9576 | 0.72154 | 0.13949 | 0.72264 | 7.0726 | 0.88601 | 0.13975 | 0.76879 | 0.13934 | 0.71774 | 0.13949 | 0.72528 | 0.13913 | 0.70354 | 0.13949 | 0.72249 | 25 | 2.3 | 48 | 0.44 | 1
GPLKh 4*25 Curm 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 25 Cu; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.003 | 2.38 | 0.21 | 0.28 | 84 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 3.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.77635 | 0.80706 | 0.04935 | 0.73018 | 0.04935 | 0.70838 | 2.4107 | 0.70631 | 0.11876 | 0.70769 | 7.0521 | 0.88456 | 0.11912 | 0.75186 | 0.11857 | 0.70131 | 0.11876 | 0.70816 | 0.11826 | 0.68658 | 0.11876 | 0.70772 | 36 | 3 | 48 | 0.44 | 1
GPLKh 4*35 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 35 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 1.8 | 0.21 | 0.32 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.57435 | 0.83669 | 0.04935 | 0.7644 | 0.04935 | 0.74263 | 2.1031 | 0.74131 | 0.10876 | 0.74257 | 2.9977 | 0.89767 | 0.10924 | 0.78476 | 0.10854 | 0.73481 | 0.10877 | 0.74125 | 0.10812 | 0.71957 | 0.10876 | 0.7426 | 40 | 3.2 | 58 | 1.06 | 1
GPLKh 4*35 Cusvm 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 35 Cu; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 1.8 | 0.21 | 0.32 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.57435 | 0.83669 | 0.04935 | 0.7644 | 0.04935 | 0.74263 | 2.1031 | 0.74131 | 0.10876 | 0.74257 | 7.0423 | 0.92453 | 0.10923 | 0.78476 | 0.10854 | 0.73481 | 0.10877 | 0.74125 | 0.10811 | 0.71957 | 0.10876 | 0.7426 | 40 | 3.2 | 48 | 0.44 | 1
4* 35 Cu GPLK |  |  |  |  | 35Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 2.384 | 0.353 | 0.27 | 100 | 0.5 | 159 | 0.75 | 135 | 1 | 135 | 4.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.83669 | 0.04935 | 0.7644 | 0.04935 | 0.74263 | 2.1031 | 0.74131 | 0.10876 | 0.74257 | 7.0423 | 0.92453 | 0.10923 | 0.78476 | 0.10854 | 0.73481 | 0.10877 | 0.74125 | 0.10811 | 0.71957 | 0.10876 | 0.7426 | 40 | 3.2 | 48 | 0.44 | 1
Onbekend |  |  |  |  | ???? | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 1.8 | 0.21 | 0.32 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 20 | 30 | 170 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.83669 | 0.04935 | 0.7644 | 0.04935 | 0.74263 | 2.1031 | 0.74131 | 0.10876 | 0.74257 | 7.0423 | 0.92453 | 0.10923 | 0.78476 | 0.10854 | 0.73481 | 0.10877 | 0.74125 | 0.10811 | 0.71957 | 0.10876 | 0.7426 | 40 | 3.2 | 48 | 0.44 | 1
4* 50 Al GPLK |  |  |  |  | 50Al GPLK | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.003 | 2.5666 | 0.41149 | 0.32 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.69268 | 0.83352 | 0.05195 | 0.75806 | 0.05122 | 0.73613 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 2.9874 | 0.89676 | 0.09874 | 0.7727 | 0.09762 | 0.72042 | 0.09798 | 0.7274 | 0.09697 | 0.70569 | 0.09803 | 0.73286 | 49 | 4 | 0 | 0 | 1
GPLKh 4*50 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.003 | 1.3 | 0.19 | 0.37 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 160 | 6.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.43635 | 0.81743 | 0.04935 | 0.74961 | 0.04935 | 0.72721 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 2.9874 | 0.89676 | 0.09874 | 0.7727 | 0.09762 | 0.72042 | 0.09798 | 0.7274 | 0.09697 | 0.70569 | 0.09803 | 0.73286 | 49 | 4 | 58 | 1.06 | 1
4* 50 Cu GPLK |  |  |  |  | 50Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.003 | 1.761 | 0.343 | 0.305 | 125 | 0.5 | 188 | 0.75 | 160 | 1 | 160 | 6.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.81743 | 0.04935 | 0.74961 | 0.04935 | 0.72721 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 2.9874 | 0.89676 | 0.09874 | 0.7727 | 0.09762 | 0.72042 | 0.09798 | 0.7274 | 0.09697 | 0.70569 | 0.09803 | 0.73286 | 49 | 4 | 58 | 1.06 | 1
4* 16 VGVMvKhas/Alk 4*1,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16 Al; 1,5 | 0.75 | 0 | 1.91 | 0.096 | 0.43 | 0.0004 | 4.65 | 0.16 | 0.26 | 60 | 0.5 | 75 | 0.75 | 70 | 1 | 65 | 1.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 1.9595 | 0.82713 | 0.04952 | 0.74482 | 0.04952 | 0.72312 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 11.642 | 0.90049 | 0.08905 | 0.76788 | 0.08855 | 0.71696 | 0.08868 | 0.72453 | 0.08836 | 0.70282 | 0.08876 | 0.70741 | 50 | 1.5 | 20 | 0.26 | 1
4* 16 Al + As16 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16Al+16 | 0.75 | 0 | 1.91 | 0.096 | 0.43 | 0.0004 | 8.718 | 0.45 | 0.215 | 60 | 0.5 | 75 | 0.75 | 70 | 1 | 65 | 1.4 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.9595 | 0.82713 | 0.04952 | 0.74482 | 0.04952 | 0.72312 | 1.8489 | 0.70665 | 0.08876 | 0.70747 | 11.642 | 0.90049 | 0.08905 | 0.76788 | 0.08855 | 0.71696 | 0.08868 | 0.72453 | 0.08836 | 0.70282 | 0.08876 | 0.70741 | 50 | 1.5 | 20 | 0.26 | 1
GPLKh 4*70 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 70 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.269 | 0.07 | 0.63 | 0.003 | 0.94 | 0.19 | 0.38 | 155 | 0.5 | 240 | 0.75 | 220 | 1 | 200 | 9.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.32656 | 0.80905 | 0.05831 | 0.74618 | 0.05738 | 0.72403 | 1.3455 | 0.72784 | 0.05803 | 0.72903 | 2.9478 | 0.89692 | 0.05897 | 0.76704 | 0.05757 | 0.71558 | 0.05799 | 0.72146 | 0.05662 | 0.69991 | 0.05803 | 0.72903 | 55 | 4.5 | 58 | 1.06 | 1
4* 70 Cu GPLK |  |  |  |  | 70Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.269 | 0.07 | 0.63 | 0.003 | 1.219 | 0.338 | 0.315 | 155 | 0.5 | 238 | 0.75 | 200 | 1 | 200 | 9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.32656 | 0.80905 | 0.05831 | 0.74618 | 0.05738 | 0.72403 | 1.3455 | 0.72784 | 0.05803 | 0.72903 | 2.9478 | 0.89692 | 0.05897 | 0.76704 | 0.05757 | 0.71558 | 0.05799 | 0.72146 | 0.05662 | 0.69991 | 0.05803 | 0.72903 | 55 | 4.5 | 58 | 1.06 | 1
GPLKh 4*95 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.069 | 0.64 | 0.003 | 0.7 | 0.19 | 0.38 | 190 | 0.5 | 290 | 0.75 | 265 | 1 | 240 | 12.4 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.25649 | 0.79946 | 0.05843 | 0.73814 | 0.05717 | 0.71615 | 1.1393 | 0.72074 | 0.05803 | 0.72183 | 2.9483 | 0.89673 | 0.05928 | 0.75847 | 0.05744 | 0.70738 | 0.05799 | 0.7131 | 0.05614 | 0.69152 | 0.05803 | 0.7218 | 66 | 5.4 | 58 | 1.06 | 1
4* 95 Cu GPLK |  |  |  |  | 95Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.069 | 0.64 | 0.003 | 0.878 | 0.333 | 0.32 | 190 | 0.5 | 288 | 0.75 | 240 | 1 | 240 | 12.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.25649 | 0.79946 | 0.05843 | 0.73814 | 0.05717 | 0.71615 | 1.1393 | 0.72074 | 0.05803 | 0.72183 | 2.9483 | 0.89673 | 0.05928 | 0.75847 | 0.05744 | 0.70738 | 0.05799 | 0.7131 | 0.05614 | 0.69152 | 0.05803 | 0.7218 | 66 | 5.4 | 58 | 1.06 | 1
3* 95/70 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*95/70Cu | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.069 | 0.64 | 0.003 | 0.878 | 0.333 | 0.32 | 190 | 0.5 | 288 | 0.75 | 240 | 1 | 240 | 12.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.23168 | 0.68181 | 0.03832 | 0.62049 | 0.03608 | 0.59853 | 1.1393 | 0.72074 | 0.05803 | 0.72183 | 2.9483 | 0.89673 | 0.05928 | 0.75847 | 0.05744 | 0.70738 | 0.05799 | 0.7131 | 0.05614 | 0.69152 | 0.05803 | 0.7218 | 66 | 5.4 | 58 | 1.06 | 1
GPLKh 4*120 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 120 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.152 | 0.069 | 0.69 | 0.003 | 0.55 | 0.19 | 0.41 | 220 | 0.5 | 330 | 0.75 | 300 | 1 | 275 | 15.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.20991 | 0.79095 | 0.05853 | 0.72909 | 0.0569 | 0.70701 | 0.91438 | 0.71269 | 0.05803 | 0.71376 | 2.9488 | 0.8966 | 0.05963 | 0.75023 | 0.05727 | 0.69881 | 0.05798 | 0.70487 | 0.05568 | 0.68341 | 0.05803 | 0.71376 | 83 | 6.8 | 58 | 1.06 | 1
4*120 Cu GPLK |  |  |  |  | 120Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.152 | 0.069 | 0.69 | 0.003 | 0.696 | 0.335 | 0.345 | 220 | 0.5 | 330 | 0.75 | 275 | 1 | 275 | 15.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.20991 | 0.79095 | 0.05853 | 0.72909 | 0.0569 | 0.70701 | 0.91438 | 0.71269 | 0.05803 | 0.71376 | 2.9488 | 0.8966 | 0.05963 | 0.75023 | 0.05727 | 0.69881 | 0.05798 | 0.70487 | 0.05568 | 0.68341 | 0.05803 | 0.71376 | 83 | 6.8 | 58 | 1.06 | 1
3*120/70 Cu GPLKh | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 3*120/70Cuh | 0.75 | 0 | 0.152 | 0.069 | 0.69 | 0.003 | 0.55 | 0.19 | 0.41 | 220 | 0.5 | 330 | 0.75 | 300 | 1 | 275 | 15.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.20991 | 0.79095 | 0.05853 | 0.72909 | 0.0569 | 0.70701 | 0.91438 | 0.71269 | 0.05803 | 0.71376 | 2.9488 | 0.8966 | 0.05963 | 0.75023 | 0.05727 | 0.69881 | 0.05798 | 0.70487 | 0.05568 | 0.68341 | 0.05803 | 0.71376 | 83 | 6.8 | 58 | 1.06 | 0.583
3*120/50 Cu GPLKh | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 3*120/50Cuh | 0.75 | 0 | 0.152 | 0.069 | 0.69 | 0.003 | 0.55 | 0.19 | 0.41 | 220 | 0.5 | 330 | 0.75 | 300 | 1 | 275 | 15.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.20991 | 0.79095 | 0.05853 | 0.72909 | 0.0569 | 0.70701 | 0.91438 | 0.71269 | 0.05803 | 0.71376 | 2.9488 | 0.8966 | 0.05963 | 0.75023 | 0.05727 | 0.69881 | 0.05798 | 0.70487 | 0.05568 | 0.68341 | 0.05803 | 0.71376 | 83 | 6.8 | 58 | 1.06 | 0.417
GPLKh 4*150 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.125 | 0.068 | 0.75 | 0.003 | 0.45 | 0.19 | 0.45 | 255 | 0.5 | 375 | 0.75 | 340 | 1 | 310 | 19.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.18274 | 0.78363 | 0.05865 | 0.72265 | 0.05668 | 0.70066 | 0.80114 | 0.70685 | 0.05803 | 0.70785 | 2.9493 | 0.89629 | 0.05995 | 0.74392 | 0.05716 | 0.69249 | 0.05799 | 0.69856 | 0.05523 | 0.67722 | 0.05803 | 0.70785 | 96 | 7.8 | 58 | 1.06 | 1
4*150 Cu GPLK |  |  |  |  | 150Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.126 | 0.068 | 0.75 | 0.003 | 0.564 | 0.332 | 0.375 | 250 | 0.5 | 375 | 0.75 | 310 | 1 | 310 | 19.4 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.18274 | 0.78363 | 0.05865 | 0.72265 | 0.05668 | 0.70066 | 0.80114 | 0.70685 | 0.05803 | 0.70785 | 2.9493 | 0.89629 | 0.05995 | 0.74392 | 0.05716 | 0.69249 | 0.05799 | 0.69856 | 0.05523 | 0.67722 | 0.05803 | 0.70785 | 96 | 7.8 | 58 | 1.06 | 1
GPLKh 4*185 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 185 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.107 | 0.068 | 0.9 | 0.003 | 0.39 | 0.18 | 0.54 | 300 | 0.5 | 420 | 0.75 | 380 | 1 | 350 | 24 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.1646 | 0.77361 | 0.0588 | 0.71467 | 0.0564 | 0.69287 | 0.65734 | 0.69928 | 0.05803 | 0.70025 | 2.9501 | 0.8961 | 0.06039 | 0.73581 | 0.05696 | 0.68448 | 0.05797 | 0.69039 | 0.05456 | 0.66931 | 0.05803 | 0.70028 | 119 | 9.7 | 58 | 1.06 | 1
GPLKh 4*240 Cusvm 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 240 Cu; 6 | 0.75 | 0 | 0.081 | 0.067 | 0.95 | 0.003 | 0.3 | 0.18 | 0.57 | 350 | 0.5 | 470 | 0.75 | 430 | 1 | 400 | 31 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.13885 | 0.76641 | 0.05913 | 0.70968 | 0.05614 | 0.68831 | 0.59058 | 0.69457 | 0.05803 | 0.69551 | 2.9509 | 0.89594 | 0.06098 | 0.72988 | 0.05687 | 0.67911 | 0.05803 | 0.68451 | 0.05373 | 0.66384 | 0.05803 | 0.69548 | 134 | 10.9 | 58 | 1.06 | 1
4*240 Cu GPLK |  |  |  |  | 240Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.081 | 0.068 | 0.75 | 0.003 | 0.33383 | 0.33377 | 0.57 | 310 | 0.5 | 480 | 0.75 | 440 | 1 | 400 | 31 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.13885 | 0.76641 | 0.05913 | 0.70968 | 0.05614 | 0.68831 | 0.59058 | 0.69457 | 0.05803 | 0.69551 | 2.9509 | 0.89594 | 0.06098 | 0.72988 | 0.05687 | 0.67911 | 0.05803 | 0.68451 | 0.05373 | 0.66384 | 0.05803 | 0.69548 | 134 | 10.9 | 58 | 1.06 | 1
3*240/120 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*240/120 Cu | 0.75 | 0 | 0.081 | 0.068 | 0.75 | 0.003 | 0.75038 | 0.33377 | 0.57 | 310 | 0.5 | 480 | 0.75 | 440 | 1 | 400 | 31 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.13885 | 0.76641 | 0.05913 | 0.70968 | 0.05614 | 0.68831 | 0.59058 | 0.69457 | 0.05803 | 0.69551 | 2.9509 | 0.89594 | 0.06098 | 0.72988 | 0.05687 | 0.67911 | 0.05803 | 0.68451 | 0.05373 | 0.66384 | 0.05803 | 0.69548 | 134 | 10.9 | 58 | 1.06 | 0.5
4* 50 VVMvKhsas25/Alk 4*2,5 | 25 toegevoegd bij sas nav overleg gaia gebruikersgroep 20190116 |  |  |  | 50 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 1.64 | 0.15 | 0.32 | 110 | 0.5 | 140 | 0.75 | 130 | 1 | 120 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Waar | 0.69341 | 0.83453 | 0.05268 | 0.75894 | 0.05195 | 0.73692 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 6.9869 | 0.92331 | 0.05344 | 0.77946 | 0.05168 | 0.72866 | 0.05205 | 0.73466 | 0.05099 | 0.71304 | 0.0525 | 0.72643 | 100 | 3 | 36 | 0.44 | 1
4* 50 VVMvKhsas/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 1.64 | 0.15 | 0.32 | 110 | 0.5 | 140 | 0.75 | 130 | 1 | 120 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.69341 | 0.83453 | 0.05268 | 0.75894 | 0.05195 | 0.73692 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 6.9869 | 0.92331 | 0.05344 | 0.77946 | 0.05168 | 0.72866 | 0.05205 | 0.73466 | 0.05099 | 0.71304 | 0.0525 | 0.72643 | 100 | 3 | 36 | 0.44 | 1
4* 50 Al + As25 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50Al+25 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.926 | 0.413 | 0.27 | 110 | 0.5 | 140 | 0.75 | 130 | 1 | 120 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.69268 | 0.83352 | 0.05195 | 0.75806 | 0.05122 | 0.73613 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 2.9434 | 0.89554 | 0.0527 | 0.77377 | 0.05092 | 0.7252 | 0.05133 | 0.7296 | 0.05014 | 0.70805 | 0.05176 | 0.72552 | 100 | 3 | 52 | 1.05 | 1
4* 50 VVMvKhsas/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 1.64 | 0.15 | 0.32 | 110 | 0.5 | 140 | 0.75 | 130 | 1 | 120 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.69268 | 0.83352 | 0.05195 | 0.75806 | 0.05122 | 0.73613 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 2.9434 | 0.89554 | 0.0527 | 0.77377 | 0.05092 | 0.7252 | 0.05133 | 0.7296 | 0.05014 | 0.70805 | 0.05176 | 0.72552 | 100 | 3 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 VVMvKhsas35/Alk 4*6 | 35 toegevoegd bij sas nav overleg gaia gebruikersgroep 20190116 |  |  |  | 95 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 0.91 | 0.15 | 0.4 | 170 | 0.5 | 220 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Waar | 0.37083 | 0.81024 | 0.05142 | 0.7384 | 0.0501 | 0.71644 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 2.9451 | 0.89453 | 0.05281 | 0.76051 | 0.04957 | 0.70918 | 0.05006 | 0.71581 | 0.0484 | 0.69432 | 0.05103 | 0.70987 | 150 | 4.2 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 VVMvKhsas/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 0.91 | 0.15 | 0.4 | 170 | 0.5 | 220 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.37083 | 0.81024 | 0.05142 | 0.7384 | 0.0501 | 0.71644 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 2.9451 | 0.89453 | 0.05281 | 0.76051 | 0.04957 | 0.70918 | 0.05006 | 0.71581 | 0.0484 | 0.69432 | 0.05103 | 0.70987 | 150 | 4.2 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 Al + As35 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95Al+35 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.461 | 0.399 | 0.33 | 170 | 0.5 | 220 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 8.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | FALSE | 0.37083 | 0.81024 | 0.05142 | 0.7384 | 0.0501 | 0.71644 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 2.9451 | 0.89453 | 0.05281 | 0.76051 | 0.04957 | 0.70918 | 0.05006 | 0.71581 | 0.0484 | 0.69432 | 0.05103 | 0.70987 | 150 | 4.2 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 VVMvKhsas/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 0.91 | 0.15 | 0.4 | 170 | 0.5 | 220 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.37081 | 0.81024 | 0.05142 | 0.7384 | 0.05009 | 0.71644 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 6.9878 | 0.91963 | 0.05279 | 0.75844 | 0.04954 | 0.70802 | 0.05008 | 0.71386 | 0.04832 | 0.69237 | 0.05103 | 0.70987 | 150 | 4.2 | 36 | 0.44 | 1
4*150 VVMvKhsas50/Alk 4*6 | 50 toegevoegd bij sas nav overleg gaia gebruikersgroep 20190116 |  |  |  | 150 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.6 | 0.15 | 0.43 | 225 | 0.5 | 290 | 0.75 | 260 | 1 | 240 | 8.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Waar | 0.25692 | 0.79626 | 0.0517 | 0.72746 | 0.0496 | 0.70572 | 0.39761 | 0.69944 | 0.05103 | 0.70029 | 2.9485 | 0.89397 | 0.05386 | 0.7488 | 0.04866 | 0.698 | 0.04937 | 0.70422 | 0.04678 | 0.68292 | 0.05103 | 0.70026 | 200 | 6 | 52 | 1.05 | 1
4*150 Al + As50 |  |  |  |  | 150Al+50 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.94 | 0.387 | 0.36 | 225 | 0.5 | 290 | 0.75 | 260 | 1 | 240 | 12.8 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25692 | 0.79626 | 0.0517 | 0.72746 | 0.0496 | 0.70572 | 0.39761 | 0.69944 | 0.05103 | 0.70029 | 2.9485 | 0.89397 | 0.05386 | 0.7488 | 0.04866 | 0.698 | 0.04937 | 0.70422 | 0.04678 | 0.68292 | 0.05103 | 0.70026 | 200 | 6 | 52 | 1.05 | 1
4*150 VVMvKhsas/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.6 | 0.15 | 0.43 | 225 | 0.5 | 290 | 0.75 | 260 | 1 | 240 | 8.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25692 | 0.79626 | 0.0517 | 0.72746 | 0.0496 | 0.70572 | 0.39761 | 0.69944 | 0.05103 | 0.70029 | 2.9485 | 0.89397 | 0.05386 | 0.7488 | 0.04866 | 0.698 | 0.04937 | 0.70422 | 0.04678 | 0.68292 | 0.05103 | 0.70026 | 200 | 6 | 52 | 1.05 | 1
4*150 VVMvKhsas/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.6 | 0.15 | 0.43 | 225 | 0.5 | 290 | 0.75 | 260 | 1 | 240 | 8.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25691 | 0.79626 | 0.05169 | 0.72746 | 0.0496 | 0.70572 | 0.39761 | 0.69944 | 0.05103 | 0.70029 | 6.9911 | 0.91885 | 0.05382 | 0.74587 | 0.04861 | 0.69636 | 0.04943 | 0.70155 | 0.04664 | 0.68028 | 0.05103 | 0.70026 | 200 | 6 | 36 | 0.44 | 1
4*240 VVMvKhsas/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 240 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.129 | 0.073 | 0.78 | 0.0004 | 0.4 | 0.15 | 0.46 | 285 | 0.5 | 365 | 0.75 | 330 | 1 | 300 | 15 | 20 | 55 | 160 | 50 | 165 | Onwaar | 0.178 | 0.81 | 0.05 | 0.75 | 0.048 | 0.73 | 0.3175 | 0.72 | 0.0495 | 0.72 | 2.9469 | 0.9247 | 0.0523 | 0.7796 | 0.0471 | 0.7288 | 0.0478 | 0.735 | 0.0452 | 0.7137 | 0.0495 | 0.731 | 250 | 9 | 52 | 1.05 | 1
4* 50 VGVMvKh/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.56 | 0.3 | 0.32 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.68703 | 0.78703 | 0.0461 | 0.71141 | 0.04582 | 0.68936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0.84939 | 0.0463 | 0.72731 | 0.0456 | 0.67852 | 0.04557 | 0.68496 | 0.04538 | 0.66334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4* 50 VMvKh/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.56 | 0.3 | 0.32 | 105 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.68703 | 0.78703 | 0.0461 | 0.71141 | 0.04582 | 0.68936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0.84939 | 0.0463 | 0.72731 | 0.0456 | 0.67852 | 0.04557 | 0.68496 | 0.04538 | 0.66334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4* 50 Al | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.926 | 0.413 | 0.27 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.68703 | 0.78703 | 0.0461 | 0.71141 | 0.04582 | 0.68936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0.84939 | 0.0463 | 0.72731 | 0.0456 | 0.67852 | 0.04557 | 0.68496 | 0.04538 | 0.66334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4* 50 VGVMvKh/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.56 | 0.3 | 0.32 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.68701 | 0.78728 | 0.04609 | 0.71163 | 0.04581 | 0.68961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9791 | 0.87612 | 0.04632 | 0.73218 | 0.04559 | 0.68131 | 0.04554 | 0.68735 | 0.04537 | 0.66561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.44 | 1
4* 50 VMvKh/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.56 | 0.3 | 0.32 | 105 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.68701 | 0.78728 | 0.04609 | 0.71163 | 0.04581 | 0.68961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9791 | 0.87612 | 0.04632 | 0.73218 | 0.04559 | 0.68131 | 0.04554 | 0.68735 | 0.04537 | 0.66561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.44 | 1
4* 95 VGVMvKh/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 175 | 0.5 | 230 | 0.75 | 210 | 1 | 195 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36605 | 0.7646 | 0.04633 | 0.69259 | 0.04571 | 0.67057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9382 | 0.84933 | 0.04689 | 0.71487 | 0.04523 | 0.66331 | 0.0451 | 0.67 | 0.04474 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 VMvKh/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 165 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36605 | 0.7646 | 0.04633 | 0.69259 | 0.04571 | 0.67057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9382 | 0.84933 | 0.04689 | 0.71487 | 0.04523 | 0.66331 | 0.0451 | 0.67 | 0.04474 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 Al | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95Al | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.461 | 0.399 | 0.33 | 175 | 0.5 | 230 | 0.75 | 210 | 1 | 195 | 8.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.36605 | 0.7646 | 0.04633 | 0.69259 | 0.04571 | 0.67057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9382 | 0.84933 | 0.04689 | 0.71487 | 0.04523 | 0.66331 | 0.0451 | 0.67 | 0.04474 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4* 95 VGVMvKh/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 175 | 0.5 | 230 | 0.75 | 210 | 1 | 195 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36604 | 0.76466 | 0.04632 | 0.69259 | 0.0457 | 0.67057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9807 | 0.87509 | 0.04685 | 0.71282 | 0.04522 | 0.66212 | 0.04514 | 0.66806 | 0.04475 | 0.64635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.44 | 1
4* 95 VMvKh/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 165 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36604 | 0.76466 | 0.04632 | 0.69259 | 0.0457 | 0.67057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9807 | 0.87509 | 0.04685 | 0.71282 | 0.04522 | 0.66212 | 0.04514 | 0.66806 | 0.04475 | 0.64635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.44 | 1
4*150 VGVMvKh/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.2507 | 0.74892 | 0.04514 | 0.6799 | 0.04409 | 0.65797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 0.84735 | 0.04607 | 0.70145 | 0.04324 | 0.65024 | 0.04304 | 0.65662 | 0.04239 | 0.63494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4*150 VMvKh/Alk 4*6 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al; 6 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 220 | 0.5 | 285 | 0.75 | 255 | 1 | 235 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.2507 | 0.74892 | 0.04514 | 0.6799 | 0.04409 | 0.65797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 0.84735 | 0.04607 | 0.70145 | 0.04324 | 0.65024 | 0.04304 | 0.65662 | 0.04239 | 0.63494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4*150 Al | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150Al | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.94 | 0.387 | 0.36 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.8 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.2507 | 0.74892 | 0.04514 | 0.6799 | 0.04409 | 0.65797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 0.84735 | 0.04607 | 0.70145 | 0.04324 | 0.65024 | 0.04304 | 0.65662 | 0.04239 | 0.63494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.05 | 1
4*150 VGVMvKh/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25069 | 0.74898 | 0.04514 | 0.67993 | 0.04409 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9814 | 0.87191 | 0.04598 | 0.69859 | 0.04324 | 0.64864 | 0.04315 | 0.65395 | 0.04243 | 0.63227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.44 | 1
4*150 VMvKh/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 220 | 0.5 | 285 | 0.75 | 255 | 1 | 235 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25069 | 0.74898 | 0.04514 | 0.67993 | 0.04409 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9814 | 0.87191 | 0.04598 | 0.69859 | 0.04324 | 0.64864 | 0.04315 | 0.65395 | 0.04243 | 0.63227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.44 | 1
4* 50 VGVMvKhas/Alk 4*2,5 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al; 2,5 | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 1.65 | 0.15 | 0.32 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.67839 | 0.79072 | 0.0382 | 0.71253 | 0.03739 | 0.69079 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 6.9733 | 0.88331 | 0.03911 | 0.73521 | 0.03721 | 0.68438 | 0.0377 | 0.69176 | 0.03652 | 0.67009 | 0.03803 | 0.68931 | 100 | 3 | 36 | 0.44 | 1
4* 6 Cu Aansluitk zonder AS |  |  |  |  | 6Cu | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 12.32 | 0.48263 | 0.139 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.85632 | 0.04935 | 0.76295 | 0.04935 | 0.74112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4*150 VGVMvK/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25069 | 0.74867 | 0.04514 | 0.67968 | 0.04409 | 0.65775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4*150 VMvK/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 220 | 0.5 | 285 | 0.75 | 255 | 1 | 235 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25069 | 0.74867 | 0.04514 | 0.67968 | 0.04409 | 0.65775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1*300 Cu YMvKmb - |  |  |  |  | 300 Cu | 1 | 0 | 0.065 | 0.15 | 0.47 | 0.0004 | 0.26 | 0.53 | 0.47 | 825 | 0.5 | 560 | 0.75 | 505 | 1 | 475 | 34.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.114 | 0.89 | 0.05 | 0.75 | 0.048 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1*300 Cu YMvKmb d |  |  |  |  | 300 Cu | 1 | 0 | 0.065 | 0.15 | 0.47 | 0.0004 | 0.26 | 0.53 | 0.28 | 720 | 0.5 | 566 | 0.75 | 510 | 1 | 479 | 34.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.114 | 0.89 | 0.05 | 0.75 | 0.048 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1*240 Cu YMvKmb - |  |  |  |  | 240 Cu | 1 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.46 | 0.0004 | 0.32 | 0.56 | 0.46 | 730 | 0.5 | 505 | 0.75 | 455 | 1 | 428 | 27.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.13885 | 0.859 | 0.05913 | 0.70968 | 0.05614 | 0.68831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1*240 Cu YMvKmb d |  |  |  |  | 240 Cu | 1 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.46 | 0.0004 | 0.32 | 0.56 | 0.28 | 630 | 0.5 | 505 | 0.75 | 455 | 1 | 428 | 27.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.13885 | 0.859 | 0.05913 | 0.70968 | 0.05614 | 0.68831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1*185 Cu YMvKmb - |  |  |  |  | 185 Cu | 1 | 0 | 0.1 | 0.17 | 0.45 | 0.0004 | 0.4 | 0.6 | 0.45 | 625 | 0.5 | 444 | 0.75 | 400 | 1 | 376 | 21.2 | 20 | 90 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.16531 | 0.77421 | 0.05953 | 0.7153 | 0.05714 | 0.69353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1*185 Cu YMvKmb d |  |  |  |  | 185 Cu | 1 | 0 | 0.1 | 0.17 | 0.45 | 0.0004 | 0.4 | 0.6 | 0.27 | 535 | 0.5 | 438 | 0.75 | 395 | 1 | 371 | 21.2 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.16531 | 0.77421 | 0.05953 | 0.7153 | 0.05714 | 0.69353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x240 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 240 Cu | 0.75 | 0 | 0.08 | 0.063 | 0.462 | 0.0004 | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 538 | 0.5 | 660 | 0.75 | 583 | 1 | 527 | 42 | 20 | 90 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.11634 | 0.65034 | 0.03877 | 0.59149 | 0.03375 | 0.5712 | 0.18244 | 0.57695 | 0.03802 | 0.57751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 34.3 | 0 | 0 | 1
OV 3*150 Cu + As150 |  |  |  |  | OV 150Cu | 0.75 | 0 | 0.126 | 0.068 | 0.75 | 0.0004 | 0.50621 | 0.35387 | 0.36 | 324 | 0.5 | 418 | 0.75 | 383 | 1 | 353 | 19.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.18274 | 0.78363 | 0.05865 | 0.72265 | 0.05668 | 0.70066 | 0.19041 | 0.70508 | 0.04935 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6.123 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x185 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 185 Cu | 0.75 | 0 | 0.103 | 0.063 | 0.45 | 0.0004 | 0.31 | 0.13 | 0.27 | 456 | 0.5 | 572 | 0.75 | 505 | 1 | 456 | 32.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.13918 | 0.65995 | 0.0386 | 0.59957 | 0.03452 | 0.57852 | 0.22047 | 0.58458 | 0.0378 | 0.58383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 26.5 | 0 | 0 | 1
3x150Al+as120 (NAYCWY) | 20220524 RC/RN =0 |  |  |  | 3x150 Al+120 | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.82 | 0.28 | 0.43 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25069 | 0.74867 | 0.04514 | 0.67968 | 0.04409 | 0.65775 | 0.2234 | 0.69679 | 0.04935 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 17.2 | 0 | 0 | 0
OV 3*150 Al + As120 |  |  |  |  | OV 150Al | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.94 | 0.387 | 0.36 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.25682 | 0.79523 | 0.0517 | 0.72696 | 0.04964 | 0.70532 | 0.2234 | 0.69679 | 0.04935 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6.123 | 0 | 0 | 1
OV 3* 95 Cu + As95 |  |  |  |  | OV 95Cu | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 0.78464 | 0.35508 | 0.33 | 244 | 0.5 | 315 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 12.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.23168 | 0.68181 | 0.03832 | 0.62049 | 0.03608 | 0.59853 | 0.2689 | 0.70664 | 0.04935 | 0.70899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6.123 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x150 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Cu | 0.75 | 0 | 0.126 | 0.063 | 0.436 | 0.0004 | 0.38 | 0.13 | 0.26 | 399 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 407 | 26.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.16302 | 0.66758 | 0.0385 | 0.60714 | 0.03515 | 0.58568 | 0.26908 | 0.59266 | 0.03802 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 21.5 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x120 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 120 Cu | 0.75 | 0 | 0.155 | 0.066 | 0.417 | 0.0004 | 0.46 | 0.13 | 0.25 | 346 | 0.5 | 451 | 0.75 | 398 | 1 | 360 | 21 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.19231 | 0.67512 | 0.03842 | 0.61458 | 0.0357 | 0.59284 | 0.32684 | 0.59929 | 0.03802 | 0.59976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 17.2 | 0 | 0 | 1
3x95Al+as75 (NAYCWY) | 20190121 Prijs op nul gezet. 20220524 RC/RN =0 |  |  |  | 3x95 Al+75 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 165 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36456 | 0.76278 | 0.04485 | 0.69093 | 0.04423 | 0.66891 | 0.35421 | 0.70664 | 0.04935 | 0.70899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 10.72 | 0 | 0 | 0
OV 3* 95 Cu + As75 |  |  |  |  | OV 95Al | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.461 | 0.399 | 0.33 | 175 | 0.5 | 230 | 0.75 | 210 | 1 | 195 | 8.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.23168 | 0.68181 | 0.03832 | 0.62049 | 0.03608 | 0.59853 | 0.35421 | 0.70664 | 0.04935 | 0.70899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6.123 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x95 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Cu | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.069 | 0.391 | 0.0004 | 0.57 | 0.13 | 0.23 | 298 | 0.5 | 397 | 0.75 | 350 | 1 | 317 | 16.6 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.23168 | 0.68181 | 0.03832 | 0.62049 | 0.03608 | 0.59853 | 0.38461 | 0.6051 | 0.03802 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 13.6 | 0 | 0 | 1
OV 3* 50 Cu + As50 |  |  |  |  | OV 50Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.0004 | 1.761 | 0.343 | 0.305 | 159 | 0.5 | 215 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 6.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.81203 | 0.04935 | 0.75394 | 0.04935 | 0.73188 | 0.396 | 0.7302 | 0.0495 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 1
4*150 VVMvKsas/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Al | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.6 | 0.15 | 0.43 | 225 | 0.5 | 290 | 0.75 | 260 | 1 | 240 | 8.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.25682 | 0.79523 | 0.0517 | 0.72696 | 0.04964 | 0.70532 | 0.39761 | 0.69894 | 0.05102 | 0.69966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 1
4*150 Cu + As50 |  |  |  |  | 150Cu+50 | 0.75 | 0 | 0.126 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.50621 | 0.35387 | 0.43 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 19.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.18274 | 0.78363 | 0.05865 | 0.72265 | 0.05668 | 0.70066 | 0.39761 | 0.69944 | 0.05103 | 0.70029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x70 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 70 Cu | 0.75 | 0 | 0.27 | 0.072 | 0.357 | 0.0004 | 0.8 | 0.14 | 0.21 | 246 | 0.5 | 335 | 0.75 | 296 | 1 | 267 | 12.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.30723 | 0.69218 | 0.03823 | 0.62853 | 0.03669 | 0.60635 | 0.53315 | 0.61173 | 0.03801 | 0.61242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 10 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*240 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 240 Cu | 0.75 | 0 | 0.081 | 0.067 | 0.95 | 0.003 | 0.3 | 0.18 | 0.57 | 350 | 0.5 | 470 | 0.75 | 430 | 1 | 400 | 31 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.1388 | 0.7661 | 0.05914 | 0.70952 | 0.05618 | 0.68819 | 0.59058 | 0.69435 | 0.05803 | 0.69529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 10.9 | 0 | 0 | 1
4* 95 VVMvKsas/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 0.91 | 0.15 | 0.4 | 170 | 0.5 | 220 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.3708 | 0.80999 | 0.05142 | 0.73818 | 0.0501 | 0.71625 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.2 | 0 | 0 | 1
4* 95 Cu + As35 |  |  |  |  | 95Cu+35 | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 0.79854 | 0.35523 | 0.4 | 244 | 0.5 | 315 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 12.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.25649 | 0.79946 | 0.05843 | 0.73814 | 0.05717 | 0.71615 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.2 | 0 | 0 | 1
4* 70 Cu + As35 |  |  |  |  | 70Cu+35 | 0.75 | 0 | 0.279 | 0.07 | 0.63 | 0.0004 | 1.0837 | 0.3655 | 0.32 | 202 | 0.5 | 268 | 0.75 | 248 | 1 | 228 | 9 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.30723 | 0.69218 | 0.03823 | 0.62853 | 0.03669 | 0.60635 | 0.64543 | 0.72493 | 0.04935 | 0.72822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.2 | 0 | 0 | 1
3x35Cu+as35 (NYCWY) | 20220524 RC/RN=0 |  |  |  | 3x35Cu+25 | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.0004 | 2.1 | 0.35265 | 0.27 | 131 | 0.5 | 182 | 0.75 | 167 | 1 | 157 | 4.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.74472 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
OV 3* 70 Cu + As35 |  |  |  |  | OV 70Cu | 0.75 | 0 | 0.279 | 0.07 | 0.63 | 0.0004 | 1.0837 | 0.3655 | 0.27 | 202 | 0.5 | 268 | 0.75 | 248 | 1 | 228 | 9 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.30723 | 0.69218 | 0.03823 | 0.62853 | 0.03669 | 0.60635 | 0.64543 | 0.72493 | 0.04935 | 0.72822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1
OV 3* 50 Al + As35 |  |  |  |  | OV 50Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.926 | 0.394 | 0.27 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.68701 | 0.78728 | 0.04609 | 0.71163 | 0.04581 | 0.68961 | 0.64543 | 0.72169 | 0.04935 | 0.72411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1
OV 3* 50 Cu + As35 |  |  |  |  | OV 50Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.0004 | 1.548 | 0.34266 | 0.305 | 159 | 0.5 | 215 | 0.75 | 200 | 1 | 185 | 6.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.81203 | 0.04935 | 0.75394 | 0.04935 | 0.73188 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1
OV 3* 35 Cu + As35 |  |  |  |  | OV 35Cu | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.0004 | 2.384 | -0.012 | 0.27 | 131 | 0.5 | 182 | 0.75 | 167 | 1 | 157 | 4.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.76681 | 0.64543 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*185 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 185 Cu | 0.75 | 0 | 0.107 | 0.068 | 0.9 | 0.003 | 0.39 | 0.18 | 0.54 | 300 | 0.5 | 420 | 0.75 | 380 | 1 | 350 | 24 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.16531 | 0.77421 | 0.05953 | 0.7153 | 0.05714 | 0.69353 | 0.65808 | 0.69994 | 0.05876 | 0.70088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9.7 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x50 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.085 | 0.308 | 0.0004 | 1.14 | 0.14 | 0.18 | 192 | 0.5 | 271 | 0.75 | 239 | 1 | 216 | 8.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.70374 | 0.04935 | 0.63846 | 0.04935 | 0.61619 | 0.73119 | 0.62096 | 0.03802 | 0.62184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7.2 | 0 | 0 | 1
4*150 Al GPLK |  |  |  |  | 150Al GPLK | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.003 | 0.82749 | 0.38573 | 0.43 | 220 | 0.5 | 330 | 0.75 | 300 | 1 | 275 | 12.8 | 20 | 45 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.2507 | 0.74892 | 0.04514 | 0.6799 | 0.04409 | 0.65797 | 0.80114 | 0.70685 | 0.05803 | 0.70785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7.8 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*150 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 150 Cu | 0.75 | 0 | 0.126 | 0.068 | 0.75 | 0.003 | 0.45 | 0.19 | 0.45 | 255 | 0.5 | 375 | 0.75 | 340 | 1 | 310 | 19.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.18419 | 0.78498 | 0.06012 | 0.72403 | 0.05816 | 0.70204 | 0.80261 | 0.70823 | 0.0595 | 0.70924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7.8 | 0 | 0 | 1
4* 50 VGVMvKas/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 1.65 | 0.15 | 0.32 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.67986 | 0.79204 | 0.03967 | 0.71385 | 0.03886 | 0.69214 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1
4* 50 VVMvKsas/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 1.64 | 0.15 | 0.32 | 110 | 0.5 | 140 | 0.75 | 130 | 1 | 120 | 4.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.6934 | 0.83453 | 0.05267 | 0.75894 | 0.05194 | 0.73701 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1
4* 35 Cu + As25 |  |  |  |  | 35Cu+25 | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.0004 | 2.1 | 0.35265 | 0.32 | 131 | 0.5 | 182 | 0.75 | 167 | 1 | 157 | 4.5 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.74472 | 0.87635 | 0.74271 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1
4* 25 Cu + As25 |  |  |  |  | 25Cu+25 | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.0004 | 2.908 | 0.38 | 0.28 | 106 | 0.5 | 148 | 0.75 | 138 | 1 | 128 | 3.2 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1
3x25Cu+as25 (NYCWY) | 20220524 RC/RN=0 |  |  |  | 3x25Cu+25 | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.0004 | 2.908 | 0.38 | 0.235 | 106 | 0.5 | 148 | 0.75 | 138 | 1 | 128 | 3.2 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
OV 3*150 Al + As25 |  |  |  |  | OV 150Al | 0.75 | 0 | 0.206 | 0.079 | 0.72 | 0.0004 | 0.83078 | 0.38128 | 0.36 | 230 | 0.5 | 300 | 0.75 | 270 | 1 | 250 | 12.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.25682 | 0.79523 | 0.0517 | 0.72696 | 0.04964 | 0.70532 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.6 | 0 | 0 | 1
OV 3* 50 Al + As25 |  |  |  |  | OV 50Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.926 | 0.394 | 0.27 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.68701 | 0.78728 | 0.04609 | 0.71163 | 0.04581 | 0.68961 | 0.87635 | 0.72169 | 0.04935 | 0.72411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.6 | 0 | 0 | 1
OV 3* 25 Cu + As25 |  |  |  |  | OV 25Cu | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.0004 | 3.308 | 0.38 | 0.235 | 106 | 0.5 | 148 | 0.75 | 138 | 1 | 128 | 3.2 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 0.87635 | 0.69 | 0.04935 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.6 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*120 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 120 Cu | 0.75 | 0 | 0.152 | 0.069 | 0.69 | 0.003 | 0.55 | 0.19 | 0.41 | 220 | 0.5 | 330 | 0.75 | 300 | 1 | 275 | 15.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.21138 | 0.79246 | 0.05999 | 0.73054 | 0.05836 | 0.70845 | 0.91585 | 0.71417 | 0.0595 | 0.71521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.8 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x35 Cusv | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 35 Cu | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.1 | 0.286 | 0.0004 | 1.59 | 0.15 | 0.17 | 158 | 0.5 | 229 | 0.75 | 203 | 1 | 183 | 6.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.71182 | 0.04935 | 0.64751 | 0.04935 | 0.62533 | 1.1211 | 0.629 | 0.03802 | 0.62995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x16 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16 Cu | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.097 | 0.264 | 0.0004 | 2.83 | 0.13 | 0.16 | 100 | 0.5 | 149 | 0.75 | 131 | 1 | 119 | 2.2 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.74031 | 0.04935 | 0.66545 | 0.04935 | 0.64371 | 1.1214 | 0.64101 | 0.03803 | 0.64233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.3 | 0 | 0 | 1
Vulta 4x25 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 25 Cu | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.094 | 0.291 | 0.0004 | 2.04 | 0.16 | 0.17 | 127 | 0.5 | 190 | 0.75 | 168 | 1 | 152 | 4.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.72583 | 0.04935 | 0.65068 | 0.04935 | 0.62897 | 1.1254 | 0.6285 | 0.03803 | 0.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.6 | 0 | 0 | 1
4* 95 Al GPLK |  |  |  |  | 95Al GPLK | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.003 | 1.2859 | 0.39894 | 0.4 | 155 | 0.5 | 240 | 0.75 | 220 | 1 | 200 | 8.1 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.37083 | 0.81108 | 0.04935 | 0.73897 | 0.04935 | 0.71687 | 1.1393 | 0.72074 | 0.05803 | 0.72183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5.4 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*95 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Cu | 0.75 | 0 | 0.195 | 0.069 | 0.64 | 0.003 | 0.7 | 0.19 | 0.38 | 190 | 0.5 | 290 | 0.75 | 265 | 1 | 240 | 12.4 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.2544 | 0.7999 | 0.05917 | 0.73867 | 0.05791 | 0.71662 | 1.14 | 0.72111 | 0.05877 | 0.72227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5.4 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*70 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 70 Cu | 0.75 | 0 | 0.269 | 0.07 | 0.63 | 0.003 | 0.94 | 0.19 | 0.38 | 155 | 0.5 | 240 | 0.75 | 220 | 1 | 200 | 9.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.32653 | 0.80883 | 0.05831 | 0.74609 | 0.05738 | 0.72397 | 1.3455 | 0.72771 | 0.05803 | 0.72887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.5 | 0 | 0 | 1
3* 70/50 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*70/50Cu | 0.75 | 0 | 0.279 | 0.07 | 0.63 | 0.003 | 1.4529 | 0.3655 | 0.38 | 155 | 0.5 | 240 | 0.75 | 220 | 1 | 200 | 9 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.30723 | 0.69218 | 0.03823 | 0.62853 | 0.03669 | 0.60635 | 1.3455 | 0.72784 | 0.05803 | 0.72903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.5 | 0 | 0 | 0.714
3* 70/35 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*70/35Cu | 0.75 | 0 | 0.279 | 0.07 | 0.63 | 0.003 | 2.0054 | 0.3655 | 0.38 | 155 | 0.5 | 240 | 0.75 | 220 | 1 | 200 | 9 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.30723 | 0.69218 | 0.03823 | 0.62853 | 0.03669 | 0.60635 | 1.3455 | 0.72784 | 0.05803 | 0.72903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5
3* 70/25 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*70/25Cu | 0.75 | 0 | 0.279 | 0.07 | 0.63 | 0.003 | 2.7438 | 0.3655 | 0.38 | 155 | 0.5 | 240 | 0.75 | 220 | 1 | 200 | 9 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.30723 | 0.69218 | 0.03823 | 0.62853 | 0.03669 | 0.60635 | 1.3455 | 0.72784 | 0.05803 | 0.72903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.5 | 0 | 0 | 0.357
4* 16 Cu Aansluitk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16Cu+16 | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.096 | 0.43 | 0.0004 | 4.6 | 0.40814 | 0.258 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Waar | 1.1993 | 0.74031 | 0.04935 | 0.66545 | 0.04935 | 0.64371 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.3 | 0 | 0 | 1
5* 16 Cu stijgleid | stijgleid toegevoegd nav overleg gaia gebruikersgroep 20190116 |  |  |  | 16Cu+16 | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.0004 | 5.237 | 0.453 | 0.175 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Waar | 1.1993 | 0.82181 | 0.04935 | 0.74641 | 0.04935 | 0.71616 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 1
4* 16 VGVMvKas/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16 Al | 0.75 | 0 | 1.91 | 0.096 | 0.43 | 0.0004 | 4.65 | 0.16 | 0.26 | 60 | 0.5 | 75 | 0.75 | 70 | 1 | 65 | 1.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 1.9595 | 0.82757 | 0.04952 | 0.74539 | 0.04952 | 0.72365 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | 1
4* 16 Cu + As16 | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16Cu+16 | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.096 | 0.43 | 0.0004 | 4.6 | 0.40814 | 0.215 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.74031 | 0.04935 | 0.66545 | 0.04935 | 0.64371 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.3 | 0 | 0 | 1
5* 16 Cu |  |  |  |  | 16Cu+16 | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.0004 | 5.237 | 0.453 | 0.175 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.82181 | 0.04935 | 0.74641 | 0.04935 | 0.71616 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 1
3x16Cu+as16 (NYCWY) | 20220524 RC/RN=0 |  |  |  | 3x16Cu+16 | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.096 | 0.43 | 0.0004 | 4.6 | 0.40814 | 0.21 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.74031 | 0.04935 | 0.66545 | 0.04935 | 0.64371 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.3 | 0 | 0 | 0
OV 3* 16 Cu + As16 |  |  |  |  | OV 16Cu | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.0004 | 5.237 | 0.36 | 0.175 | 80 | 0.5 | 112 | 0.75 | 105 | 1 | 98 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.83 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.74 | 1.3587 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.3 | 0 | 0 | 1
3* 50/35 Al GPLK |  |  |  |  | 3*50/35Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.003 | 3.703 | 0.413 | 0.27 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.68701 | 0.78728 | 0.04609 | 0.71163 | 0.04581 | 0.68961 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.7
3* 50/25 Al GPLK |  |  |  |  | 3*50/25Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.003 | 3.703 | 0.413 | 0.27 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.68701 | 0.78728 | 0.04609 | 0.71163 | 0.04581 | 0.68961 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.5
GPLK 4*50 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.003 | 1.3 | 0.19 | 0.37 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 160 | 6.5 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.43635 | 0.81775 | 0.04935 | 0.74992 | 0.04935 | 0.72758 | 1.5544 | 0.73201 | 0.09803 | 0.73314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 1
3* 50/35 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*50/35Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.003 | 2.228 | 0.389 | 0.305 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 160 | 6.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.81203 | 0.04935 | 0.75394 | 0.04935 | 0.73188 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.7
3* 50/25 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*50/25Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.003 | 2.228 | 0.389 | 0.305 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 160 | 6.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.81203 | 0.04935 | 0.75394 | 0.04935 | 0.73188 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.5
3* 50/16 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*50/16Cu | 0.75 | 0 | 0.387 | 0.072 | 0.61 | 0.003 | 2.228 | 0.389 | 0.305 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 160 | 6.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.43635 | 0.81203 | 0.04935 | 0.75394 | 0.04935 | 0.73188 | 1.5544 | 0.73161 | 0.09803 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.32
Vulta 4x10 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10 Cu | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.1 | 0.229 | 0.0004 | 4.5 | 0.14 | 0.14 | 75 | 0.5 | 115 | 0.75 | 101 | 1 | 92 | 1.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.8794 | 0.75523 | 0.04935 | 0.67707 | 0.04935 | 0.65536 | 1.7691 | 0.65059 | 0.03876 | 0.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4 | 0 | 0 | 1
Vulto 4x10 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10 Cu | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.063 | 0.229 | 0.0004 | 4.22 | 0.24 | 0.14 | 75 | 0.5 | 115 | 0.75 | 101 | 1 | 92 | 1.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.8794 | 0.69004 | 0.04935 | 0.68036 | 0.04935 | 0.67701 | 1.7736 | 0.805 | 0.0495 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4 | 0 | 0 | 1
3x10Cu+as10 (VO-YMvK-asmb) |  |  |  |  | 3x10Cu+10 | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.088 | 0.277 | 0.0004 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 60 | 0.5 | 85 | 0.75 | 80 | 1 | 75 | 1.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.8794 | 0.69004 | 0.04935 | 0.68036 | 0.04935 | 0.67701 | 1.8794 | 0.82181 | 0.04935 | 0.73128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*35 Cusvm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 35 Cu | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 1.8 | 0.21 | 0.32 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.6 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.57435 | 0.83754 | 0.04935 | 0.76522 | 0.04935 | 0.74345 | 2.1038 | 0.74216 | 0.1095 | 0.74342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 1
3* 35/25 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*35/25Cu | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 3.077 | 0.301 | 0.27 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.74472 | 2.1038 | 0.74216 | 0.1095 | 0.74342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 0.714
3* 35/16 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*35/16Cu | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 4.1473 | 0.35265 | 0.27 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.74472 | 2.1038 | 0.74216 | 0.1095 | 0.74342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 0.457
3* 35/10 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*35/10Cu | 0.75 | 0 | 0.525 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 6.4016 | 0.35265 | 0.27 | 100 | 0.5 | 160 | 0.75 | 145 | 1 | 135 | 4.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.57435 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.74472 | 2.1038 | 0.74216 | 0.1095 | 0.74342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 0.286
4* 35 Al GPLK |  |  |  |  | 35Al GPLK | 0.75 | 0 | 0.868 | 0.074 | 0.54 | 0.003 | 3.472 | 0.35265 | 0.32 | 84 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.91735 | 0.82736 | 0.04935 | 0.76681 | 0.04935 | 0.74472 | 2.1038 | 0.74216 | 0.1095 | 0.74342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.2 | 0 | 0 | 1
OV 3* 10 Cu + As10 |  |  |  |  | OV 10Cu | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.088 | 0.277 | 0.0004 | 7.32 | 0.46 | 0.1 | 60 | 0.5 | 85 | 0.75 | 80 | 1 | 75 | 1.3 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.8794 | 0.84 | 0.04935 | 0.75 | 0.04935 | 0.73 | 2.1311 | 0.71 | 0.04935 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4 | 0 | 0 | 1
3* 25/16 Al GPLK |  |  |  |  | 3*25/16Al | 0.75 | 0 | 1.2 | 0.076 | 0.47 | 0.003 | 6.9083 | 0.38 | 0.28 | 62 | 0.5 | 100 | 0.75 | 92 | 1 | 85 | 2.1 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.2493 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 2.3414 | 0.77422 | 0.04947 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0.64
4* 25 Cu GPLK |  |  |  |  | 25Cu GPLK | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.003 | 3.308 | 0.38 | 0.235 | 84 | 0.5 | 134 | 0.75 | 115 | 1 | 115 | 3.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 2.3414 | 0.77422 | 0.04947 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1
3* 25/16 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*25/16Cu | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.003 | 4.755 | 0.38 | 0.235 | 84 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 3.2 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 2.3414 | 0.77422 | 0.04947 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0.64
3* 25/10 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*25/10Cu | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.003 | 4.755 | 0.38 | 0.235 | 84 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 3.2 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 0.77635 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 2.3414 | 0.77422 | 0.04947 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0.4
GPLK 4*25 Curm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 25 Cu | 0.75 | 0 | 0.727 | 0.076 | 0.47 | 0.003 | 2.38 | 0.21 | 0.28 | 84 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 3.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 0.77635 | 0.80725 | 0.04935 | 0.73031 | 0.04935 | 0.70857 | 2.4107 | 0.7065 | 0.11876 | 0.70785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1
Vulto 4x6 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 6 Cu | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.107 | 0.186 | 0.0004 | 7.1 | 0.22 | 0.11 | 54 | 0.5 | 86 | 0.75 | 76 | 1 | 69 | 1.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1313 | 0.9282 | 0.0495 | 0.8435 | 0.0493 | 0.8218 | 2.9093 | 0.818 | 0.0495 | 0.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.85 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*16 Curm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 16 Cu | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.003 | 3.6 | 0.21 | 0.21 | 62 | 0.5 | 100 | 0.75 | 92 | 1 | 85 | 2.1 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 1.1993 | 0.82716 | 0.04935 | 0.74486 | 0.04935 | 0.72308 | 2.9569 | 0.7207 | 0.13876 | 0.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 1
3* 16/10 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*16/10Cu | 0.75 | 0 | 1.15 | 0.079 | 0.35 | 0.003 | 6.7588 | 0.46 | 0.21 | 62 | 0.5 | 100 | 0.75 | 92 | 1 | 85 | 2.1 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.1993 | 0.83 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 2.9576 | 0.72154 | 0.13949 | 0.72264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.1 | 0 | 0 | 0.625
4* 6 Cu Aansluitk |  |  |  |  | 6Cu+6 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Waar | 3.1294 | 0.85632 | 0.04935 | 0.76295 | 0.04935 | 0.74112 | 3.1294 | 0.72974 | 0.043803 | 0.73175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.7 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*10 Curm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 10 Cu | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.088 | 0.277 | 0.003 | 5.22 | 0.19 | 0.17 | 47 | 0.5 | 75 | 0.75 | 70 | 1 | 65 | 1.3 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 1.8794 | 0.84184 | 0.04935 | 0.7545 | 0.04935 | 0.73273 | 3.1598 | 0.724 | 0.23876 | 0.72503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1
3* 10/6 Cu GPLK |  |  |  |  | 3*10/6Cu | 0.75 | 0 | 1.83 | 0.088 | 0.277 | 0.003 | 11.0787 | 0.46 | 0.17 | 47 | 0.5 | 75 | 0.75 | 70 | 1 | 65 | 1.3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.8794 | 0.84 | 0.04935 | 0.75 | 0.04935 | 0.73 | 3.1598 | 0.724 | 0.23876 | 0.72503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6
OV 3* 6 Cu + As6 |  |  |  |  | OV 6Cu | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 14.015 | 0.44 | 0.1 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Waar | 3.1294 | 0.86 | 0.04935 | 0.75 | 0.04935 | 0.75 | 3.7312 | 0.72974 | 0.43803 | 0.73175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.85 | 0 | 0 | 1
4* 6 Cu + As6 |  |  |  |  | 6Cu+6 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.64138 | 0.04935 | 0.63127 | 0.04935 | 0.62804 | 3.7312 | 0.72974 | 0.43803 | 0.73175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.85 | 0 | 0 | 1
5* 6 Cu + As6 |  |  |  |  | 6Cu+6 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 8.327 | 0.46 | 0.139 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.86 | 0.04935 | 0.75 | 0.04935 | 0.73 | 3.7312 | 0.72974 | 0.43803 | 0.73175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.85 | 0 | 0 | 1
3x6Cu+as6 (NYCY) | 20220524 RC/RN=0 |  |  |  | 3x6Cu+6 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 10.5 | 0.26 | 0.1 | 43 | 0.5 | 61 | 0.75 | 58 | 1 | 56 | 0.8 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.85632 | 0.04935 | 0.76295 | 0.04935 | 0.74112 | 3.7312 | 0.72974 | 0.43803 | 0.73175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.85 | 0 | 0 | 0
4* 6 Cu GPLK |  |  |  |  | 6Cu GPLK | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.003 | 14.015 | 0.54 | 0.1 | 34 | 0.5 | 55 | 0.75 | 52 | 1 | 50 | 0.8 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.85635 | 0.04935 | 0.76276 | 0.04935 | 0.74118 | 3.7319 | 0.72974 | 0.43877 | 0.73179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.7 | 0 | 0 | 1
5* 6 Cu GPLK |  |  |  |  | 6Cu+6 | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.003 | 14.015 | 0.54 | 0.1 | 34 | 0.5 | 55 | 0.75 | 52 | 1 | 50 | 0.8 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 3.1294 | 0.86 | 0.04935 | 0.75 | 0.04935 | 0.73 | 3.7319 | 0.72974 | 0.43877 | 0.73179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.85 | 0 | 0 | 1
GPLK 4*6 Curm | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 6 Cu | 0.75 | 0 | 3.08 | 0.1 | 0.2 | 0.003 | 7.82 | 0.18 | 0.12 | 35 | 0.5 | 55 | 0.75 | 52 | 1 | 50 | 0.7 | 20 | 55 | 160 | 50 | 150 | Onwaar | 3.1294 | 0.85635 | 0.04935 | 0.76276 | 0.04935 | 0.74118 | 3.7319 | 0.72974 | 0.43877 | 0.73179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.7 | 0 | 0 | 1
Vulto 4x4 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 4 Cu | 0.75 | 0 | 4.61 | 0.113 | 0.172 | 0.0004 | 10.5 | 0.26 | 0.1 | 42 | 0.5 | 70 | 0.75 | 61 | 1 | 56 | 0.7 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 4.6593 | 6.7141 | 0.04935 | 0.66095 | 0.04935 | 0.65779 | 4.3151 | 0.8265 | 0.0495 | 0.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 1
OV 3* 4 Cu + As4 |  |  |  |  | OV 4Cu | 0.75 | 0 | 4.61 | 0.1 | 0.2 | 0.0004 | 10.5 | 0.26 | 0.1 | 34 | 0.5 | 49 | 0.75 | 46 | 1 | 44 | 0.5 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Waar | 4.6593 | 0.86 | 0.04935 | 0.75 | 0.04935 | 0.71 | 5.2821 | 0.71 | 0.04935 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 1
Vulto 4x2,5 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 2,5 Cu | 0.75 | 0 | 7.41 | 0.119 | 0.162 | 0.0004 | 16.46 | 0.36 | 0.1 | 32 | 0.5 | 55 | 0.75 | 48 | 1 | 44 | 0.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 7.4593 | 7.1776 | 0.04935 | 0.70645 | 0.04935 | 0.703 | 6.781 | 0.8438 | 0.0495 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0 | 0 | 1
Vulto 3x2,5 Cu | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 2,5 Cu | 0.75 | 0 | 7.41 | 0.107 | 0.156 | 0.0004 | 28.31 | 0.16 | 0.09 | 32 | 0.5 | 55 | 0.75 | 48 | 1 | 44 | 0.4 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 7.4593 | 8.8394 | 0.04935 | 0.87251 | 0.04935 | 0.87257 | 7.0498 | 0.8436 | 0.0495 | 0.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0 | 0 | 1
OV 3* 2,5 Cu + As2,5 |  |  |  |  | OV 2,5Cu | 0.75 | 0 | 7.41 | 0.107 | 0.156 | 0.0004 | 28.31 | 0.16 | 0.09 | 20 | 0.5 | 20 | 0.75 | 20 | 1 | 20 | 0.3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Waar | 7.4593 | 0.91 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 8.3193 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0 | 0 | 1
OV 4* 2,5 Cu + As2,5 |  |  |  |  | OV 2,5Cu | 0.75 | 0 | 7.41 | 0.107 | 0.156 | 0.0004 | 28.31 | 0.16 | 0.09 | 32 | 0.5 | 56 | 0.75 | 48 | 1 | 45 | 0.3 | 20 | 45 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 7.4593 | 0.91 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 8.3193 | 0.69 | 0.04935 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0 | 0 | 1
4* 95 VGVMvK/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 175 | 0.5 | 230 | 0.75 | 210 | 1 | 195 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36456 | 0.76278 | 0.04485 | 0.69093 | 0.04423 | 0.66891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4* 95 VMvK/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 95 Al | 0.75 | 0 | 0.32 | 0.082 | 0.66 | 0.0004 | 1.28 | 0.29 | 0.4 | 165 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 7.9 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.36456 | 0.76278 | 0.04485 | 0.69093 | 0.04423 | 0.66891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4* 50 VGVMvK/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.56 | 0.3 | 0.32 | 115 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.68695 | 0.7864 | 0.04609 | 0.71113 | 0.04582 | 0.68926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4* 50 VMvK/Alk | 20190121 Prijs op nul gezet |  |  |  | 50 Al | 0.75 | 0 | 0.641 | 0.085 | 0.54 | 0.0004 | 2.56 | 0.3 | 0.32 | 105 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.2 | 20 | 55 | 160 | 50 | 200 | Onwaar | 0.68695 | 0.7864 | 0.04609 | 0.71113 | 0.04582 | 0.68926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4* 25 Al |  |  |  |  | 25Al | 0.75 | 0 | 1.2 | 0.076 | 0.47 | 0.0004 | 4.8 | 0.38 | 0.28 | 83 | 0.5 | 113 | 0.75 | 106 | 1 | 99 | 2.1 | 20 | 90 | 160 | 50 | 0 | Onwaar | 1.2493 | 0.81 | 0.04935 | 0.74 | 0.04935 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Name |  | * Dubbel | * GIS | * In oude types | Shortname | Unom | Price | R | X | C | Tan_delta | R0 | X0 | C0 | Inom0 | G1 | Inom1 | G2 | Inom2 | G3 | Inom3 | Ik1s | TR | TInom | TIk1s | Frequency | VoP | Prefer
[6 empty] | kV | /m | Ohm/km | Ohm/km | µF/km |  | Ohm/km | Ohm/km | µF/km | A | Km/W | A | Km/W | A | Km/W | A | kA | °C | °C | °C | Hz | m/µs
10/10kV 3x10Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 10 CU GPLK 10/10 | 10 Cu | 10 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x120Al GPLK |  | 0 | ONE | 3*120 AL GPLK 10/10 | 120 Al | 10 | 0 | 0.281 | 0.081 | 0.36 | 0.003 | 1.19 | 1.28 | 0.18 | 145 | 0.5 | 220 | 0.75 | 205 | 1 | 190 | 10.2 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x120Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*120 CU GPLK 10/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.081 | 0.36 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.18 | 185 | 0.5 | 285 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x150Al GPLK |  | 0 | ONE | 3*150 AL GPLK 10/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.195 | 165 | 0.5 | 250 | 0.75 | 230 | 1 | 215 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x150Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x16Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 16 CU GPLK 10/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x185Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*185 CU GPLK 10/10 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 245 | 0.5 | 365 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x240Al GPLK |  | 0 | ONE | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x240Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x25Al GPLK |  | 0 | ONE | 3* 25 AL GPLK 10/10 | 25 Al | 10 | 0 | 1.33 | 0.099 | 0.22 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.11 | 57 | 0.5 | 88 | 0.75 | 82 | 1 | 77 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x25Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 25 CU GPLK 10/10 | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.099 | 0.22 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.11 | 73 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 99 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x35Al GPLK |  | 0 | ONE | 3* 35 AL GPLK 10/10 | 35 Al | 10 | 0 | 0.965 | 0.094 | 0.25 | 0.003 | 1.72 | 1.67 | 0.125 | 69 | 0.5 | 105 | 0.75 | 99 | 1 | 93 | 2.975 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x35Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 35 CU GPLK 10/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.094 | 0.25 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.125 | 88 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 120 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x50Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x70Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 70 CU GPLK 10/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.086 | 0.3 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.15 | 130 | 0.5 | 200 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x95Al GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 AL GPLK 10/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.165 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 165 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
10/10kV 3x95Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
12/20KV (3x)1x95Cu YMvKrv-asmb |  | 0 | ONE | 3* 95 CU XLPE 12/20 | 95 Cu | 20 | 0 | 0.247 | 0.115 | 0.21 | 0.0004 | 0.909 | 0.1 | 0.21 | 320 | 0.5 | 370 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 13.585 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x150Alrm+as25 YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*150 AL XLPE- 12/20 | 150 Al - | 20 | 0 | 0.265 | 0.21 | 0.25 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.25 | 430 | 0.5 | 316 | 0.75 | 285 | 1 | 268 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x150Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*150 AL XLPE- 12/20 | 150 Al - | 20 | 0 | 0.265 | 0.21 | 0.25 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.25 | 430 | 0.5 | 316 | 0.75 | 285 | 1 | 268 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x150Alrm+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*150 AL XLPE- 12/20 | 150 Al - | 20 | 0 | 0.265 | 0.21 | 0.25 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.25 | 430 | 0.5 | 316 | 0.75 | 285 | 1 | 268 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x150Cu+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 20kV-1x50Cu XLPE | 1x50 as 25 | 20 | 0 | 0.493 | 0.224 | 0.24 | 0.0004 | 1.179 | 0.1 | 0.24 | 280 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 210 | 3.7 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x150Cu+as50 YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 20kV-1x50Cu XLPE | 1x50 as 25 | 20 | 0 | 0.493 | 0.224 | 0.24 | 0.0004 | 1.179 | 0.1 | 0.24 | 280 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 210 | 3.7 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x240Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPEd 12/20 | 240 Al d | 20 | 0 | 0.161 | 0.124 | 0.29 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.29 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x240Al YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPEd 12/20 | 240 Al d | 20 | 0 | 0.161 | 0.124 | 0.29 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.29 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x240Alrm+as25 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPEd 12/20 | 240 Al d | 20 | 0 | 0.161 | 0.124 | 0.29 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.29 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x240Alrm+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPE- 12/20 | 240 Al - | 20 | 0 | 0.161 | 0.197 | 0.29 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.29 | 580 | 0.5 | 405 | 0.75 | 365 | 1 | 343 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPEd 12/20 | 240 Al d | 20 | 0 | 0.161 | 0.124 | 0.29 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.29 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPEd 12/20 | 240 Al d | 20 | 0 | 0.161 | 0.124 | 0.29 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.29 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x25Cu YMvKrv-as lwd |  | 0 | ONE | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x25Cu+as16 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x35Cu+as16 YMvKr-as Telcon |  | 0 | ONE | 1* 35 CU XLPE- 6/10 | 35 Cu X- | 10 | 0 | 0.586 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 155 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 4.5 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x400Al+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPE- 12/20 | 400 Al - | 20 | 0 | 0.101 | 0.189 | 0.35 | 0.0004 | 0.748 | 0.1 | 0.35 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x400Al+as50 YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPE- 12/20 | 400 Al - | 20 | 0 | 0.101 | 0.189 | 0.35 | 0.0004 | 0.748 | 0.1 | 0.35 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x630Al+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPE- 12/20 | 630 Al - | 20 | 0 | 0.063 | 0.177 | 0.43 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.43 | 1125 | 0.5 | 715 | 0.75 | 645 | 1 | 606 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x630Al+as50 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPE- 12/20 | 630 Al - | 20 | 0 | 0.063 | 0.177 | 0.43 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.43 | 1125 | 0.5 | 715 | 0.75 | 645 | 1 | 606 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x630Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPEd 12/20 | 630 Al d | 20 | 0 | 0.063 | 0.109 | 0.43 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.43 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x630Cu+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*630 Cu XLPEd 12/20 | 630 Cu d | 20 | 0 | 0.04 | 0.109 | 0.43 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.43 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x630Curs+as50 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*630 Cu XLPEd 12/20 | 630 Cu d | 20 | 0 | 0.04 | 0.109 | 0.43 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.43 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x800Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*800 AL XLPE- 12/20 | 800 Al - | 20 | 0 | 0.051 | 0.171 | 0.47 | 0.0004 | 0.693 | 0.1 | 0.47 | 1310 | 0.5 | 804 | 0.75 | 725 | 1 | 681 | 76 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 1x95Cu+as16 YMvKrv-asmb |  | 0 | ONE | 3* 95 CU XLPE | 95 Cu X | 10 | 0 | 0.247 | 0.105 | 0.31 | 0.0004 | 0.909 | 0.1 | 0.31 | 315 | 0.5 | 375 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 13.585 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 3x150Al YMeKrv-as lwd |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE 12/20 | 150 Al | 20 | 0 | 0.265 | 0.1 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 3x240Al YMeKrv-as lwd |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE 12/20 | 240 Al | 20 | 0 | 0.162 | 0.098 | 0.3 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.3 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 3x240Alrm+as70 P1MeKrvlqwd HPTE |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE 12/20 | 240 Al | 20 | 0 | 0.162 | 0.098 | 0.3 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.3 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE 12/20 | 240 Al | 20 | 0 | 0.162 | 0.098 | 0.3 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.3 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
12/20kV 3x95Al YMeKrv-as lwd |  | 0 | ONE | 3* 95 AL XLPE 12/20 | 95 Al | 20 | 0 | 0.411 | 0.11 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x1000Cu GPLK |  | 0 | NRG | 1*1000 CU GPLK- 6/10 | 800 Cu X- | 10 | 0 | 0.0256 | 0.168 | 0.73 | 0.003 | 0.693 | 0.1 | 0.73 | 1500 | 0.5 | 900 | 0.75 | 900 | 1 | 900 | 90 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x1000Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 1*1000 CU GPLK- 6/10 | 800 Cu X- | 10 | 0 | 0.0256 | 0.168 | 0.73 | 0.003 | 0.693 | 0.1 | 0.73 | 1500 | 0.5 | 900 | 0.75 | 900 | 1 | 900 | 90 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x120Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*120 AL XLPEd 6/10 | 120 Al Xd | 10 | 0 | 0.325 | 0.13 | 0.34 | 0.0004 | 0.994 | 0.1 | 0.34 | 320 | 0.5 | 272 | 0.75 | 245 | 1 | 230 | 11.4 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x120Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*120 AL XLPEd 6/10 | 120 Al Xd | 10 | 0 | 0.325 | 0.13 | 0.34 | 0.0004 | 0.994 | 0.1 | 0.34 | 320 | 0.5 | 272 | 0.75 | 245 | 1 | 230 | 11.4 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x150Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*150 AL XLPEd 6/10 | 150 Al Xd | 10 | 0 | 0.265 | 0.127 | 0.36 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.36 | 365 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 258 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x150Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*150 AL XLPEd 6/10 | 150 Al Xd | 10 | 0 | 0.265 | 0.127 | 0.36 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.36 | 365 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 258 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x150Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1*150 CU XLPE- 6/10 | 150 Cu X- | 10 | 0 | 0.125 | 0.212 | 0.34 | 0.0004 | 0.994 | 0.1 | 0.34 | 380 | 0.5 | 288 | 0.75 | 260 | 1 | 244 | 11.4 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x150Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*150 CU XLPE- 6/10 | 150 Cu X- | 10 | 0 | 0.125 | 0.212 | 0.34 | 0.0004 | 0.994 | 0.1 | 0.34 | 380 | 0.5 | 288 | 0.75 | 260 | 1 | 244 | 11.4 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x16Cu SEM VKRV RS GRAFIET |  | 0 | NRG | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x16Cu SEM VKRV RS GRAFIET 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x16Cu YMvKrv-asmb Telcon |  | 0 | NRG | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x16Cu YMvKrv-asmb Telcon 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x185Al GPLK |  | 0 | NRG | 1*185 AL GPLK 6/10 | 185 Al d | 10 | 0 | 0.211 | 0.122 | 0.4 | 0.003 | 0.869 | 0.1 | 0.4 | 420 | 0.5 | 344 | 0.75 | 310 | 1 | 291 | 17.575 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x185Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 1*185 AL GPLK 6/10 | 185 Al d | 10 | 0 | 0.211 | 0.122 | 0.4 | 0.003 | 0.869 | 0.1 | 0.4 | 420 | 0.5 | 344 | 0.75 | 310 | 1 | 291 | 17.575 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x185Cu GPLK |  | 0 | NRG | 1*185 CU GPLK 6/10 | 185 Cu Gd | 10 | 0 | 0.101 | 0.122 | 0.4 | 0.003 | 0.869 | 0.1 | 0.4 | 420 | 0.5 | 344 | 0.75 | 310 | 1 | 291 | 17.575 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x185Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 1*185 CU GPLK 6/10 | 185 Cu Gd | 10 | 0 | 0.101 | 0.122 | 0.4 | 0.003 | 0.869 | 0.1 | 0.4 | 420 | 0.5 | 344 | 0.75 | 310 | 1 | 291 | 17.575 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x240Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*240 AL XLPEd 6/10 | 240 Al Xd | 10 | 0 | 0.161 | 0.118 | 0.44 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.44 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x240Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*240 AL XLPEd 6/10 | 240 Al Xd | 10 | 0 | 0.161 | 0.118 | 0.44 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.44 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x25Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x25Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x300Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*300 AL XLPE- 6/10 | 300 Al X- | 10 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.48 | 0.0004 | 0.78 | 0.1 | 0.48 | 660 | 0.5 | 455 | 0.75 | 410 | 1 | 385 | 28.5 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x300Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*300 AL XLPE- 6/10 | 300 Al X- | 10 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.48 | 0.0004 | 0.78 | 0.1 | 0.48 | 660 | 0.5 | 455 | 0.75 | 410 | 1 | 385 | 28.5 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x35Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1x35Cu XLPE | 35 Cu X- | 20 | 0 | 0.586 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 155 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 4.5 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
1x35Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1x35Cu XLPE | 35 Cu X- | 10 | 0 | 0.586 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 155 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 4.5 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
1x35Cu XLPE 20kV |  | 0 | ONE* | 1x35Cu XLPE | 35 Cu X- | 20 | 0 | 0.586 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 155 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 4.5 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
1x400Al GPLK |  | 0 | NRG | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 10 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 10 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 10 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 10 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Al YMvKrv-asmb |  | 0 | NRG | 1*400 AL XLPE- 36/50 | 400 Al - | 10 | 0 | 0.101 | 0.192 | 0.26 | 0.0004 | 0.748 | 0.1 | 0.26 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Al YMvKrv-asmb 10kV |  | 0 | ONE* | 1*400 AL XLPE- 36/50 | 400 Al - | 10 | 0 | 0.101 | 0.192 | 0.26 | 0.0004 | 0.748 | 0.1 | 0.26 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Cu GPLK |  | 0 | NRG | 1*400 CU GPLK 6/10 | 400 Cu G- | 10 | 0 | 0.063 | 0.186 | 0.53 | 0.003 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Cu GPLK 6kV |  | 0 | ONE* | 1*400 CU GPLK 6/10 | 400 Cu G- | 10 | 0 | 0.063 | 0.186 | 0.53 | 0.003 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1*400 CU XLPE- | 400 Cu X- | 10 | 0 | 0.063 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x400Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*400 CU XLPE- | 400 Cu X- | 10 | 0 | 0.063 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x500Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*500 AL XLPEd 6/10 | 500 Al Xd | 10 | 0 | 0.08 | 0.107 | 0.59 | 0.0004 | 0.725 | 0.1 | 0.59 | 780 | 0.5 | 577 | 0.75 | 510 | 1 | 488 | 47.5 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x500Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*500 AL XLPEd 6/10 | 500 Al Xd | 10 | 0 | 0.08 | 0.107 | 0.59 | 0.0004 | 0.725 | 0.1 | 0.59 | 780 | 0.5 | 577 | 0.75 | 510 | 1 | 488 | 47.5 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x500Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1*500 CU XLPE- 6/10 | 500 Cu X- | 10 | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.59 | 0.0004 | 0.725 | 0.1 | 0.59 | 965 | 0.5 | 627 | 0.75 | 565 | 1 | 531 | 47.5 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x500Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*500 CU XLPE- 6/10 | 500 Cu X- | 10 | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.59 | 0.0004 | 0.725 | 0.1 | 0.59 | 965 | 0.5 | 627 | 0.75 | 565 | 1 | 531 | 47.5 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x50Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1x50Cu XLPE | 50 Cu X- | 10 | 0 | 0.432 | 0.19 | 0.24 | 0.0004 | 1.541 | 0.1 | 0.24 | 220 | 0.5 | 177 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 4.75 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x50Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1x50Cu XLPE | 50 Cu X- | 10 | 0 | 0.432 | 0.19 | 0.24 | 0.0004 | 1.541 | 0.1 | 0.24 | 220 | 0.5 | 177 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 4.75 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al VGPLK |  | 0 | NRG | 1*630 AL GPLK 6/10 | 630 Al d | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.003 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 1*630 AL GPLK 6/10 | 630 Al d | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.003 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al XLPE 20kV |  | 0 | ONE* | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 20 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al XLPE Glasvezel |  | 0 | NRG | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Al XLPE Glasvezel 10kV |  | 0 | ONE* | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Cu+as35 YMvKrv-asmb |  | 0 | NRG | 1*630 CU XLPEd 6/10 | 630 Cu Xd | 10 | 0 | 0.04 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x630Cu+as35 YMvKrv-asmb 10kV |  | 0 | ONE* | 1*630 CU XLPEd 6/10 | 630 Cu Xd | 10 | 0 | 0.04 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x800Al XLPE |  | 0 | NRG | 1*800 AL XLPEd 6/10 | 800 Al Xd | 10 | 0 | 0.051 | 0.101 | 0.73 | 0.0004 | 0.693 | 0.1 | 0.73 | 1045 | 0.5 | 738 | 0.75 | 640 | 1 | 625 | 76 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x800Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1*800 AL XLPEd 6/10 | 800 Al Xd | 10 | 0 | 0.051 | 0.101 | 0.73 | 0.0004 | 0.693 | 0.1 | 0.73 | 1045 | 0.5 | 738 | 0.75 | 640 | 1 | 625 | 76 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x95Al XLPE |  | 0 | NRG | 1* 95 AL XLPE- 6/10 | 95 Al X- | 10 | 0 | 0.411 | 0.218 | 0.31 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.31 | 330 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 216 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x95Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 95 AL XLPE- 6/10 | 95 Al X- | 10 | 0 | 0.411 | 0.218 | 0.31 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.31 | 330 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 216 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x95Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
1x95Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
1x95Cu XLPE |  | 0 | NRG | 1x95Cu XLPE | 95 Cu X- | 10 | 0 | 0.216 | 0.218 | 0.31 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.31 | 330 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 216 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x95Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1x95Cu XLPE | 95 Cu X- | 10 | 0 | 0.216 | 0.218 | 0.31 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.31 | 330 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 216 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
1x95Cu XLPE 20kV |  | 0 | ONE* | 1x95Cu XLPE | 95 Cu X- | 20 | 0 | 0.216 | 0.218 | 0.31 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.31 | 330 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 216 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x120Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*120 AL XLPE- 6/10 | 120 Al X- | 20 | 0 | 0.325 | 0.212 | 0.34 | 0.0004 | 0.994 | 0.1 | 0.34 | 380 | 0.5 | 288 | 0.75 | 260 | 1 | 244 | 11.4 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x150Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*150 AL XLPE- 12/20 | 150 Al - | 20 | 0 | 0.265 | 0.21 | 0.25 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.25 | 430 | 0.5 | 316 | 0.75 | 285 | 1 | 268 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x240Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPE- 6/10 | 240 Al X- | 20 | 0 | 0.161 | 0.195 | 0.44 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.44 | 580 | 0.5 | 405 | 0.75 | 365 | 1 | 343 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x25Cu XLPE |  | 0 | ONE | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 20 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x400Al GPLK |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 20 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x400Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 20 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x50Cu XLPE |  | 0 | ONE | 20kV-1x50Cu XLPE | 1x50 as 25 | 20 | 0 | 0.493 | 0.224 | 0.24 | 0.0004 | 1.179 | 0.1 | 0.24 | 280 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 210 | 3.7 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x630Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPE- 6/10 | 630 Al X- | 20 | 0 | 0.063 | 0.174 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 1125 | 0.5 | 715 | 0.75 | 645 | 1 | 606 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x630Cu XLPE |  | 0 | ONE | 1*630 CU XLPEd 6/10 | 630 Cu Xd | 20 | 0 | 0.04 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-1x95Cu XLPE |  | 0 | ONE | 1* 95 CU XLPE- 6/10 | 95 Cu X- | 20 | 0 | 0.216 | 0.218 | 0.31 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.31 | 330 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 216 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-3x150Al XLPE |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE 12/20 | 150 Al | 20 | 0 | 0.265 | 0.1 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
20kV-3x1x95Cu GPLK zeekabel |  | 0 | ONE | 3* 95 CU GPLK 20/20 | 95 Cu | 20 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
20kV-3x240Al XLPE |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 20 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
20kV-3x240Al XLPE zeekabel |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 20 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
20kV-3x95Cu GPLK zeekabel |  | 0 | ONE | 3* 95 CU GPLK 20/20 | 95 Cu | 20 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3/6kV 3x25Cu+as16 VMvKrv-as |  | 0 | ONE | 3/6kV 3x25Cu+as16 VMvKrv-as | 25 Cu | 6 | 0 | 0.813 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 2.064 | 50 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3kV 3x10Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 10 CU GPLK 8/10 | 10 Cu | 3 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3kV 3x25Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 25 Cu VGPLK | 25 Cu | 3 | 0 | 0.813 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 2.064 | 50 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3kV 3x4Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 4 Cu VGPLK | 4 Cu | 3 | 0 | 4.61 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3kV-3x10Cu GPLK 3kV kabel |  | 0 | ONE | 3* 10 Cu VGPLK | 10 Cu | 3 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3kV-3x10Cu VLPK |  | 0 | ONE | 3* 10 Cu VGPLK | 10 Cu | 3 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3kV-3x10Cu YMvK |  | 0 | ONE | 3* 10 Cu VGPLK | 10 Cu | 3 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3kV-3x16Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 16 CU GPLK 8/10 | 16 Cu | 3 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3kV-3x6Cu VG-GPLK |  | 0 | ONE | 3* 6 Cu VGPLK | 6 Cu | 3 | 0 | 3.201 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3x(1x120Cu) GPLK |  | 0 | NRG | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x120Cu) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x150Al) GPLK |  | 0 | NRG | 3*150 AL GPLK 10/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.195 | 165 | 0.5 | 250 | 0.75 | 230 | 1 | 215 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x150Al) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 AL GPLK 10/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.195 | 165 | 0.5 | 250 | 0.75 | 230 | 1 | 215 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x150Cu) YMvKrv-asmb |  | 0 | NRG | 3*150 CU XLPE | 150 Cu X | 10 | 0 | 0.159 | 0.095 | 0.36 | 0.0004 | 0.812 | 0.1 | 0.36 | 405 | 0.5 | 470 | 0.75 | 425 | 1 | 390 | 21.45 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x150Cu) YMvKrv-asmb 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 CU XLPE | 150 Cu X | 10 | 0 | 0.159 | 0.095 | 0.36 | 0.0004 | 0.812 | 0.1 | 0.36 | 405 | 0.5 | 470 | 0.75 | 425 | 1 | 390 | 21.45 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x150Cu) YMvKrv-asmb 6kV |  | 0 | ONE* | 3*150 CU XLPE | 150 Cu X | 6 | 0 | 0.159 | 0.095 | 0.36 | 0.0004 | 0.812 | 0.1 | 0.36 | 405 | 0.5 | 470 | 0.75 | 425 | 1 | 390 | 21.45 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x16Cu) GPLK |  | 0 | NRG | 3* 16 CU GPLK 10/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x16Cu) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 16 CU GPLK 10/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x16Cu) YMvKrv-asmb Telcon |  | 0 | NRG | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x16Cu) YMvKrv-asmb Telcon 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x185Cu) GPLK |  | 0 | NRG | 3*185 CU GPLK 10/10 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 245 | 0.5 | 365 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x185Cu) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*185 CU GPLK 10/10 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 245 | 0.5 | 365 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x240Al) GPLK |  | 0 | NRG | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x240Al) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x25Cu) YMvKrv-asmb Telcon |  | 0 | NRG | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x25Cu) YMvKrv-asmb Telcon 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x400Al) GPLK |  | 0 | NRG | 1*400 AL XLPE- 6/10 | 400 Al X- | 10 | 0 | 0.102 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x400Al) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 1*400 AL XLPE- 6/10 | 400 Al X- | 10 | 0 | 0.102 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x400Al) GPLK 6kV |  | 0 | ONE* | 1*400 AL XLPE- 6/10 | 400 Al X- | 6 | 0 | 0.102 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x50Cu) GPLK |  | 0 | NRG | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x50Cu) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x95Al) GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 AL GPLK 10/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.165 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 165 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x95Al) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL GPLK 10/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.165 | 125 | 0.5 | 190 | 0.75 | 175 | 1 | 165 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x95Cu) GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x(1x95Cu) GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x10Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 10 CU GPLK 8/10 | 10 Cu | 10 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x10Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 10 CU GPLK 8/10 | 10 Cu | 10 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x10Cu GPLK 10kV kabel |  | 0 | ONE | 3* 10 CU GPLK 10/10 | 10 Cu | 10 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x10Cu GPLK 3 |  | 0 | ONE | 3* 10 CU GPLK 8/10 | 10 Cu | 3 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x10Cu GPLK 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 10 CU GPLK 8/10 | 10 Cu | 3 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 4.242 | 1.19 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x10Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 10 Cu VGPLK | 10 Cu | 10 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3x10Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 10 Cu VGPLK | 10 Cu | 10 | 0 | 1.947 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.29 | 30 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3x120Al GPLK |  | 0 | NRG | 3*120 AL GPLK 8/10 | 120 Al | 10 | 0 | 0.281 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.19 | 1.28 | 0.19 | 145 | 0.5 | 235 | 0.75 | 215 | 1 | 200 | 10.2 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*120 AL GPLK 8/10 | 120 Al | 10 | 0 | 0.281 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.19 | 1.28 | 0.19 | 145 | 0.5 | 235 | 0.75 | 215 | 1 | 200 | 10.2 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3*120 CU GPLK 10/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.081 | 0.36 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.18 | 185 | 0.5 | 285 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*120 CU GPLK 10/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.081 | 0.36 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.18 | 185 | 0.5 | 285 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*120 CU GPLK 10/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.081 | 0.36 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.18 | 185 | 0.5 | 285 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu GPLK waterkabel |  | 0 | NRG | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu GPLK waterkabel 10kV |  | 0 | ONE* | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x120Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Al GPLK |  | 0 | NRG | 3*150 AL GPLK 10/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.195 | 165 | 0.5 | 250 | 0.75 | 230 | 1 | 215 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*150 AL GPLK 10/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.195 | 165 | 0.5 | 250 | 0.75 | 230 | 1 | 215 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 AL GPLK 10/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.195 | 165 | 0.5 | 250 | 0.75 | 230 | 1 | 215 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Al VGPLK |  | 0 | NRG | 3*150 AL GPLK 8/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.21 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 220 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Al VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 AL GPLK 8/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.21 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 220 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Al XLPE |  | 0 | NRG | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x150Al XLPE 10.5 |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x150Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x150Al XLPE 20 |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 20 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x150Al XLPE 6kV |  | 0 | ONE* | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 6 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x150Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu GPLK waterkabel |  | 0 | NRG | 3*150 CU GPLK 8/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 215 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 285 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu GPLK waterkabel 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 CU GPLK 8/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 215 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 285 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu VG-GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 CU GPLK 10/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.079 | 0.39 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.195 | 210 | 0.5 | 320 | 0.75 | 295 | 1 | 275 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3*150 CU GPLK 8/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 215 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 285 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x150Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*150 CU GPLK 8/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 215 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 285 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Al GPLK |  | 0 | NRG | 3* 16 AL GPLK 10/10 | 16 Al | 10 | 0 | 1.947 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 4.242 | 1.242 | 0.085 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.36 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 16 AL GPLK 10/10 | 16 Al | 10 | 0 | 1.947 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 4.242 | 1.242 | 0.085 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 1.36 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 16 CU GPLK 8/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 16 CU GPLK 8/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 16 CU GPLK 8/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu GPLK 3 |  | 0 | ONE | 3* 16 CU GPLK 8/10 | 16 Cu | 3 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu GPLK 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 16 CU GPLK 8/10 | 16 Cu | 3 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3* 16 CU GPLK 10/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x16Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 16 CU GPLK 10/10 | 16 Cu | 10 | 0 | 1.218 | 0.113 | 0.17 | 0.003 | 3.224 | 1.242 | 0.085 | 55 | 0.5 | 80 | 0.75 | 80 | 1 | 80 | 2.064 | 40 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Al GPLK |  | 0 | NRG | 3*185 AL GPLK 10/10 | 185 Al | 10 | 0 | 0.182 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.11 | 1.07 | 0.21 | 190 | 0.5 | 290 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.725 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*185 AL GPLK 10/10 | 185 Al | 10 | 0 | 0.182 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.11 | 1.07 | 0.21 | 190 | 0.5 | 290 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.725 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*185 AL GPLK 10/10 | 185 Al | 10 | 0 | 0.182 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.11 | 1.07 | 0.21 | 190 | 0.5 | 290 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.725 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3*185 CU GPLK 8/10 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.076 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 250 | 0.5 | 390 | 0.75 | 350 | 1 | 320 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*185 CU GPLK 8/10 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.076 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 250 | 0.5 | 390 | 0.75 | 350 | 1 | 320 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*185 CU GPLK 8/10 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.076 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 250 | 0.5 | 390 | 0.75 | 350 | 1 | 320 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3*185 CU GPLK 36/50 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.076 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 250 | 0.5 | 390 | 0.75 | 350 | 1 | 320 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x185Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*185 CU GPLK 36/50 | 185 Cu | 10 | 0 | 0.111 | 0.076 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 250 | 0.5 | 390 | 0.75 | 350 | 1 | 320 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al GPLK |  | 0 | NRG | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al GPLK kernmassief |  | 0 | NRG | 3*240 AL GPLK 8/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.25 | 230 | 0.5 | 355 | 0.75 | 320 | 1 | 295 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al GPLK kernmassief 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL GPLK 8/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.25 | 230 | 0.5 | 355 | 0.75 | 320 | 1 | 295 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al VG-GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL GPLK 10/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.235 | 225 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 290 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al VGPLK |  | 0 | NRG | 3*240 AL GPLK 8/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.25 | 230 | 0.5 | 355 | 0.75 | 320 | 1 | 295 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL GPLK 8/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.25 | 230 | 0.5 | 355 | 0.75 | 320 | 1 | 295 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Al XLPE |  | 0 | NRG | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al XLPE 10.5 |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al XLPE 20 |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 20 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al XLPE 20kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 20 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al XLPE 6kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 6 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al YMvKrv-asmb |  | 0 | NRG | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Al YMvKrv-asmb 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x240Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 CU GPLK 10/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.075 | 0.47 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.235 | 285 | 0.5 | 430 | 0.75 | 390 | 1 | 365 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu XLPE |  | 0 | NRG | 3*240 CU XLPE | 240 Cu X | 10 | 0 | 0.098 | 0.09 | 0.44 | 0.0004 | 0.745 | 0.1 | 0.44 | 530 | 0.5 | 610 | 0.75 | 540 | 1 | 495 | 34.32 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x240Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 3*240 CU XLPE | 240 Cu X | 10 | 0 | 0.098 | 0.09 | 0.44 | 0.0004 | 0.745 | 0.1 | 0.44 | 530 | 0.5 | 610 | 0.75 | 540 | 1 | 495 | 34.32 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x25Al GPLK |  | 0 | NRG | 3* 25 AL GPLK 8/10 | 25 Al | 10 | 0 | 1.33 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.115 | 57 | 0.5 | 93 | 0.75 | 86 | 1 | 80 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 25 AL GPLK 8/10 | 25 Al | 10 | 0 | 1.33 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.115 | 57 | 0.5 | 93 | 0.75 | 86 | 1 | 80 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 25 AL GPLK 8/10 | 25 Al | 10 | 0 | 1.33 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.115 | 57 | 0.5 | 93 | 0.75 | 86 | 1 | 80 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Al GPLK 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 25 AL GPLK 8/10 | 25 Al | 3 | 0 | 1.33 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.115 | 57 | 0.5 | 93 | 0.75 | 86 | 1 | 80 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Al VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 25 AL GPLK 8/10 | 25 Al | 10 | 0 | 1.33 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.115 | 57 | 0.5 | 93 | 0.75 | 86 | 1 | 80 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Al VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 25 AL GPLK 8/10 | 25 Al | 10 | 0 | 1.33 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 2.07 | 1.73 | 0.115 | 57 | 0.5 | 93 | 0.75 | 86 | 1 | 80 | 2.125 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 25 CU GPLK 10/10 | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.099 | 0.22 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.11 | 73 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 99 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 25 CU GPLK 10/10 | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.099 | 0.22 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.11 | 73 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 99 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 25 CU GPLK 10/10 | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.099 | 0.22 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.11 | 73 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 99 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Cu GPLK 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 25 CU GPLK 10/10 | 25 Cu | 3 | 0 | 0.813 | 0.099 | 0.22 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.11 | 73 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 99 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x25Cu VGPLK |  | 0 | ONE | 3* 25 Cu VGPLK | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 2.064 | 50 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3x25Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 25 Cu VGPLK | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.123 | 0.14 | 0.003 | 9.5 | 0.24 | 0.07 | 42 | 0.5 | 60 | 0.75 | 60 | 1 | 60 | 2.064 | 50 | 50 | 160 | 50 | 150 | FALSE
3x300Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3*300 CU GPLK 8/10 | 300 Cu | 10 | 0 | 0.063 | 0.073 | 0.55 | 0.003 | 1.56 | 0.11 | 0.33 | 335 | 0.5 | 500 | 0.75 | 445 | 1 | 420 | 38 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x300Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*300 CU GPLK 8/10 | 300 Cu | 10 | 0 | 0.063 | 0.073 | 0.55 | 0.003 | 1.56 | 0.11 | 0.33 | 335 | 0.5 | 500 | 0.75 | 445 | 1 | 420 | 38 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Al GPLK |  | 0 | NRG | 3* 35 AL GPLK 8/10 | 35 Al | 10 | 0 | 0.965 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.72 | 1.67 | 0.13 | 69 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 97 | 2.975 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 35 AL GPLK 8/10 | 35 Al | 10 | 0 | 0.965 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.72 | 1.67 | 0.13 | 69 | 0.5 | 110 | 0.75 | 105 | 1 | 97 | 2.975 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu GPLK 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 3 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu GPLK waterkabel |  | 0 | NRG | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu GPLK waterkabel 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x35Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 10 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x400Al GPLK |  | 0 | NRG | 3*400 AL GPLK 8/10 | 400 Al | 10 | 0 | 0.081 | 0.071 | 0.6 | 0.003 | 1.32 | 0.1 | 0.36 | 305 | 0.5 | 450 | 0.75 | 400 | 1 | 375 | 34 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x400Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3*400 AL GPLK 8/10 | 400 Al | 10 | 0 | 0.081 | 0.071 | 0.6 | 0.003 | 1.32 | 0.1 | 0.36 | 305 | 0.5 | 450 | 0.75 | 400 | 1 | 375 | 34 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x400Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3*400 AL GPLK 8/10 | 400 Al | 10 | 0 | 0.081 | 0.071 | 0.6 | 0.003 | 1.32 | 0.1 | 0.36 | 305 | 0.5 | 450 | 0.75 | 400 | 1 | 375 | 34 | 20 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Al GPLK |  | 0 | NRG | 3* 50 AL GPLK 8/10 | 50 Al | 10 | 0 | 0.713 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.48 | 1.57 | 0.14 | 83 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.25 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 50 AL GPLK 8/10 | 50 Al | 10 | 0 | 0.713 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.48 | 1.57 | 0.14 | 83 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.25 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 AL GPLK 8/10 | 50 Al | 10 | 0 | 0.713 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.48 | 1.57 | 0.14 | 83 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.25 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Al GPLK 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 AL GPLK 8/10 | 50 Al | 3 | 0 | 0.713 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.48 | 1.57 | 0.14 | 83 | 0.5 | 135 | 0.75 | 125 | 1 | 115 | 4.25 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Al XLPE |  | 0 | NRG | 1* 50 AL XLPE- 6/10 | 50 Al X- | 10 | 0 | 0.822 | 0.19 | 0.24 | 0.0004 | 1.541 | 0.1 | 0.24 | 220 | 0.5 | 177 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 4.75 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x50Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 50 AL XLPE- 6/10 | 50 Al X- | 10 | 0 | 0.822 | 0.19 | 0.24 | 0.0004 | 1.541 | 0.1 | 0.24 | 220 | 0.5 | 177 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 4.75 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu GPLK waterkabel |  | 0 | NRG | 3* 50 CU GPLK 8/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.14 | 110 | 0.5 | 175 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu GPLK waterkabel 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 CU GPLK 8/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.14 | 110 | 0.5 | 175 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 50 CU GPLK 8/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.14 | 110 | 0.5 | 175 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x50Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 CU GPLK 8/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.14 | 110 | 0.5 | 175 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x630Al XLPE 10.5 |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x630Al XLPE 20 |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 20 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x70Al GPLK |  | 0 | NRG | 3* 70 CU GPLK 8/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 70 CU GPLK 8/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x70Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 10 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Al XLPE |  | 0 | NRG | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 10 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x95Al XLPE 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 10 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x95Al XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 10 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x95Al XLPE 20 |  | 0 | ONE | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 20 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x95Al XLPE 3kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 3 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x95Al XLPE 6kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 6 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
3x95Cu GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu GPLK 10.5 |  | 0 | ONE | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu VG-GPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu VG-GPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu VGPLK |  | 0 | NRG | 3* 95 CU GPLK 8/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.082 | 0.31 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.155 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 225 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu VGPLK 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU GPLK 8/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.082 | 0.31 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.155 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 225 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu XLPE |  | 0 | NRG | 3* 95 CU XLPE | 95 Cu X | 10 | 0 | 0.247 | 0.105 | 0.31 | 0.0004 | 0.909 | 0.1 | 0.31 | 315 | 0.5 | 375 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 13.585 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
3x95Cu XLPE 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU XLPE | 95 Cu X | 10 | 0 | 0.247 | 0.105 | 0.31 | 0.0004 | 0.909 | 0.1 | 0.31 | 315 | 0.5 | 375 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 13.585 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
50kV-1x120Cu BPLK |  | 0 | ONE | 3*120 CU GPLK 36/50 | 120 Cu | 50 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
50kV-1x240Al YMvKrv-asmb |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPE- 36/50 | 240 Al - | 50 | 0 | 0.161 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.22 | 580 | 0.5 | 405 | 0.75 | 365 | 1 | 343 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
50kV-1x630Al XLPE |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 50 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
50kV-3x(1x120Cu) GPLK |  | 0 | ONE | 3*120 CU GPLK 10/10 | 120 Cu | 50 | 0 | 0.171 | 0.081 | 0.36 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.18 | 185 | 0.5 | 285 | 0.75 | 265 | 1 | 245 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
50kV-3x(1x185Cu) GPLK |  | 0 | ONE | 3*185 CU GPLK 10/10 | 185 Cu | 50 | 0 | 0.111 | 0.077 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 245 | 0.5 | 365 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 23.865 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
50kV-3x120Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*120 CU GPLK 36/50 | 120 Cu | 50 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6.35/11kV-3x120Cu E-GPLK |  | 0 | ONE | 3*120 CU GPLK 8/10 | 120 Cu | 10 | 0 | 0.171 | 0.079 | 0.38 | 0.003 | 1.09 | 1.25 | 0.19 | 190 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 255 | 15.48 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6.35/11kV-3x95Cu E-GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 CU GPLK 8/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.082 | 0.31 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.155 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 225 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x240Al YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPEd 6/10 | 240 Al Xd | 10 | 0 | 0.161 | 0.118 | 0.44 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.44 | 495 | 0.5 | 394 | 0.75 | 355 | 1 | 333 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x400Al YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 10 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x400Al+as35 YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPE- 6/10 | 400 Al X- | 10 | 0 | 0.102 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x400Al+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPE- 6/10 | 400 Al X- | 10 | 0 | 0.102 | 0.186 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 825 | 0.5 | 550 | 0.75 | 495 | 1 | 465 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x400Al+as70 YMeKrv-as qwd |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 10 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x50Cu NYHSY |  | 0 | ONE | 1* 50 CU XLPE- 6/10 | 50 Cu X- | 10 | 0 | 0.432 | 0.19 | 0.24 | 0.0004 | 1.541 | 0.1 | 0.24 | 220 | 0.5 | 177 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 4.75 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 1x630Al+as70 YMeKrv-as qwd |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPEd 6/10 | 630 Al Xd | 10 | 0 | 0.063 | 0.103 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 910 | 0.5 | 655 | 0.75 | 575 | 1 | 554 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 3x150Al+as70 YMeKrv-as qwd |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x150Alrm+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x150Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x150Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x240Al+as70 YMeKrv-as qwd |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x240Alrm+as70 P1MeKrvlqwd HPTE |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 10 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x35Cu+as25 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3* 35 CU XLPE | 35 Cu X | 10 | 0 | 0.668 | 0.12 | 0.22 | 0.0004 | 1.372 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 220 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 5.005 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/10kV 3x95Alrm+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 10 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/10kV 3x95Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3* 95 AL XLPE | 95 Al X | 10 | 0 | 0.411 | 0.102 | 0.32 | 0.0004 | 1.089 | 0.1 | 0.32 | 250 | 0.5 | 238 | 0.75 | 215 | 1 | 204 | 9.025 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6/12kV 1x240Alrm+as35 YMeKrv-as |  | 0 | ONE | 6/12kV 1x240Alrm+as35 YMeKrv-as | 240 Al X- | 12 | 0 | 0.161 | 0.195 | 0.44 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.44 | 580 | 0.5 | 405 | 0.75 | 365 | 1 | 343 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/12kV 1x240Alrm+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*240 AL XLPE- 6/10 | 240 Al X- | 10 | 0 | 0.161 | 0.195 | 0.44 | 0.0004 | 0.814 | 0.1 | 0.44 | 580 | 0.5 | 405 | 0.75 | 365 | 1 | 343 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6/12kV 1x630Al+as35 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPE- 6/10 | 630 Al X- | 10 | 0 | 0.063 | 0.174 | 0.66 | 0.0004 | 0.706 | 0.1 | 0.66 | 1125 | 0.5 | 715 | 0.75 | 645 | 1 | 606 | 59.85 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6kV-1x150Al GPLK |  | 0 | ONE | 1*150 AL GPLK 6/10 | 150 Al d | 6 | 0 | 0.265 | 0.127 | 0.36 | 0.003 | 0.928 | 0.1 | 0.36 | 365 | 0.5 | 305 | 0.75 | 275 | 1 | 258 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6kV-1x400Al GPLK |  | 0 | ONE | 1*400 AL XLPEd 6/10 | 400 Al Xd | 6 | 0 | 0.102 | 0.111 | 0.53 | 0.0004 | 0.749 | 0.1 | 0.53 | 675 | 0.5 | 510 | 0.75 | 450 | 1 | 432 | 38 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
6kV-3x150Al GPLK |  | 0 | ONE | 3*150 AL GPLK 8/10 | 150 Al | 6 | 0 | 0.229 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.21 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 220 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6kV-3x240Al XLPE |  | 0 | ONE | 3*240 AL XLPE | 240 Al X | 6 | 0 | 0.162 | 0.089 | 0.45 | 0.0004 | 0.815 | 0.1 | 0.45 | 455 | 0.5 | 399 | 0.75 | 360 | 1 | 342 | 22.8 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
6kV-3x35Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 35 CU GPLK 6/10 | 35 Cu | 6 | 0 | 0.586 | 0.093 | 0.26 | 0.003 | 1.35 | 1.68 | 0.13 | 89 | 0.5 | 145 | 0.75 | 135 | 1 | 125 | 4.515 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6kV-3x50Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 50 CU GPLK 10/10 | 50 Cu | 6 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6kV-3x70Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 70 CU GPLK 6/10 | 70 Cu | 6 | 0 | 0.3 | 0.085 | 0.31 | 0.003 | 1.16 | 1.44 | 0.155 | 135 | 0.5 | 215 | 0.75 | 195 | 1 | 180 | 9.03 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6kV-3x95Al GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 6 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
6kV-3x95Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 6 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x150Al GPLK |  | 0 | ONE | 3*150 AL GPLK 8/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.21 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 220 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x150Al VG-GPLK |  | 0 | ONE | 3*150 AL GPLK 8/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.21 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 220 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x150Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*150 CU GPLK 8/10 | 150 Cu | 10 | 0 | 0.139 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.21 | 215 | 0.5 | 340 | 0.75 | 310 | 1 | 285 | 19.35 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x240Al GPLK |  | 0 | ONE | 8/10kV 3x240Al GPLK | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.25 | 230 | 0.5 | 355 | 0.75 | 320 | 1 | 295 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x240Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3*240 CU GPLK 8/10 | 240 Cu | 10 | 0 | 0.084 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 1.15 | 0.25 | 295 | 0.5 | 455 | 0.75 | 410 | 1 | 375 | 30.96 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x25Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 25 CU GPLK 8/10 | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.115 | 74 | 0.5 | 120 | 0.75 | 110 | 1 | 105 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x25Cu VG-GPLK |  | 0 | ONE | 3* 25 CU GPLK 8/10 | 25 Cu | 10 | 0 | 0.813 | 0.097 | 0.23 | 0.003 | 1.55 | 1.73 | 0.115 | 74 | 0.5 | 120 | 0.75 | 110 | 1 | 105 | 3.225 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x50Cu GPLK |  | 0 | ONE | 3* 50 CU GPLK 8/10 | 50 Cu | 10 | 0 | 0.432 | 0.089 | 0.28 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.14 | 110 | 0.5 | 175 | 0.75 | 160 | 1 | 150 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x95Al GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV 3x95Al VG-GPLK |  | 0 | ONE | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV SVS 3x150Al GPLK SB |  | 0 | ONE | 3*150 AL GPLK 8/10 | 150 Al | 10 | 0 | 0.229 | 0.078 | 0.42 | 0.003 | 1.15 | 1.18 | 0.21 | 165 | 0.5 | 265 | 0.75 | 240 | 1 | 220 | 12.75 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10kV SVS 3X150AL XLPE SB |  | 0 | ONE | 3*150 AL XLPE | 150 Al X | 10 | 0 | 0.265 | 0.093 | 0.37 | 0.0004 | 0.928 | 0.1 | 0.37 | 330 | 0.5 | 310 | 0.75 | 280 | 1 | 266 | 14.25 | 90 | 90 | 250 | 50 | 150 | TRUE
8/10KV SVS 3x240Al GPLK SB |  | 0 | ONE | 3*240 AL GPLK 8/10 | 240 Al | 10 | 0 | 0.139 | 0.074 | 0.5 | 0.003 | 1.06 | 0.92 | 0.25 | 230 | 0.5 | 355 | 0.75 | 320 | 1 | 295 | 20.4 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/10KV SVS 3x95Al GPLK SB |  | 0 | ONE | 3* 95 AL GPLK 8/10 | 95 Al | 10 | 0 | 0.356 | 0.082 | 0.34 | 0.003 | 1.24 | 1.38 | 0.17 | 125 | 0.5 | 205 | 0.75 | 185 | 1 | 170 | 8.075 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
8/15kV 1x50CuCu+as16 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 1* 50 CU XLPE- 8.7/15 | 1x50 as 25 | 10 | 0 | 0.493 | 0.224 | 0.24 | 0.0004 | 1.179 | 0.1 | 0.24 | 280 | 0.5 | 255 | 0.75 | 230 | 1 | 210 | 3.7 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
8/15kV 1x95Cu+as25 YMeKrv-as lqwd |  | 0 | ONE | 3* 95 CU XLPE 8,7/15 | 95 Cu | 15 | 0 | 0.194 | 0.105 | 0.26 | 0.0004 | 2.3 | 0.13 | 0.26 | 315 | 0.5 | 355 | 0.75 | 295 | 1 | 255 | 12.3 | 20 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
8/15kV-1x630Al YMeKrv-as dlwd |  | 0 | ONE | 1*630 AL XLPE | 630 Al | 15 | 0 | 0.049 | 0.098 | 0.49 | 0.0004 | 0.75 | 0.04 | 0.49 | 890 | 0.5 | 700 | 0.75 | 580 | 1 | 510 | 59.9 | 20 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
9/15kV 1x16Cu+as16 YMvKrv-as |  | 0 | ONE | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 15 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
9/15kV 3x95Cu+as50 VG-YMvKRV-asmb |  | 0 | ONE | 3* 95 CU XLPE 8,7/15 | 95 Cu | 15 | 0 | 0.194 | 0.105 | 0.26 | 0.0004 | 2.3 | 0.13 | 0.26 | 315 | 0.5 | 355 | 0.75 | 295 | 1 | 255 | 12.3 | 20 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
9/15kV-3x95Cu VG-YMvKRV-asmb |  | 0 | ONE | 3* 95 CU XLPE | 95 Cu X | 15 | 0 | 0.247 | 0.105 | 0.31 | 0.0004 | 0.909 | 0.1 | 0.31 | 315 | 0.5 | 375 | 0.75 | 335 | 1 | 310 | 13.585 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
Onbekend |  | 0 | NRG | 3* 50 CU GPLK 10/10 | ???? | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
Onbekend 10 |  | 0 | ONE | 3* 50 CU GPLK 10/10 | ???? | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
Onbekend 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 50 CU GPLK 10/10 | ???? | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
Onbekend 20 |  | 0 | ONE | 3* 50 CU GPLK 10/10 | ???? | 10 | 0 | 0.432 | 0.09 | 0.27 | 0.003 | 1.24 | 1.55 | 0.135 | 105 | 0.5 | 160 | 0.75 | 150 | 1 | 140 | 6.45 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
Telcon (3x) 1x16Cu |  | 0 | NRG | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
Telcon (3x) 1x16Cu 10kV |  | 0 | ONE* | 1* 16 CU XLPE- 6/10 | 16 Cu X- | 10 | 0 | 1.218 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
Telcon (3x) 1x25Cu 10.5 |  | 0 | ONE | 1* 25 CU XLPE- 6/10 | 25 Cu X- | 10 | 0 | 0.813 | 0.2 | 0.22 | 0.0004 | 1.861 | 0.1 | 0.22 | 180 | 0.5 | 150 | 0.75 | 135 | 1 | 127 | 3.325 | 90 | 90 | 250 | 50 | 168 | FALSE
Telcon (3x) 1x95Cu |  | 0 | NRG | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE
Telcon (3x) 1x95Cu 10kV |  | 0 | ONE* | 3* 95 CU GPLK 10/10 | 95 Cu | 10 | 0 | 0.216 | 0.083 | 0.33 | 0.003 | 1.12 | 1.33 | 0.165 | 160 | 0.5 | 245 | 0.75 | 225 | 1 | 210 | 12.255 | 50 | 50 | 160 | 50 | 168 | FALSE

## Cable alias
Alias | Name | * Oude Alias | * OPMERKING | * IN TWO | * Name Oud
3x999Cu GPLK 10.5 | 3x240Cu GPLK 10.5 |  | Voor ONE | NEE
|  | Duresca rail 1000A | Is geen kabel | NEE | Onbekend
|  | 0.23kV 3x50Cu VM | Komt niet voor in NRG | NEE | 3* 50/35 Cu GPLK
|  | 3x25Cu+2x16Cu+1x1.5Cu (VMvKh) | Komt niet voor in NRG | NEE | 3* 25/16 Cu GPLK
|  | 4x150Al VM | Komt niet voor in NRG | NEE | 4*150 VVMvKhsas/Alk 4*6
|  | 4x95Al+4x2.5Cu(VMvKh) | Komt niet voor in NRG | NEE | 4* 95 VMvKh/Alk 4*2,5
|  | 6kV-kabel | Wordt in ONE vervangen door omliggende of onbekend 10 | NEE | Onbekend
|  | Onbekend 3kV Cu | Wordt in ONE vervangen door omliggende of onbekend 10 | NEE | Onbekend

## Trafo
Name | * Mogelijk toevoegen | * Opmerking | Shortname | Unom1 | Unom2 | Snom | Uk | Pk | Pnul | Inul | R0 | Z0 | Ik2s | s1 | s2 | Clock | Tapside | Tapsize | Tapmin | Tapnom | Tapmax | Controllable | Prefer | *R | *Z | *X | *R0/R | *Z0/Z | *Inul/S | *Ik2/(uk*Snom)
|  |  |  | kV | kV | MVA | % | kW | kW | A | Ohm | Ohm | kA |  |  |  |  | kV
Norm 50 kVA |  |  | 50 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.05 | 4 | 0.84 | 0.115 | 1.375 | 0.0494 | 0.1322 | 1.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.05927 | 0.14112 | 0.12807 | 0.83347 | 0.93679 | 27.5 | 136
Norm 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.35 | 0.19 | 2.749 | 0.0194 | 0.0678 | 3.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.023814 | 0.07056 | 0.06642 | 0.81465 | 0.96088 | 27.49 | 136
Norm 160 kVA |  |  | 160 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.905 | 0.26 | 4.399 | 0.011 | 0.0427 | 5.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.013127 | 0.0441 | 0.042101 | 0.83799 | 0.96825 | 27.4937 | 137.5
Norm 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0074511 | 0.028224 | 0.027223 | 0.83209 | 0.97435 | 27.492 | 137.6
Norm 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0041344 | 0.01764 | 0.017149 | 0.82237 | 0.98073 | 27.4925 | 137
Norm 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0023111 | 0.0112 | 0.010959 | 0.82212 | 0.98214 | 27.4937 | 137.1429
Norm 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 10.75 | 0.42 | 1 | 6 | 8.8 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0015523 | 0.010584 | 0.01047 | 0.83746 | 0.99206 | 27.493 | 137.4
Norm 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.75 | 0.42 | 1.6 | 6 | 12.9 | 1.4 | 43.989 | 0.0008 | 0.0066 | 36.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.00088889 | 0.006615 | 0.006555 | 0.9 | 0.99773 | 27.4931 | 137.25
Norm 2000 kVA |  |  | 2000 kVA | 10.75 | 0.42 | 2 | 6 | 16 | 1.75 | 54.986 | 0.0007 | 0.0047 | 45.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0007056 | 0.005292 | 0.0052447 | 0.99206 | 0.88813 | 27.493 | 137.1
Norm 2500 kVA |  |  | 2500 kVA | 10.75 | 0.42 | 2.5 | 6 | 20 | 2.15 | 68.732 | 0.0006 | 0.0038 | 57.1 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.00056448 | 0.0042336 | 0.0041958 | 1.0629 | 0.89758 | 27.4928 | 137.04
Norm 50 kVA (5) |  |  | 50 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.05 | 4 | 0.84 | 0.115 | 1.375 | 0.0494 | 0.1322 | 1.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.05927 | 0.14112 | 0.12807 | 0.83347 | 0.93679 | 27.5 | 136
Norm 100 kVA (5) |  |  | 100 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.35 | 0.19 | 2.749 | 0.0194 | 0.0678 | 3.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.023814 | 0.07056 | 0.06642 | 0.81465 | 0.96088 | 27.49 | 136
Norm 160 kVA (5) |  |  | 160 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.905 | 0.26 | 4.399 | 0.011 | 0.0427 | 5.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.013127 | 0.0441 | 0.042101 | 0.83799 | 0.96825 | 27.4937 | 137.5
Norm 250 kVA (5) |  |  | 250 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0074511 | 0.028224 | 0.027223 | 0.83209 | 0.97435 | 27.492 | 137.6
Norm 400 kVA (5) |  |  | 400 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0041344 | 0.01764 | 0.017149 | 0.82237 | 0.98073 | 27.4925 | 137
Norm 630 kVA (5) |  |  | 630 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0023111 | 0.0112 | 0.010959 | 0.82212 | 0.98214 | 27.4937 | 137.1429
Norm 1000 kVA (5) |  |  | 1000 kVA | 10.75 | 0.42 | 1 | 6 | 8.8 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0015523 | 0.010584 | 0.01047 | 0.83746 | 0.99206 | 27.493 | 137.4
Norm 1600 kVA (5) |  |  | 1600 kVA | 10.75 | 0.42 | 1.6 | 6 | 12.9 | 1.4 | 43.989 | 0.0008 | 0.0066 | 36.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00088889 | 0.006615 | 0.006555 | 0.9 | 0.99773 | 27.4931 | 137.25
Norm 2000 kVA (5) |  |  | 2000 kVA | 10.75 | 0.42 | 2 | 6 | 16 | 1.75 | 54.986 | 0.0007 | 0.0047 | 45.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0007056 | 0.005292 | 0.0052447 | 0.99206 | 0.88813 | 27.493 | 137.1
Norm 2500 kVA (5) |  |  | 2500 kVA | 10.75 | 0.42 | 2.5 | 6 | 20 | 2.15 | 68.732 | 0.0006 | 0.0038 | 57.1 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00056448 | 0.0042336 | 0.0041958 | 1.0629 | 0.89758 | 27.4928 | 137.04
Norm 50 kVA (11) |  |  | 50 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.05 | 4 | 0.84 | 0.115 | 1.375 | 0.0494 | 0.1322 | 1.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.05927 | 0.14112 | 0.12807 | 0.83347 | 0.93679 | 27.5 | 136
Norm 100 kVA (11) |  |  | 100 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.35 | 0.19 | 2.749 | 0.0194 | 0.0678 | 3.4 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.023814 | 0.07056 | 0.06642 | 0.81465 | 0.96088 | 27.49 | 136
Norm 160 kVA (11) |  |  | 160 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.905 | 0.26 | 4.399 | 0.011 | 0.0427 | 5.5 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.013127 | 0.0441 | 0.042101 | 0.83799 | 0.96825 | 27.4937 | 137.5
Norm 250 kVA (11) |  |  | 250 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0074511 | 0.028224 | 0.027223 | 0.83209 | 0.97435 | 27.492 | 137.6
Norm 400 kVA (11) |  |  | 400 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0041344 | 0.01764 | 0.017149 | 0.82237 | 0.98073 | 27.4925 | 137
Norm 630 kVA (11) |  |  | 630 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0023111 | 0.0112 | 0.010959 | 0.82212 | 0.98214 | 27.4937 | 137.1429
Norm 1000 kVA (11) |  |  | 1000 kVA | 10.75 | 0.42 | 1 | 6 | 8.8 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0015523 | 0.010584 | 0.01047 | 0.83746 | 0.99206 | 27.493 | 137.4
Norm 1600 kVA (11) |  |  | 1600 kVA | 10.75 | 0.42 | 1.6 | 6 | 12.9 | 1.4 | 43.989 | 0.0008 | 0.0066 | 36.6 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00088889 | 0.006615 | 0.006555 | 0.9 | 0.99773 | 27.4931 | 137.25
Norm 2000 kVA (11) |  |  | 2000 kVA | 10.75 | 0.42 | 2 | 6 | 16 | 1.75 | 54.986 | 0.0007 | 0.0047 | 45.7 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0007056 | 0.005292 | 0.0052447 | 0.99206 | 0.88813 | 27.493 | 137.1
Norm 2500 kVA (11) |  |  | 2500 kVA | 10.75 | 0.42 | 2.5 | 6 | 20 | 2.15 | 68.732 | 0.0006 | 0.0038 | 57.1 | D | yn | 11 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00056448 | 0.0042336 | 0.0041958 | 1.0629 | 0.89758 | 27.4928 | 137.04
20 kV 100 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 100 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.251 | 0.145 | 2.75 | 0.019199 | 0.067032 | 3.425 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.022068 | 0.07056 | 0.06702 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 160 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 160 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.86 | 0.21 | 4.4 | 0.01115 | 0.041895 | 5.48 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.012817 | 0.0441 | 0.042197 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 250 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 250 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.532 | 0.3 | 6.875 | 0.0062173 | 0.026813 | 8.5625 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0071463 | 0.028224 | 0.027304 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 400 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 400 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.495 | 0.415 | 11 | 0.0033523 | 0.016758 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0038532 | 0.01764 | 0.017214 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 630 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 630 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.08 | 0.567 | 17.325 | 0.0019643 | 0.01064 | 21.5775 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0022578 | 0.0112 | 0.01097 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 1000 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 1000 kVA | 21.5 | 0.42 | 1 | 6 | 8.065 | 0.725 | 27.5 | 0.0012377 | 0.010055 | 22.8333 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | 0.0014227 | 0.010584 | 0.010488 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 1600 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 1600 kVA | 21.5 | 0.42 | 1.6 | 6 | 11.805 | 1.07 | 44 | 0.00070769 | 0.0062842 | 36.5333 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | 0.00081344 | 0.006615 | 0.0065648 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 2000 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 2000 kVA | 21.5 | 0.42 | 2 | 6 | 14.69 | 1.303 | 55 | 0.00056361 | 0.0050274 | 45.6667 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | 0.00064783 | 0.005292 | 0.0052522 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 2500 kVA |  | Om compatibel te zijn met oude lijst | 2500 kVA | 21.5 | 0.42 | 2.5 | 6 | 18.44 | 1.57 | 68.75 | 0.00045279 | 0.0040219 | 57.0833 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | 0.00052045 | 0.0042336 | 0.0042015 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 100 kVA (5) |  |  | 100 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.251 | 0.145 | 2.75 | 0.019199 | 0.067032 | 3.425 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.022068 | 0.07056 | 0.06702 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 160 kVA (5) |  |  | 160 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.86 | 0.21 | 4.4 | 0.01115 | 0.041895 | 5.48 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.012817 | 0.0441 | 0.042197 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 250 kVA (5) |  |  | 250 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.532 | 0.3 | 6.875 | 0.0062173 | 0.026813 | 8.5625 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0071463 | 0.028224 | 0.027304 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 400 kVA (5) |  |  | 400 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.495 | 0.415 | 11 | 0.0033523 | 0.016758 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0038532 | 0.01764 | 0.017214 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 630 kVA (5) |  |  | 630 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.08 | 0.567 | 17.325 | 0.0019643 | 0.01064 | 21.5775 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0022578 | 0.0112 | 0.01097 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 1000 kVA (5) |  |  | 1000 kVA | 21.5 | 0.42 | 1 | 6 | 8.065 | 0.725 | 27.5 | 0.0012377 | 0.010055 | 22.8333 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0014227 | 0.010584 | 0.010488 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 1600 kVA (5) |  |  | 1600 kVA | 21.5 | 0.42 | 1.6 | 6 | 11.805 | 1.07 | 44 | 0.00070769 | 0.0062842 | 36.5333 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00081344 | 0.006615 | 0.0065648 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 2000 kVA (5) |  |  | 2000 kVA | 21.5 | 0.42 | 2 | 6 | 14.69 | 1.303 | 55 | 0.00056361 | 0.0050274 | 45.6667 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00064783 | 0.005292 | 0.0052522 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 2500 kVA (5) |  |  | 2500 kVA | 21.5 | 0.42 | 2.5 | 6 | 18.44 | 1.57 | 68.75 | 0.00045279 | 0.0040219 | 57.0833 | D | yn | 5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00052045 | 0.0042336 | 0.0042015 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 100 kVA (11) |  |  | 100 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.251 | 0.145 | 2.75 | 0.019199 | 0.067032 | 3.425 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.022068 | 0.07056 | 0.06702 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 160 kVA (11) |  |  | 160 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.86 | 0.21 | 4.4 | 0.01115 | 0.041895 | 5.48 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.012817 | 0.0441 | 0.042197 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 250 kVA (11) |  |  | 250 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.532 | 0.3 | 6.875 | 0.0062173 | 0.026813 | 8.5625 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0071463 | 0.028224 | 0.027304 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 400 kVA (11) |  |  | 400 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.495 | 0.415 | 11 | 0.0033523 | 0.016758 | 13.7 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0038532 | 0.01764 | 0.017214 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 630 kVA (11) |  |  | 630 kVA | 21.5 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.08 | 0.567 | 17.325 | 0.0019643 | 0.01064 | 21.5775 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0022578 | 0.0112 | 0.01097 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 1000 kVA (11) |  |  | 1000 kVA | 21.5 | 0.42 | 1 | 6 | 8.065 | 0.725 | 27.5 | 0.0012377 | 0.010055 | 22.8333 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.0014227 | 0.010584 | 0.010488 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 1600 kVA (11) |  |  | 1600 kVA | 21.5 | 0.42 | 1.6 | 6 | 11.805 | 1.07 | 44 | 0.00070769 | 0.0062842 | 36.5333 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00081344 | 0.006615 | 0.0065648 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 2000 kVA (11) |  |  | 2000 kVA | 21.5 | 0.42 | 2 | 6 | 14.69 | 1.303 | 55 | 0.00056361 | 0.0050274 | 45.6667 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00064783 | 0.005292 | 0.0052522 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
20 kV 2500 kVA (11) |  |  | 2500 kVA | 21.5 | 0.42 | 2.5 | 6 | 18.44 | 1.57 | 68.75 | 0.00045279 | 0.0040219 | 57.0833 | D | yn | 11 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0.00052045 | 0.0042336 | 0.0042015 | 0.87 | 0.95 | 27.5 | 137
|  |  | * Regelbaar MS / LS | [22 empty] | 0
rDT 250 kVA |  | stond abusievelijk als rDB 250 kVA | 250 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | YN | 5 | 1 | 0.25 | 9 | 5 | 1 | TRUE | TRUE |  |  | 0 |  |  | 27.492
rDT 400 kVA |  | stond abusievelijk als rDB 400 kVA | 400 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | YN | 5 | 1 | 0.25 | 9 | 5 | 1 | TRUE | TRUE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
rDT 630 kVA |  | stond abusievelijk als rDB 630 kVA | 630 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | YN | 5 | 1 | 0.25 | 9 | 5 | 1 | TRUE | TRUE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
rDT 1000 kVA |  | stond abusievelijk als rDB 1000 kVA | 1000 kVA | 10.75 | 0.42 | 1 | 6 | 8.8 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | YN | 5 | 1 | 0.25 | 9 | 5 | 1 | TRUE | TRUE |  |  | 0 |  |  | 27.493
|  |  | * 20/10 kV | [22 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
20500/10700 V 6 MVA SGB |  |  | 6 MVA | 20,5 | 10,7 | 6 | 6 | 35 | 3,9 | 6.475 | 0.1113 | 1.0877 | 5.4 | YN | yn | 2 | 1 | 0,5 | -2 | 0 | 2 | FALSE | TRUE |  |  | 0 |  |  | 1.0792
|  |  | * Nog een keer verwijderen? | [22 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
10500/420 V 50 kVA |  |  | 50 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.05 | 4 | 0.7 | 0.12 | 1.375 | 0.0494 | 0.1322 | 1.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.5
10500/420 V 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.1 | 0.19 | 2.749 | 0.0194 | 0.0678 | 3.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.49
10500/420 V 160 kVA |  |  | 160 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.6 | 0.26 | 4.399 | 0.011 | 0.0427 | 5.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
10500/420 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.2 | 0.37 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.492
10500/420 V 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.1 | 0.52 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
10500/420 V 500 kVA |  |  | 500 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.5 | 4 | 3.5 | 0.63 | 13.746 | 0.0025 | 0.0135 | 17.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.492
10500/420 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.63 | 4 | 4.2 | 0.75 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
10500/420 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.8 | 6 | 5.8 | 0.85 | 21.994 | 0.0015 | 0.013 | 18 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
10500/420 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 10.5 | 0.42 | 1 | 6 | 7.5 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.493
10500/420 V 1250 kVA |  |  | 1250 kVA | 10.5 | 0.42 | 1.25 | 6 | 9 | 1.15 | 34.366 | 0.0011 | 0.009 | 28.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4928
10500/420 V 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.5 | 0.42 | 1.6 | 6 | 11 | 1.4 | 43.989 | 0.0008 | 0.0066 | 36.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4931
10250/400 V 50 kVA |  |  | 50 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.05 | 4 | 0.9 | 0.12 | 1.443 | 0.0576 | 0.1143 | 1.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.86
10250/400 V 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.1 | 4 | 1.4 | 0.19 | 2.887 | 0.0224 | 0.06 | 3.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.87
10250/400 V 160 kVA |  |  | 160 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.16 | 4 | 2.1 | 0.26 | 4.619 | 0.0131 | 0.0378 | 5.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8687
10250/400 V 200 kVA |  |  | 200 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.2 | 4 | 2.5 | 0.31 | 5.774 | 0.01 | 0.0304 | 7.2 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.87
10250/400 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.25 | 4 | 2.8 | 0.37 | 7.217 | 0.0072 | 0.0246 | 9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.868
10250/400 V 315 kVA |  |  | 315 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.315 | 4 | 3.3 | 0.43 | 9.093 | 0.0053 | 0.0196 | 11.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8667
10250/400 V 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 0.52 | 11.547 | 0.004 | 0.0155 | 14.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8675
10250/400 V 500 kVA |  |  | 500 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.5 | 4 | 4.6 | 0.62 | 14.434 | 0.003 | 0.012 | 18.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.868
10250/400 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.63 | 4 | 5.4 | 0.75 | 18.187 | 0.0022 | 0.0099 | 22.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8683
10250/400 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.8 | 6 | 7.6 | 0.85 | 23.094 | 0.0019 | 0.0118 | 19 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8675
10250/400 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 10.25 | 0.4 | 1 | 6 | 9.9 | 0.97 | 28.868 | 0.0016 | 0.0095 | 24.1 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.868
10250/400 V 1250 kVA |  |  | 1250 kVA | 10.25 | 0.4 | 1.25 | 6 | 12 | 1.15 | 36.084 | 0.0013 | 0.008 | 29.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8672
10250/400 V 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.25 | 0.4 | 1.6 | 6 | 14.6 | 1.4 | 46.188 | 0.0009 | 0.0059 | 38.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8675
10500/420 V 50 kVA |  |  | 50 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.05 | 4 | 0.84 | 0.115 | 1.375 | 0.0494 | 0.1322 | 1.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.5
10750/420 V 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.35 | 0.19 | 2.749 | 0.0194 | 0.0678 | 3.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.49
10500/420 V 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.1 | 4 | 1.35 | 0.19 | 2.749 | 0.0194 | 0.0678 | 3.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.49
10750/420 V 160 kVA |  |  | 160 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.905 | 0.26 | 4.399 | 0.011 | 0.0427 | 5.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
10500/420 V 160 kVA |  |  | 160 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.16 | 4 | 1.905 | 0.26 | 4.399 | 0.011 | 0.0427 | 5.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
10750/420 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.492
10500/420 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 6.873 | 0.0062 | 0.0275 | 8.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.492
10250/420 V 315 kVA |  |  | 315 kVA | 10.25 | 0.42 | 0.315 | 4 | 3.3 | 0.75 | 8.66 | 0.0053 | 0.0196 | 11.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4921
10000/420 V/315 kVA |  |  | 315 kVA | 10 | 0.42 | 0.315 | 4 | 3.3 | 0.75 | 8.66 | 0.0053 | 0.0196 | 11.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4921
10750/420 V 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
10500/420 V 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 10.997 | 0.0034 | 0.0173 | 13.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
10750/420 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
10500/420 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.5 | 0.42 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 17.321 | 0.0019 | 0.011 | 21.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4937
10750/420 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.75 | 0.42 | 0.8 | 4 | 5.2 | 0.745 | 21.994 | 0.0014 | 0.0084 | 27.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
10250/420 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.25 | 0.42 | 0.8 | 4 | 5.2 | 0.745 | 21.994 | 0.0014 | 0.0084 | 27.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4925
20500/420 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 20.5 | 0.42 | 1 | 6 | 8.8 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.493
10750/420 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 10.75 | 0.42 | 1 | 6 | 8.8 | 0.97 | 27.493 | 0.0013 | 0.0105 | 22.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.493
10750/420 V 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.75 | 0.42 | 1.6 | 6 | 12.9 | 1.4 | 43.989 | 0.0008 | 0.0066 | 36.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 27.4931
10250/400 V 50 kVA |  |  | 50 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.05 | 4 | 0.84 | 0.115 | 1.443 | 0.0576 | 0.1143 | 1.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.86
10000/400 V 60 kVA |  |  | 60 kVA | 10 | 0.4 | 0.06 | 4 | 0.84 | 0.115 | 1.732 | 0.0373 | 0.1013 | 2.2 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8667
10000/400 V 70 kVA |  |  | 70 kVA | 10 | 0.4 | 0.07 | 4 | 0.84 | 0.115 | 2.021 | 0.0274 | 0.0869 | 2.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8714
10000/400 V 75 kVA |  |  | 75 kVA | 10 | 0.4 | 0.075 | 4 | 0.84 | 0.115 | 2.165 | 0.0239 | 0.0811 | 2.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8667
10000/400 V 80 kVA |  |  | 80 kVA | 10 | 0.4 | 0.08 | 4 | 0.84 | 0.115 | 2.309 | 0.021 | 0.076 | 2.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8625
10250/400 V 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.1 | 4 | 1.35 | 0.19 | 2.887 | 0.0224 | 0.06 | 3.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.87
10250/400 V 160 kVA |  |  | 160 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.16 | 4 | 1.905 | 0.26 | 4.619 | 0.0131 | 0.0378 | 5.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8687
10250/400 V 200 kVA |  |  | 200 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.2 | 4 | 2.3 | 0.3 | 5.774 | 0.01 | 0.0304 | 7.2 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.87
10250/400 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.25 | 4 | 2.64 | 0.365 | 7.217 | 0.0072 | 0.0246 | 9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.868
10250/400 V 315 kVA |  |  | 315 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.315 | 4 | 3.3 | 0.75 | 9.093 | 0.0053 | 0.0196 | 11.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8667
10250/400 V 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.4 | 4 | 3.75 | 0.515 | 11.547 | 0.004 | 0.0155 | 14.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8675
10000/400 V 500 kVA |  |  | 500 kVA | 10 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 1.02 | 14.434 | 0.0022 | 0.0112 | 19.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.868
10250/400 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 18.187 | 0.0022 | 0.0099 | 22.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8683
10250/400 V 750 kVA |  |  | 750 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.75 | 4 | 5.2 | 0.745 | 21.651 | 0.0015 | 0.0081 | 27 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.868
10250/400 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.25 | 0.4 | 0.8 | 4 | 5.2 | 0.745 | 23.094 | 0.0013 | 0.0076 | 28.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8675
20500/400 V 1250 kVA |  |  | 1250 kVA | 20.5 | 0.4 | 1.25 | 6 | 8.8 | 0.97 | 36.084 | 0.0013 | 0.008 | 30 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8672
10500/400 V/2300 kVA |  |  | 2300 kVA | 10.5 | 0.4 | 2.3 | 6 | 20 | 2.15 | 66.395 | 0.0015 | 0.0102 | 55.2 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | -2 | 0 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 28.8674
10000/380 V 50 kVA |  |  | 50 kVA | 10 | 0.38 | 0.05 | 3.5 | 0.9 | 0.31 | 1.519 | 0.0576 | 0.1143 | 2.2 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.38
10000/380 V 85 kVA |  |  | 85 kVA | 10 | 0.38 | 0.085 | 3.5 | 1 | 0.57 | 2.583 | 0.02 | 0.0565 | 2.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3882
10000/380 V 90 kVA |  |  | 90 kVA | 10 | 0.38 | 0.09 | 3.5 | 1 | 0.57 | 2.735 | 0.0178 | 0.0533 | 2.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3889
10000/380 V 100 kVA |  |  | 100 kVA | 10 | 0.38 | 0.1 | 3.8 | 1.4 | 0.37 | 3.039 | 0.0224 | 0.06 | 4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.39
10000/380 V 125 kVA |  |  | 125 kVA | 10 | 0.38 | 0.125 | 3.8 | 1.4 | 0.37 | 3.798 | 0.0129 | 0.0417 | 5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.384
10000/380 V 150 kVA |  |  | 150 kVA | 10 | 0.38 | 0.15 | 3.5 | 2.2 | 1.02 | 4.558 | 0.0141 | 0.032 | 6.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3867
10000/380 V 200 kVA |  |  | 200 kVA | 10 | 0.38 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 1.06 | 6.077 | 0.0105 | 0.024 | 8.7 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.385
10000/380 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10 | 0.38 | 0.25 | 3.5 | 3 | 0.95 | 7.597 | 0.0072 | 0.0246 | 10.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.388
10000/380 V 315 kVA |  |  | 315 kVA | 10 | 0.38 | 0.315 | 3.5 | 3 | 0.75 | 9.572 | 0.0053 | 0.0196 | 13.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3873
10000/380 V 400 kVA |  |  | 400 kVA | 10 | 0.38 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 1.02 | 12.155 | 0.004 | 0.0155 | 16.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3875
10000/380 V 500 kVA |  |  | 500 kVA | 10 | 0.38 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 1.02 | 15.193 | 0.002 | 0.0102 | 20.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.386
10000/380 V 600 kVA |  |  | 600 kVA | 10 | 0.38 | 0.6 | 3.7 | 5 | 1.36 | 18.232 | 0.0025 | 0.011 | 24.6 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3867
10250/380 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.25 | 0.38 | 0.63 | 4 | 5.2 | 0.745 | 19.144 | 0.0022 | 0.0099 | 23.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3873
10250/380 V 750 kVA |  |  | 750 kVA | 10.25 | 0.38 | 0.75 | 4 | 5.2 | 0.745 | 22.79 | 0.0013 | 0.0073 | 28.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3867
10250/380 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.25 | 0.38 | 0.8 | 4 | 5.2 | 0.745 | 24.309 | 0.0012 | 0.0069 | 30.3 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3863
10000/380 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 10 | 0.38 | 1 | 5 | 8 | 2.05 | 30.387 | 0.0012 | 0.0069 | 30.3 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.387
10000/380 V 1500 kVA |  |  | 1500 kVA | 10 | 0.38 | 1.5 | 6 | 12.9 | 1.4 | 45.58 | 0.0008 | 0.0055 | 37.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3867
10250/380 V 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.25 | 0.38 | 1.6 | 6 | 12.9 | 1.4 | 48.619 | 0.0009 | 0.0059 | 40.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.3869
10000/380 V/2000 kVA |  |  | 2000 kVA | 10 | 0.38 | 2 | 6 | 16 | 1.75 | 60.774 | 0.0019 | 0.0128 | 50.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.387
10750/690 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.75 | 0.69 | 0.25 | 6 | 9.5 | 0.9 | 4.184 | 0.0724 | 0.1086 | 3.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.736
10500/690 V 250 kVA |  |  | 250 kVA | 10.5 | 0.69 | 0.25 | 6 | 9.5 | 0.9 | 4.184 | 0.0724 | 0.1086 | 3.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.736
10750/690 V 600 kVA |  |  | 600 kVA | 10.75 | 0.69 | 0.6 | 6 | 9.5 | 0.9 | 10.041 | 0.0126 | 0.0414 | 8.3 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10500/690 V 600 kVA |  |  | 600 kVA | 10.5 | 0.69 | 0.6 | 6 | 9.5 | 0.9 | 10.041 | 0.0126 | 0.0414 | 8.3 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10750/690 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.75 | 0.69 | 0.63 | 6 | 9.5 | 0.9 | 10.543 | 0.0114 | 0.0431 | 8.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.7349
10500/690 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.5 | 0.69 | 0.63 | 6 | 9.5 | 0.9 | 10.543 | 0.0114 | 0.0431 | 8.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.7349
21000/690 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 21 | 0.69 | 0.8 | 6 | 9.5 | 0.9 | 13.388 | 0.0071 | 0.0339 | 11.1 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10750/690 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.75 | 0.69 | 0.8 | 6 | 8.3 | 0.9 | 13.388 | 0.0062 | 0.0339 | 11.1 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10500/690 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.5 | 0.69 | 0.8 | 6 | 9.5 | 0.9 | 13.388 | 0.0071 | 0.0339 | 11.1 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
21000/690 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 21 | 0.69 | 1 | 6 | 9.5 | 0.9 | 16.735 | 0.0045 | 0.0271 | 13.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10750/690 V 1000 kVA |  |  | 1000 kVA | 10.75 | 0.69 | 1 | 6 | 8.3 | 0.9 | 16.735 | 0.004 | 0.0271 | 13.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
21000/690 V 1250 kVA |  |  | 1250 kVA | 21 | 0.69 | 1.25 | 6 | 9.5 | 0.9 | 20.918 | 0.0029 | 0.0217 | 17.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.7344
10750/690 V 1250 kVA |  |  | 1250 kVA | 10.75 | 0.69 | 1.25 | 6 | 8.3 | 0.9 | 20.918 | 0.0025 | 0.0217 | 17.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.7344
10750/690 V 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.75 | 0.69 | 1.6 | 6 | 8.3 | 0.9 | 26.776 | 0.0015 | 0.017 | 22.3 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10750/690 V 2000 kVA |  |  | 2000 kVA | 10.75 | 0.69 | 2 | 6 | 16 | 1.75 | 33.47 | 0.0019 | 0.0128 | 27.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.735
10750/690 V 2500 kVA |  |  | 2500 kVA | 10.75 | 0.69 | 2.5 | 6 | 20 | 2.15 | 41.837 | 0.0015 | 0.0102 | 34.8 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 16.7348
10750/525 V 630 kVA |  |  | 630 kVA | 10.75 | 0.525 | 0.63 | 6 | 9.5 | 0.9 | 13.856 | 0.0066 | 0.0249 | 11.5 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 21.9937
10250/525 V 1250 kVA |  |  | 1250 kVA | 10.25 | 0.525 | 1.25 | 6 | 9.5 | 0.9 | 27.493 | 0.0017 | 0.0126 | 22.9 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 21.9944
10750/525 V 1600 kVA |  |  | 1600 kVA | 10.75 | 0.525 | 1.6 | 6 | 9.5 | 0.9 | 35.191 | 0.001 | 0.0098 | 29.3 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 21.9944
10250/500 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.25 | 0.5 | 0.8 | 6 | 9.5 | 0.9 | 18.475 | 0.0037 | 0.0178 | 15.4 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 23.0938
10250/540 V 800 kVA |  |  | 800 kVA | 10.25 | 0.54 | 0.8 | 6 | 9.5 | 0.9 | 17.107 | 0.0043 | 0.0208 | 14.2 | D | yn | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 21.3837
| 400/6100/420/1/-3/DYN11 |  | 400 kVA 6 kV | kV: 6.1; kV: 0.42 | D | yn | 11 | 1 |  | 1 | 0 | -3 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 400/6100/420/2/-2/DYN11 |  | 400 kVA 6 kV | kV: 6.1; kV: 0.42 | D | yn | 11 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 400/6300/400/3/0/DYN5 |  | 400 kVA 6 kV | kV: 6.3; kV: 0.4 | D | yn | 5 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 400/6300/420/2/-2/DYN11/Olie |  | 400 kVA 6 kV | kV: 6.3; kV: 0.42 | D | yn | 11 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 400/6300/420/2/-2/DYN5 |  | 400 kVA 6 kV | kV: 6.3; kV: 0.42 | D | yn | 5 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 630/6100/420/2/-2/DYN11 |  | 630 kVA 6 kV | kV: 6.1; kV: 0.42 | D | yn | 11 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 630/6300/400/0/-4/DYN5 |  | 630 kVA 6 kV | kV: 6.3; kV: 0.4 | D | yn | 5 | 1 |  | 0 | 0 | -4 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 630/6300/420/2/-2/DYN5 |  | 630 kVA 6 kV | kV: 6.3; kV: 0.42 | D | yn | 5 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 1000/6300/420/2/-2/DYN11/Olie |  | 1000 kVA 6 kV | kV: 6.3; kV: 0.42 | D | yn | 11 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 1000/6800/400/2/-2/DYN11 |  | 1000 kVA 6 kV | kV: 6.8; kV: 0.4 | D | yn | 11 | 1 |  | 2 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 3000/380 V 7kVA | 2x 7kVA parallel 3 015 261 | 7kVA 3kV | kV: 3; kV: 0.38; MVA: 7; %: 3.6 | D | YN | 11 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | -1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0
| 3000/380 V 15kVA |  | 15kVA 3kV | kV: 3; kV: 0.38; MVA: 15; %: 3.6 | D | YN | 11 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0
3000/380 V 21kVA |  |  | 21 kVA 3kV | 3 | 0.38 | 0.021 | 4.25 | 0.4 | 0.105 | 0.638 | 0.131 | 0.2776 | 0.7 | D | zn | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.381
3000/380 V 40kVA |  |  | 40kVA 3kV | 3 | 0.38 | 0.04 | 3.95 | 0.53 | 0.145 | 1.215 | 0.0478 | 0.1355 | 1.5 | D | zn | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.375
3070/380 V 40kVA |  |  | 40kVA 3kV | 3.07 | 0.38 | 40 | 3.95 | 0.53 | 0.145 | 1.215 | 0.0478 | 0.1355 |  | D | YN | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.030375
| 3000/380 V 30kVA |  | 30kVA 3kV | kV: 3; kV: 0.38; MVA: 30; %: 3.6 | D | YN | 11 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0
3000/380 V 50kVA |  |  | 50 kVA 3kV | 3 | 0.38 | 0.05 | 3.95 | 0.53 | 0.145 | 1.519 | 0.0306 | 0.1084 | 1.9 | D | zn | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 30.38
| 3000/380 V 60kVA |  | 60kVA 3kV | kV: 3; kV: 0.38; MVA: 60; %: 3.6 | D | YN | 11 | 1 | 0.25 |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0
10000/3000 V 200kVA |  |  | 200 kVA | 10.5 | 3 | 0.2 | 3.5 | 2.05 | 0.6 | 0.77 | 0.4613 | 1.4963 | 1.1 | D | y | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 3.85
10000/3000 V 250kVA |  |  | 250 kVA | 10.5 | 3 | 0.25 | 3.5 | 2.05 | 0.6 | 0.962 | 0.2952 | 1.197 | 1.4 | D | y | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 3.848
10000/3000 V 300kVA |  |  | 300 kVA | 10.5 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.28 | 0.65 | 1.155 | 0.328 | 0.9975 | 1.6 | D | y | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 3.85
10000/3000 V 315kVA |  |  | 315 kVA | 10.5 | 3 | 0.315 | 3.5 | 3.28 | 0.65 | 1.212 | 0.2975 | 0.95 | 1.7 | D | y | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 3.8476
10000/3000 V 400kVA |  |  | 400 kVA | 10.5 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.28 | 0.65 | 1.54 | 0.1845 | 0.7481 | 2.2 | D | y | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 3.85
10000/3000 V 630kVA |  |  | 630 kVA | 10.5 | 3 | 0.63 | 3.5 | 6 | 0.9 | 2.425 | 0.1361 | 0.4335 | 3.5 | D | y | 5 | 1 | 0.25 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 3.8492
Marelli 41/55 MVA 150/50 kV |  |  | 55 MVA | 150 | 52.5 | 55 | 12.7 | 213 | 71 | 12.097 | 0 | 33.6 | 4.8 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -9 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.21995
Marelli 60/80 MVA 150/50 kV |  |  | 80 MVA | 150 | 52.5 | 80 | 13.8 | 286.5 | 71.3 | 17.595 | 0 | 33.6 | 6.4 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 11 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.21994
Smit 60/100 MVA 150/50 kV |  |  | 100 MVA | 150 | 52.5 | 100 | 15.2 | 465.9 | 69.6 | 21.994 | 1.13 | 29.7 | 7.2 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 11 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.21994
Smit 67/100 MVA 150/50 kV |  |  | 100 MVA | 150 | 52.5 | 100 | 14 | 413.5 | 67.7 | 21.994 | 1.13 | 29.7 | 7.8 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -13 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.21994
Smit 76/100 MVA 150/50 kV |  |  | 100 MVA | 150 | 52.5 | 100 | 13.5 | 280.7 | 50.6 | 21.994 | 1.13 | 29.7 | 8.1 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -13 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.21994
Smit 80/100 MVA 150/50 kV |  |  | 100 MVA | 150 | 52.5 | 100 | 13.7 | 292 | 40 | 21.994 | 0 | 30.31 | 8 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.21994
Vickers 33/50 MVA 150/50 kV |  |  | 50 MVA | 150 | 52.2 | 50 | 12.2 | 254 | 125 | 11.06 | 0 | 56.7 | 4.5 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -9 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 0.2212
Smit 89/89 MVA 150/11.5 kV |  |  | 89 MVA | 150 | 11.5 | 88.9 | 33.92 | 448.94 | 20 | 89.263 | 0.06 | 0.37 | 13.1 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -1 | 9 | 18 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0041
Smit 24/37 MVA 150/11 kV |  |  | 37 MVA | 150 | 11 | 37 | 22.4 | 159.7 | 26 | 38.84 | 5.6 | 126.8 | 8.6 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
AEG 32/40 MVA 150/11 kV |  |  | 40 MVA | 150 | 11 | 40 | 18 | 196.5 | 33 | 41.989 | 0.06 | 0.37 | 11.6 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 11 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
Smit 28/40 MVA 150/11 kV |  |  | 40 MVA | 150 | 11 | 40 | 18 | 224.5 | 23 | 41.989 | 3.7 | 98.5 | 11.6 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
Smit 31/44 MVA 150/11 kV |  |  | 44 MVA | 150 | 11 | 44 | 18 | 200 | 24 | 46.188 | 3.2 | 93.8 | 12.8 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
Smit 66/66 MVA 151/11 kV |  |  | 66 MVA | 151 | 11 | 66 | 20.3 | 224 | 19.85 | 69.282 | 1.13 | 29.7 | 17 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -9 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
Smit 45/66 MVA 150/11 kV |  |  | 66 MVA | 150 | 11 | 66 | 20 | 230 | 39 | 69.282 | 2.1 | 63.7 | 17.3 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -11 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
Smit 47/66 MVA 150/11 kV |  |  | 66 MVA | 150 | 11 | 66 | 20.3 | 231.6 | 39 | 69.282 | 2.1 | 63.7 | 17 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -8 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
Tironi 66/66 MVA 150/11 kV |  |  | 66 MVA | 150 | 11 | 66 | 20.4 | 248.8 | 25.8 | 69.282 | 0 | 57 | 16.9 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -8 | 0 | 9 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0497
ACEC 12 MVA 50/10.6 kV |  |  | 12 MVA | 50 | 10.6 | 12 | 7.1 | 57.1 | 15.5 | 13.072 | 0 | 24.4 | 9.2 | YN | yn | 5 | 1 | 0.502 | -12 | 0 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0893
ELIN 14 MVA 50/10.6 kV |  |  | 14 MVA | 50 | 10.6 | 14 | 9.6 | 45.6 | 12.2 | 15.251 | 3.6 | 24.2 | 7.9 | YN | yn | 5 | 1 | 0.602 | -12 | 0 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0894
Smit 14 MVA 50/10.6 kV |  |  | 14 MVA | 50 | 10.6 | 14 | 10.3 | 46.3 | 14.7 | 15.251 | 3.85 | 22.2 | 7.4 | YN | yn | 5 | 1 | 0.602 | -12 | 0 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0894
AEG 30 MVA 50/10.6 kV |  |  | 30 MVA | 50 | 10.6 | 30 | 17.2 | 134.5 | 22.8 | 32.68 | 0 | 18 | 9.5 | YN | yn | 5 | 1 | 0.6 | -8 | 0 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0893
Smit 18/30 MVA 50/10.6 kV |  |  | 30 MVA | 50 | 10.6 | 30 | 16.6 | 188.3 | 18.7 | 32.68 | 1.18 | 19.4 | 9.8 | YN | yn | 5 | 1 | 0.6 | -8 | 0 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0893
Smit 26/30 MVA 50/10.6 kV |  |  | 30 MVA | 50 | 10.6 | 30 | 16.8 | 184.1 | 18.9 | 32.68 | 1.7 | 19.4 | 9.7 | YN | yn | 5 | 1 | 0.6 | -8 | 0 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0893
AEG 14 MVA 50/10.6 kV |  |  | 14 MVA | 50 | 10.5 | 14 | 10.1 | 43 | 15 | 15.396 | 4 | 25.4 | 7.6 | YN | yn | 5 | 1 | 0.5 | -12 | 0 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0997
Pauwels Step up 50/10.5 kV |  |  | 58 MVA | 50 | 10.5 | 58 | 11.3 | 0 | 0 | 63.783 | 0 | 0 | 28.2 | ? | ? | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0997
ABB 80/80 MVA 150/10.5 kV |  |  | 80 MVA | 150 | 10.5 | 80 | 18.8 | 240 | 27 | 87.977 | 0.06 | 0.37 | 23.3 | YN | d | 5 | 1 | 2.5 | -1 | 9 | 18 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.0997
B.T.H 10 MVA 50/10.3 kV |  |  | 10 MVA | 50 | 10.3 | 10 | 10.1 | 79.7 | 13.9 | 11.211 | 4 | 25.4 | 5.5 | YN | yn | 5 | 1 | 0.126 | -8 | 0 | 8 | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  | 1.1211
Note on B177: Somers, Ben: 2x 7kVA parallel 3 015 261

## Specialtrafo
Name | Sort | Shortname | Snom | Unom1 | Unom2 | Ukmin | Uknom | Ukmax | Pkmin | Pknom | Pkmax | Pnul | Inul | R0 | Z0 | Ik2s | Tapside | Tapsize | Tapmin | Tapnom | Tapmax | *bar | *opm
|  |  | MVA | kV | kV | % | % | % | kW | kW | kW | kW | A | Ohm | Ohm | kA |  | kV |  |  |  | ja
10000/10600 V/23 MVA IEO | Booster |  | 23 | 10 | 10.6 | 0.65 | 0.86 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 5 | 9 | ja
10000/10000 V/23 MVA IEO | Booster |  | 23 | 10 | 10.6 | 0.65 | 0.86 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 5 | 9 | ja
10600/10500 V/23 MVA IEO | Booster |  | 23 | 10 | 10.6 | 0.65 | 0.86 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 5 | 9 | ja
10000/10000 V/23 MVA Smit | Booster |  | 23 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
10600/10500 V/23 MVA Smit | Booster |  | 23 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
10600/10600 V/23 MVA Smit | Booster |  | 23 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
10600/10600 V/23000 kVA SGB | Booster |  | 23 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
10500/10500 V/23 MVA Onbekend | Booster |  | 23 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
10600/10500 V/23 MVA Onbekend | Booster |  | 23 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
10000/10000 V/20 MVA Smit | Booster |  | 20 | 10.6 | 10.6 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 19 | 1 | 0.15 | 1 | 7 | 13 | ja
11000/11000 V/11430 kVA Smit | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja
10500/10500 V/10 MVA Onbekend | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja
10500/10500 V/9660 kVA Smit | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja
10500/10500 V/9660 kVA Smit | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja
9500/380 V/1000 kVA Onbekend | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja | Verkeerde benaming in BAR/NRG
Onbekend Onbekend | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja
Onbekend Smit | SpaarY0 |  | 11.43 | 11 | 11 | 1.99 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 14 | 0 | -10 | ja
1_S/SMIT | SpaarY0 |  | 23.6 | 11 | 11 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00398 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 8 | 0 | -8 | ja | Staat in HS BAR (zit in Vijfhuizen en Oterleek)
1_S/SGB | SpaarY0 |  | 23.6 | 11 | 11 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 8 | 0 | -8 | ja | Staat in HS BAR (zit in Vijfhuizen en Oterleek)
1_S SMIT | SpaarY0 |  | 23.6 | 11 | 11 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00398 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 8 | 0 | -8 | ja | Staat in HS BAR (zit in Vijfhuizen en Oterleek)
1_S SGB | SpaarY0 |  | 23.6 | 11 | 11 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0.03 | 19 | 1 | 0.15 | 8 | 0 | -8 | ja | Staat in HS BAR (zit in Vijfhuizen en Oterleek)

## Coil
Name | Shortname | Unom | Inom | R | X | R0 | X0 | R2 | X2 | Ik2s
|  | kV | A | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | kA
0.3 ohm 300 A | 0.3 Ohm | 10 | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 14.4

## Rail
Name | *Soort | Unom | Inom | Ik_dynamic | Ik_thermic | T_thermic | * GIS Export | * Opmerking
|  | kV | A | kA | kA | s
0A | ? | 10 | 400 | 22 | 8 | 1 | BAR | Iets verzonnen
2C-CON 10kV 0A | 2C-CON | 10.5 | 1200 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
2C-CON 10kV 1200A | 2C-CON | 10.5 | 1200 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
2C-CON 10kV 1250A | 2C-CON | 10.5 | 1250 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
2C-CON 10kV 350A | 2C-CON | 10.5 | 350 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
2C-CON 10kV 400A | 2C-CON | 10.5 | 400 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
ABB 10kV 0A | ABB | 10.5 | 630 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: CA_UNISEC(EN)L_1VFM2000003-1510 pagina 11
ABB 10kV 1200A | ABB | 10.5 | 1200 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Gebaseerd op 800 A in CA_UNISEC(EN)L_1VFM2000003-1510 pagina 11
ABB 10kV 2500A | ABB | 10.5 | 2500 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Gebaseerd op 800 A in CA_UNISEC(EN)L_1VFM2000003-1510 pagina 11
ABB 10kV 4000A | ABB | 10.5 | 4000 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Catalogue UG 500R_RevB_2013_09_en pagina 9. Ook 20 / 25 / 31.5 kA. Geen Ik dynamisch gegeven
ABB 10kV 400A | ABB | 10.5 | 400 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Gebaseerd op 630 A in CA_UNISEC(EN)L_1VFM2000003-1510 pagina 11
ABB 10kV 630A | ABB | 10.5 | 630 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: CA_UNISEC(EN)L_1VFM2000003-1510 pagina 11
ABB 10kV 800A | ABB | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: CA_UNISEC(EN)L_1VFM2000003-1510 pagina 11
Afwijkende installatie 10kV 0A | Afwijkende installatie | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Afwijkende installatie 10kV 40 | Afwijkende installatie | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
BA-DR 10kV 0A | BA-DR | 10.5 | 3000 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: gebaseerd op 4000 A M23724E- pagina 7
BA-DR 10kV 3000A | BA-DR | 10.5 | 3000 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: gebaseerd op 4000 A M23724E- pagina 7
BA-DR 10kV 4000A | BA-DR | 10.5 | 4000 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron M23724E- pagina 7
Capitole 10kV 0A | Capitole | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 2000A | Capitole | 10.5 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 2500A | Capitole | 10.5 | 2500 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 3150A | Capitole | 10.5 | 3150 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 350A | Capitole | 10.5 | 350 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 400A | Capitole | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 630A | Capitole | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole 10kV 800A | Capitole | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 0A | Capitole HC | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 1000A | Capitole HC | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 1250A | Capitole HC | 10.5 | 1250 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 2000A | Capitole HC | 10.5 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 3150A | Capitole HC | 10.5 | 3150 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 400A | Capitole HC | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 600A | Capitole HC | 10.5 | 600 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 10kV 630A | Capitole HC | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 12kV 0A | Capitole HC | 12 | 1000 | 50 | 40 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 12kV 2000A | Capitole HC | 12 | 2000 | 50 | 25 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HC 12kV 3150A | Capitole HC | 12 | 3150 | 50 | 40 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HV 10kV 1000A | Capitole HV | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HV 10kV 3150A | Capitole HV | 10.5 | 3150 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HV 10kV 400A | Capitole HV | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HV 12kV 0A | Capitole HV | 12 | 1000 | 50 | 40 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HV 12kV 1000A | Capitole HV | 12 | 1000 | 50 | 40 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole HV 12kV 2000A | Capitole HV | 12 | 2000 | 50 | 40 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC4 10kV 0A | Capitole IC4 | 10.5 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC4 10kV 400A | Capitole IC4 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6 10kV 0A | Capitole IC6 | 10.5 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6 10kV 2000A | Capitole IC6 | 10.5 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6 10kV 400A | Capitole IC6 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6 10kV 630A | Capitole IC6 | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6 12kV 2000A | Capitole IC6 | 12 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6-4 10kV 400A | Capitole IC6-4 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole IC6-4 10kV 630A | Capitole IC6-4 | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole ICS6 10kV 0A | Capitole ICS6 | 10.5 | 2000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole ICS6 10kV 400A | Capitole ICS6 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Capitole ICS6 10kV 630A | Capitole ICS6 | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
C-CONEL 10kV 0A | C-CONEL | 10.5 | 1200 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
C-CONEL 10kV 1200A | C-CONEL | 10.5 | 1200 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
C-CONEL 10kV 2000A | C-CONEL | 10.5 | 2000 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
C-CONEL 12kV 0A | C-CONEL | 10.5 | 1200 | 36 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec HF-Conel
Comb MD + HC 10kV 0A | Comb MD + HC | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + HC 10kV 1000A | Comb MD + HC | 10.5 | 1000 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + HC 10kV 400A | Comb MD + HC | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + HC 10kV 630A | Comb MD + HC | 10.5 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + HV 10kV 0A | Comb MD + HV | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + HV 10kV 1000A | Comb MD + HV | 10.5 | 1000 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + HV 10kV 400A | Comb MD + HV | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + MY 10kV 400A | Comb MD + MY | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + MY 10kV 630A | Comb MD + MY | 10.5 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + PH 10kV 400A | Comb MD + PH | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + PH 10kV 630A | Comb MD + PH | 10.5 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + PL 10kV 0A | Comb MD + PL | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + PL 10kV 400A | Comb MD + PL | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + SVS 10kV 0A | Comb MD + SVS | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + SVS 10kV 400A | Comb MD + SVS | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + SVS 10kV 630A | Comb MD + SVS | 10.5 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MD + SVS 10kV 800A | Comb MD + SVS | 10.5 | 800 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb MF + HC 10kV 400A | Comb MF + HC | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MF
Comb MF + HC 10kV 630A | Comb MF + HC | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MF
Comb MF + HV 10kV 630A | Comb MF + HV | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MF
Comb MF + PL 10kV 630A | Comb MF + PL | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MF
Comb MF + SVS 10kV 630A | Comb MF + SVS | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MF
Comb PH + TR 10kV 0A | Comb PH + TR | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb PH + TR 10kV 400A | Comb PH + TR | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb PH + TR 10kV 480A | Comb PH + TR | 10.5 | 480 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Comb PL + TR 10kV 0A | Comb PL + TR | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op MD 4
Combinatie 10kV 0A | Combinatie | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
Combinatie 10kV 400A | Combinatie | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 0A | COQ | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 1250A | COQ | 10.5 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 1A | COQ | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 2000A | COQ | 10.5 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 200A | COQ | 10.5 | 200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 350A | COQ | 10.5 | 350 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 400A | COQ | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ 10kV 600A | COQ | 10.5 | 600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ D-52-2500 10kV 400A | COQ D-52-2500 | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ H-12-500 10kV 1600A | COQ H-12-500 | 10.5 | 1600 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ H-12-500 10kV 2500A | COQ H-12-500 | 10.5 | 2500 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ H-12-500 10kV 3150A | COQ H-12-500 | 10.5 | 3150 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ K-12-250 10kV 0A | COQ K-12-250 | 10.5 | 2000 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ K-12-250 10kV 1250A | COQ K-12-250 | 10.5 | 1250 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ K-12-250 10kV 2000A | COQ K-12-250 | 10.5 | 2000 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ K-12-250 10kV 800A | COQ K-12-250 | 10.5 | 800 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ K-12-450 10kV 2000A | COQ K-12-450 | 10.5 | 2000 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ KR-12-250 10kV 400A | COQ KR-12-250 | 10.5 | 400 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ KR-12-350 10kV 2000A | COQ KR-12-350 | 10.5 | 2000 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ KR-12-350 10kV 800A | COQ KR-12-350 | 10.5 | 800 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ KR-12-500 10kV 2500A | COQ KR-12-500 | 10.5 | 2500 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ N-12-150 10kV 0A | COQ N-12-150 | 10.5 | 400 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ N-12-150 10kV 400A | COQ N-12-150 | 10.5 | 400 | 66 | 24 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ K-12-450
COQ N-12-250 10kV 0A | COQ N-12-250 | 10.5 | 400 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ N-12-250
COQ N-12-250 10kV 400A | COQ N-12-250 | 10.5 | 400 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ N-12-250
COQ N-12-275 10kV 0A | COQ N-12-275 | 10.5 | 1250 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ N-12-275 10kV 400A | COQ N-12-275 | 10.5 | 400 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ N-12-275 10kV 630A | COQ N-12-275 | 10.5 | 630 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ N-12-350 10kV 400A | COQ N-12-350 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-350
COQ NR-12-275 10kV 0A | COQ NR-12-275 | 10.5 | 1250 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ NR-12-275 10kV 1000A | COQ NR-12-275 | 10.5 | 1000 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ NR-12-275 10kV 400A | COQ NR-12-275 | 10.5 | 400 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ NR-12-275 10kV 630A | COQ NR-12-275 | 10.5 | 630 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ NR-12-275 10kV 800A | COQ NR-12-275 | 10.5 | 800 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ NR-12-275 12kV 0A | COQ NR-12-275 | 12 | 1250 | 40 | 16 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ NR-12-275
COQ O-0-10 10kV 0A | COQ O-0-10 | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10 10kV 1600A | COQ O-0-10 | 10.5 | 1600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10 10kV 200A | COQ O-0-10 | 10.5 | 200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10 10kV 350A | COQ O-0-10 | 10.5 | 350 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10 10kV 400A | COQ O-0-10 | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10N 10kV 0A | COQ O-0-10N | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10N 10kV 400A | COQ O-0-10N | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10NR 10kV 400A | COQ O-0-10NR | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10S 10kV 0A | COQ O-0-10S | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10S 10kV 350A | COQ O-0-10S | 10.5 | 350 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10S 10kV 400A | COQ O-0-10S | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10S
COQ O-0-10SV 10kV 0A | COQ O-0-10SV | 10.5 | 400 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10SV
COQ O-0-10SV 10kV 1A | COQ O-0-10SV | 10.5 | 400 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10SV
COQ O-0-10SV 10kV 350A | COQ O-0-10SV | 10.5 | 350 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10SV
COQ O-0-10SV 10kV 400A | COQ O-0-10SV | 10.5 | 400 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10SV
COQ O-0-10SV 10kV 600A | COQ O-0-10SV | 10.5 | 600 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10SV
COQ O-0-10SV 12kV 0A | COQ O-0-10SV | 12 | 400 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O-0-10SV
COQ O-1/2-10S 10kV 1500A | COQ O-1/2-10S | 10.5 | 1500 | 51 | 20 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/2 10S
COQ O-1/2-10S 10kV 1600A | COQ O-1/2-10S | 10.5 | 1600 | 51 | 20 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/2 10S
COQ O-1/2-10S 10kV 400A | COQ O-1/2-10S | 10.5 | 400 | 51 | 20 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/2 10S
COQ O-1/4-10 10kV 0A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 600 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ O-1/4-10S 10kV 0A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 600 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ O-1/4-10S 10kV 1200A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 1200 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ O-1/4-10S 10kV 1250A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 1250 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ O-1/4-10S 10kV 2000A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 2000 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ O-1/4-10S 10kV 400A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 400 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ O-1/4-10S 10kV 600A | COQ O-1/4-10S | 10.5 | 600 | 36 | 14.4 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document COQ O 1/4 10
COQ S-12-350 10kV 400A | COQ S-12-350 | 10.5 | 400 | 52 | 26 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document gebaseerd op COQ O-1/2-10S 10kV 400A
Driescher 10kV 400A | Driescher | 10.5 | 400 | 40 | 16 | 1 | BAR | Bron: Gekopieerd van 630 A in Driescher 787e
Eindkast 10kV 0A | Eindkast | 10.5 | 250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Eindkast 10kV 250A | Eindkast | 10.5 | 250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Eindkast 10kV 400A | Eindkast | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Eindkast 10kV 480A | Eindkast | 10.5 | 480 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Eindkast 10kV 600A | Eindkast | 10.5 | 600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Eindkast 10kV 630A | Eindkast | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Eindkast 10kV 800A | Eindkast | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
FMX 12kV 0A | FMX | 12 | 2000 | 63 | 25 | 3 | BAR | Bron: http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/PowerDistribution/MediumVoltageSwitchgear/PrimarySwitchgear/PowerXpertFMX/index.htm#tabs-2
Geen 10kV 0A | Geen | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Geen 10kV 400A | Geen | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Geen 12kV 2000A | Geen | 12 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
GT4D 12kV 0A | GT4D | 12 | 800 | 80 | 20 | 1 | BAR | Bron: RITTER_GT4D pagina 2. Deze geeft 31,5 kA/3 s
GT4D 12kV 800A | GT4D | 12 | 800 | 80 | 20 | 1 | BAR | Bron: RITTER_GT4D pagina 2. Deze geeft 31,5 kA/3 s
HF 10kV 0A | HF | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
HH HF 10kV 630A | HH HF | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Innovac MMS 12kV 0A | Innovac MMS | 12 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Klant-Installatie 10kV 0A | Klant-Installatie | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Klant-Installatie 10kV 480A | Klant-Installatie | 10.5 | 480 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Klant-Installatie 10kV 630A | Klant-Installatie | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Klant-Installatie 10kV 800A | Klant-Installatie | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Klant-Installatie 20kV 0A | Klant-Installatie | 20 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Klant-Installatie 20kV 800A | Klant-Installatie | 20 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Magnefix MA 3kV 0A | Magnefix MA | 3 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MA 3kV 400A | Magnefix MA | 3 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MA 3kV 90A | Magnefix MA | 3 | 90 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MD (oud) 10kV 0A | Magnefix MD (oud) | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD (oud) 10kV 250A | Magnefix MD (oud) | 10.5 | 250 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 0A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 1000A | Magnefix MD4 | 10.5 | 1000 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 10A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 1111A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 1250A | Magnefix MD4 | 10.5 | 1250 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 14A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 150A | Magnefix MD4 | 10.5 | 150 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 1A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 2000A | Magnefix MD4 | 10.5 | 2000 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 200A | Magnefix MD4 | 10.5 | 200 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 20A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 250A | Magnefix MD4 | 10.5 | 250 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 310A | Magnefix MD4 | 10.5 | 310 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 350A | Magnefix MD4 | 10.5 | 350 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 400A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 40A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 420A | Magnefix MD4 | 10.5 | 420 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 450A | Magnefix MD4 | 10.5 | 450 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 480A | Magnefix MD4 | 10.5 | 480 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 50A | Magnefix MD4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 4A | Magnefix MD4 | 10.5 | 480 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 500A | Magnefix MD4 | 10.5 | 500 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 630A | Magnefix MD4 | 10.5 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 800A | Magnefix MD4 | 10.5 | 800 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 10kV 910A | Magnefix MD4 | 10.5 | 910 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 12kV 0A | Magnefix MD4 | 12 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 12kV 1000A | Magnefix MD4 | 12 | 1000 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 12kV 400A | Magnefix MD4 | 12 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 12kV 450A | Magnefix MD4 | 12 | 450 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4 12kV 630A | Magnefix MD4 | 12 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 0A | Magnefix MD4B | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 1000A | Magnefix MD4B | 10.5 | 1000 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 1600A | Magnefix MD4B | 10.5 | 1600 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 250A | Magnefix MD4B | 10.5 | 250 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 400A | Magnefix MD4B | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 420A | Magnefix MD4B | 10.5 | 420 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 450A | Magnefix MD4B | 10.5 | 450 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 630A | Magnefix MD4B | 10.5 | 630 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 10kV 800A | Magnefix MD4B | 10.5 | 800 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MD4B 12kV 400A | Magnefix MD4B | 12 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MDN4 10kV 0A | Magnefix MDN4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MDN4 10kV 250A | Magnefix MDN4 | 10.5 | 250 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MDN4 10kV 400A | Magnefix MDN4 | 10.5 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MDN4 10kV 450A | Magnefix MDN4 | 10.5 | 450 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MD4
Magnefix MF 10kV 0A | Magnefix MF | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 1000A | Magnefix MF | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 200A | Magnefix MF | 10.5 | 200 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 350A | Magnefix MF | 10.5 | 350 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 400A | Magnefix MF | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 450A | Magnefix MF | 10.5 | 450 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 480A | Magnefix MF | 10.5 | 480 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 630A | Magnefix MF | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 10kV 800A | Magnefix MF | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 12kV 0A | Magnefix MF | 12 | 630 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MF 12kV 400A | Magnefix MF | 12 | 400 | 50 | 20 | 1 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MF
Magnefix MG 3kV 0A | Magnefix MG | 3 | 180 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MG 3kV 180A | Magnefix MG | 3 | 180 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MG 3kV 400A | Magnefix MG | 3 | 400 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MG 3kV 60A | Magnefix MG | 3 | 180 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MG 3kV 90A | Magnefix MG | 3 | 180 | 30 | 14.4 | 1 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MN 10kV 0A | Magnefix MN | 10.5 | 200 | 30 | 8.65 | 3 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MN 10kV 200A | Magnefix MN | 10.5 | 200 | 30 | 8.65 | 3 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MN 10kV 400A | Magnefix MN | 10.5 | 400 | 30 | 8.65 | 3 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MN 10kV 630A | Magnefix MN | 10.5 | 630 | 30 | 8.65 | 3 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MNN 10kV 400A | Magnefix MNN | 10.5 | 400 | 30 | 8.65 | 3 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MNN 10kV 630A | Magnefix MNN | 10.5 | 630 | 30 | 8.65 | 3 | BAR | Geen Data laatsteproductie 1978. Gegevens gekopieerd van MD
Magnefix MX 10kV 0A | Magnefix MX | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MY
Magnefix MY 10kV 0A | Magnefix MY | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MY
Magnefix MY 10kV 400A | Magnefix MY | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MY
Magnefix MY 10kV 630A | Magnefix MY | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MY
Magnefix MY 12kV 0A | Magnefix MY | 12 | 630 | 50 | 20 | 2 | BAR | Bron: Phase to Phase document Holec Magnefix MY
MMS 12kV 0A | MMS | 12 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 12kV 2000A | MMS | 12 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 12kV 2500A | MMS | 12 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 12kV 3150A | MMS | 12 | 3150 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 12kV 600A | MMS | 12 | 600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 24kV 0A | MMS | 24 | 1600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 24kV 1600A | MMS | 24 | 1600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 24kV 2000A | MMS | 24 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
MMS 24kV 3150A | MMS | 24 | 3150 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
NES-H 10kV 0A | NES-H | 10.5 | 4000 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 10kV 1250A | NES-H | 10.5 | 1250 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 10kV 2000A | NES-H | 10.5 | 2000 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 10kV 2500A | NES-H | 10.5 | 2500 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 10kV 4000A | NES-H | 10.5 | 4000 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 10kV 630A | NES-H | 10.5 | 630 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 12kV 0A | NES-H | 12 | 1250 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 12kV 1250A | NES-H | 12 | 1250 | 125 | 50 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 12kV 3150A | NES-H | 12 | 3150 | 125 | 31.5 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 20kV 1600A | NES-H | 20 | 1600 | 80 | 31.5 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 20kV 2000A | NES-H | 20 | 2000 | 80 | 31.5 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 20kV 2500A | NES-H | 20 | 2500 | 80 | 31.5 | 3 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 24kV 1250A | NES-H | 24 | 1250 | 80 | 20 | 1 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
NES-H 24kV 1600A | NES-H | 24 | 1600 | 80 | 20 | 1 | BAR | Bron: medium-voltage-catalogue-nes-nes-h-eng-59866 pagina 5
Onbekend 10kV 0A | Onbekend | 10.5 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 1200A | Onbekend | 10.5 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 1250A | Onbekend | 10.5 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 1500A | Onbekend | 10.5 | 1500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 2000A | Onbekend | 10.5 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 2500A | Onbekend | 10.5 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 3000A | Onbekend | 10.5 | 3000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 3800A | Onbekend | 10.5 | 3800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 4000A | Onbekend | 10.5 | 4000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 400A | Onbekend | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 450A | Onbekend | 10.5 | 450 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 630A | Onbekend | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 10kV 800A | Onbekend | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 20kV 0A | Onbekend | 20 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 20kV 2000A | Onbekend | 20 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 20kV 2500A | Onbekend | 20 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 3kV 0A | Onbekend | 3 | 90 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 3kV 90A | Onbekend | 3 | 90 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onbekend 6kV 0A | Onbekend | 6 | 90 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onderstation 10kV 0A | Onderstation | 10.5 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onderstation 10kV 1200A | Onderstation | 10.5 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onderstation 10kV 3000A | Onderstation | 10.5 | 3000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Onderstation 10kV 4000A | Onderstation | 10.5 | 4000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 0A | Prefab hoog | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 200A | Prefab hoog | 10.5 | 200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 250A | Prefab hoog | 10.5 | 250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 400A | Prefab hoog | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 480A | Prefab hoog | 10.5 | 480 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 630A | Prefab hoog | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab hoog 10kV 8A | Prefab hoog | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab laag 10kV 0A | Prefab laag | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab laag 10kV 400A | Prefab laag | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab laag 10kV 450A | Prefab laag | 10.5 | 450 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab laag 10kV 480A | Prefab laag | 10.5 | 480 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab laag 10kV 630A | Prefab laag | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Prefab laag 10kV 800A | Prefab laag | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Safelink 12kV 0A | Safelink | 12 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Safelink 2 12kV 0A | Safelink 2 | 12 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
SAFEPLUS 24kV 0A | SAFEPLUS | 24 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Safering 24kV 0A | Safering | 24 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Sicuro-R 10kV 0A | Sicuro-R | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Sicuro-R 10kV 630A | Sicuro-R | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens 8BK20 12kV 0A | Siemens KWK | 12 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens KWK 10kV 0A | Siemens KWK | 10.5 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens KWK 10kV 1250A | Siemens KWK | 10.5 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens Nxair 12kV 0A | Siemens Nxair | 12 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens Nxair M 24kV 0A | Siemens Nxair M | 24 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens Nxair M 24kV 1200A | Siemens Nxair M | 24 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens Nxair M 24kV 1250A | Siemens Nxair M | 24 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Siemens Nxair M 24kV 2500A | Siemens Nxair M | 24 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
SVS 06 10kV 0A | SVS 06 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 1000A | SVS 06 | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 10A | SVS 06 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 400A | SVS 06 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 40A | SVS 06 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 450A | SVS 06 | 10.5 | 450 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 600A | SVS 06 | 10.5 | 600 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 630A | SVS 06 | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 10kV 800A | SVS 06 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 12kV 0A | SVS 06 | 12 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 20kV 0A | SVS 06 | 20 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 20kV 630A | SVS 06 | 20 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 06 20kV 800A | SVS 06 | 20 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 0A | SVS 08 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 1000A | SVS 08 | 10.5 | 1000 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 1250A | SVS 08 | 10.5 | 1250 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 200A | SVS 08 | 10.5 | 200 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 400A | SVS 08 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 450A | SVS 08 | 10.5 | 450 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 57A | SVS 08 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 630A | SVS 08 | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 10kV 800A | SVS 08 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 12kV 0A | SVS 08 | 12 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 12kV 800A | SVS 08 | 12 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 20kV 0A | SVS 08 | 20 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 20kV 1200A | SVS 08 | 20 | 1200 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 20kV 1250A | SVS 08 | 20 | 1250 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 20kV 400A | SVS 08 | 20 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 20kV 630A | SVS 08 | 20 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 20kV 800A | SVS 08 | 20 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 24kV 600A | SVS 08 | 24 | 600 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 08 24kV 800A | SVS 08 | 24 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 0A | SVS 12 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 1200A | SVS 12 | 10.5 | 1200 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 1250A | SVS 12 | 10.5 | 1250 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 400A | SVS 12 | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 450A | SVS 12 | 10.5 | 450 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 630A | SVS 12 | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 10kV 800A | SVS 12 | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 12kV 0A | SVS 12 | 12 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 12kV 1250A | SVS 12 | 12 | 1250 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 20kV 0A | SVS 12 | 20 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 20kV 1250A | SVS 12 | 20 | 1250 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 20kV 630A | SVS 12 | 20 | 630 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
SVS 12 20kV 800A | SVS 12 | 20 | 800 | 50 | 20 | 2.5 | BAR | Bron: Phase to Phase document
Traditioneel 10kV 0A | Traditioneel | 10.5 | 250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 1000A | Traditioneel | 10.5 | 1000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 2000A | Traditioneel | 10.5 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 250A | Traditioneel | 10.5 | 250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 400A | Traditioneel | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 480A | Traditioneel | 10.5 | 480 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 630A | Traditioneel | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 800A | Traditioneel | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 10kV 930A | Traditioneel | 10.5 | 930 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Traditioneel 3kV 0A | Traditioneel | 3 | 250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 10kV 0A | Trafo-aansluiting | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 10kV 400A | Trafo-aansluiting | 10.5 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 10kV 450A | Trafo-aansluiting | 10.5 | 450 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 10kV 480A | Trafo-aansluiting | 10.5 | 480 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 10kV 630A | Trafo-aansluiting | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 20kV 0A | Trafo-aansluiting | 20 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafo-aansluiting 20kV 400A | Trafo-aansluiting | 20 | 400 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafobox 10kV 0A | Trafobox | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafobox 10kV 630A | Trafobox | 10.5 | 630 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Trafobox 10kV 800A | Trafobox | 10.5 | 800 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
UniGear ZS1 12kV 1250A | UniGear ZS1 | 12 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
UniGear ZS1 24kV 0A | UniGear ZS1 | 24 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Uniswitch 12kV 0A | Unitiole | 12 | 3150 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Unitiole 10kV 3150A | Unitiole | 10.5 | 3150 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer II 10kV 1200A | Univer II | 10.5 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer II 12kV 0A | Univer II | 12 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer II 12kV 1250A | Univer II | 12 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer-G 10kV 1200A | Univer-G | 10.5 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer-G 12kV 0A | Univer-G | 12 | 1200 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer-G 12kV 1250A | Univer-G | 12 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Univer-G 12kV 2000A | Univer-G | 12 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
Xiria 10kV 0A | Xiria | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 10kV 200A | Xiria | 10.5 | 200 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 10kV 400A | Xiria | 10.5 | 400 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 10kV 450A | Xiria | 10.5 | 450 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 10kV 500A | Xiria | 10.5 | 500 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 10kV 630A | Xiria | 10.5 | 630 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 10kV 800A | Xiria | 10.5 | 800 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 12kV 0A | Xiria | 12 | 630 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 12kV 630A | Xiria | 12 | 630 | 50 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 20kV 0A | Xiria | 20 | 630 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 20kV 450A | Xiria | 20 | 450 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 20kV 630A | Xiria | 20 | 630 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 20kV 800A | Xiria | 20 | 800 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 24kV 0A | Xiria | 24 | 630 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 24kV 400A | Xiria | 24 | 400 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
Xiria 24kV 630A | Xiria | 24 | 630 | 40 | 20 | 3 | BAR | Bron: Xiria brochure pagina 5
ZS1 10kV 0A | ZS1 | 10.5 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
ZS1 10kV 1250A | ZS1 | 10.5 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
ZS1 10kV 1600A | ZS1 | 10.5 | 1600 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
ZS1 10kV 2000A | ZS1 | 10.5 | 2000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
ZS1 10kV 4000A | ZS1 | 10.5 | 4000 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
ZS1 24kV 1250A | ZS1 | 24 | 1250 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
ZS1 24kV 2500A | ZS1 | 24 | 2500 | 22 | 8.6 | 3 | BAR | Default ivm ontbreken gegevens
* SVS 08 12kV 800A | SVS 08 | 12 | 800 | 0 | 20 | 1 | BAR | Dubbel in Naam Unom Inom
** SVS 08 12kV 800A | SVS 08 | 12 | 800 | 0 | 20 | 3 | BAR | Dubbel in Naam Unom Inom
* SVS 08 24kV 800A | SVS 08 | 24 | 800 | 0 | 16 | 1 | BAR | Dubbel in Naam Unom Inom
** SVS 08 24kV 800A | SVS 08 | 24 | 800 | 0 | 20 | 1 | BAR | Dubbel in Naam Unom Inom
* Capitole HC 12kV 2000A | Capitole HC | 12 | 2000 | 0 | 40 | 3 | BAR | Bron: Phase to Phase document

## Zigzag
Name | R0 | X0
| Ohm | Ohm
7 Ohm | 0 | 7
Nulpuntstrafo 7 Ohm | 0 | 7
Nulpuntstrafo 20 Ohm | 0 | 20

## 3wt
Name | Price | Unom1 | Unom2 | Unom3 | Snom1 | Snom2 | Snom3 | Uk12 | Uk13 | Uk23 | Pk12 | Pk13 | Pk23 | Sat12 | Sat13 | Sat23 | Pnul | Inul | R012 | Z012 | R013 | Z013 | R023 | Z023 | Ik2s1 | Ik2s2 | Ik2s3 | s1 | s2 | s3 | Clock12 | Clock13 | Tapside_u | Tapsize_u | Tapmin_u | Tapnom_u | Tapmax_u | Tapside_I | Tapsize_I | Tapmin_I | Tapnom_I | Tapmax_I
|  | kV | kV | kV | MVA | MVA | MVA | % | % | % | kW | kW | kW | MVA | MVA | MVA | kW | A | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | kA | kA | kA | [6 empty] | kV |  |  |  |  | kV

## Switch
Name | Shortname | Unom | Inom | Ik_make | Ik_dynamic | Ik_thermic | T_thermic
|  | kV | A | kA | kA | kA | s
MD4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magnefix |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COQ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-¼-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onbekend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unitole 2116-1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NR-12-275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xiria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC6-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unitole 2320-1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/150/4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/250/5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/250/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAL 12-12K |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuca |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-12-100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VSVS14BA-1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS14BA-1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC6-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/150/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC ICS6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLTS1212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-¼-10S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-½-10S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10SV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10NR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-12-250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CK3R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-12-150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K-12-250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS14BA-2406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VSVS14BA-24B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VSVS14BA-12A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESJ/10/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuse
Name | *Verwijderd | * Opmerking | * In BAR | Shortname | Unom | Inom | Threephase | I1 | T1 | I2 | T2 | I3 | T3 | I4 | T4 | I5 | T5 | I6 | T6 | I7 | T7 | I8 | T8 | I9 | T9 | I10 | T10 | I11 | T11 | I12 | T12 | I13 | T13 | I14 | T14 | I15 | T15 | I16 | T16
[5 empty] | kV | A |  | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s
gFF 80 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 80 | 0.5 | 80 | FALSE | 144.38 | 1000 | 153.82 | 500 | 167.97 | 200 | 180.47 | 100 | 195.04 | 50 | 217.55 | 20 | 238.44 | 10 | 262.35 | 5 | 301.47 | 2 | 339.48 | 1 | 385.91 | 0.5 | 466.42 | 0.2 | 548.72 | 0.1 | 658.24 | 0.05 | 859.53 | 0.02 | 1072.09 | 0.01
gFF 100 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 100 | 0.5 | 100 | FALSE | 185.38 | 1000 | 199.69 | 500 | 222.87 | 200 | 243.28 | 100 | 264.29 | 50 | 296.68 | 20 | 325.18 | 10 | 358.2 | 5 | 409.96 | 2 | 459.27 | 1 | 519.12 | 0.5 | 620.66 | 0.2 | 721.66 | 0.1 | 855.94 | 0.05 | 1096.18 | 0.02 | 1346.28 | 0.01
gFF 125 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 125 | 0.5 | 125 | FALSE | 229.04 | 1000 | 245.98 | 500 | 271.96 | 200 | 295.18 | 100 | 321.32 | 50 | 362.3 | 20 | 398.56 | 10 | 441.53 | 5 | 510.19 | 2 | 574.75 | 1 | 652.35 | 0.5 | 783.4 | 0.2 | 911.64 | 0.1 | 1076.91 | 0.05 | 1370.1 | 0.02 | 1670.28 | 0.01
gFF 160 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 160 | 0.5 | 160 | FALSE | 293.41 | 1000 | 312.59 | 500 | 342.17 | 200 | 368.23 | 100 | 397.96 | 50 | 445.67 | 20 | 488.48 | 10 | 539.62 | 5 | 622.07 | 2 | 701.12 | 1 | 800.85 | 0.5 | 974.17 | 0.2 | 1146.99 | 0.1 | 1381.48 | 0.05 | 1811.22 | 0.02 | 2266.07 | 0.01
gFF 200 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 200 | 0.5 | 200 | FALSE | 368.62 | 1000 | 391.84 | 500 | 427.74 | 200 | 459.58 | 100 | 495.68 | 50 | 552.22 | 20 | 604.75 | 10 | 665.39 | 5 | 763.32 | 2 | 857.61 | 1 | 974.85 | 0.5 | 1177.26 | 0.2 | 1386.11 | 0.1 | 1660.04 | 0.05 | 2171.25 | 0.02 | 2705.6 | 0.01
gFF 224 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 224 | 0.5 | 224 | FALSE | 411.82 | 1000 | 438.15 | 500 | 478.43 | 200 | 513.43 | 100 | 553.76 | 50 | 617.66 | 20 | 676.97 | 10 | 744.85 | 5 | 855.21 | 2 | 960.03 | 1 | 1092.58 | 0.5 | 1318.94 | 0.2 | 1551.64 | 0.1 | 1853.87 | 0.05 | 2420.77 | 0.02 | 3016.53 | 0.01
gFF 250 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gFF 250 | 0.5 | 250 | FALSE | 451.53 | 1000 | 481.22 | 500 | 527.01 | 200 | 568.09 | 100 | 614.91 | 50 | 688.08 | 20 | 754.79 | 10 | 834.5 | 5 | 964.27 | 2 | 1087.72 | 1 | 1244.95 | 0.5 | 1516.18 | 0.2 | 1790.23 | 0.1 | 2155.44 | 0.05 | 2832.67 | 0.02 | 3547.44 | 0.01
Weber NH 80 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 80 | 0.5 | 80 | FALSE | 144.38 | 1000 | 153.82 | 500 | 167.97 | 200 | 180.47 | 100 | 195.04 | 50 | 217.55 | 20 | 238.44 | 10 | 262.35 | 5 | 301.47 | 2 | 339.48 | 1 | 385.91 | 0.5 | 466.42 | 0.2 | 548.72 | 0.1 | 658.24 | 0.05 | 859.53 | 0.02 | 1072.09 | 0.01
Weber NH 100 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 100 | 0.5 | 100 | FALSE | 185.38 | 1000 | 199.69 | 500 | 222.87 | 200 | 243.28 | 100 | 264.29 | 50 | 296.68 | 20 | 325.18 | 10 | 358.2 | 5 | 409.96 | 2 | 459.27 | 1 | 519.12 | 0.5 | 620.66 | 0.2 | 721.66 | 0.1 | 855.94 | 0.05 | 1096.18 | 0.02 | 1346.28 | 0.01
Weber NH 125 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 125 | 0.5 | 125 | FALSE | 229.04 | 1000 | 245.98 | 500 | 271.96 | 200 | 295.18 | 100 | 321.32 | 50 | 362.3 | 20 | 398.56 | 10 | 441.53 | 5 | 510.19 | 2 | 574.75 | 1 | 652.35 | 0.5 | 783.4 | 0.2 | 911.64 | 0.1 | 1076.91 | 0.05 | 1370.1 | 0.02 | 1670.28 | 0.01
Weber NH 160 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 160 | 0.5 | 160 | FALSE | 293.41 | 1000 | 312.59 | 500 | 342.17 | 200 | 368.23 | 100 | 397.96 | 50 | 445.67 | 20 | 488.48 | 10 | 539.62 | 5 | 622.07 | 2 | 701.12 | 1 | 800.85 | 0.5 | 974.17 | 0.2 | 1146.99 | 0.1 | 1381.48 | 0.05 | 1811.22 | 0.02 | 2266.07 | 0.01
Weber NH 200 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 200 | 0.5 | 200 | FALSE | 368.62 | 1000 | 391.84 | 500 | 427.74 | 200 | 459.58 | 100 | 495.68 | 50 | 552.22 | 20 | 604.75 | 10 | 665.39 | 5 | 763.32 | 2 | 857.61 | 1 | 974.85 | 0.5 | 1177.26 | 0.2 | 1386.11 | 0.1 | 1660.04 | 0.05 | 2171.25 | 0.02 | 2705.6 | 0.01
Weber NH 224 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 224 | 0.5 | 224 | FALSE | 411.82 | 1000 | 438.15 | 500 | 478.43 | 200 | 513.43 | 100 | 553.76 | 50 | 617.66 | 20 | 676.97 | 10 | 744.85 | 5 | 855.21 | 2 | 960.03 | 1 | 1092.58 | 0.5 | 1318.94 | 0.2 | 1551.64 | 0.1 | 1853.87 | 0.05 | 2420.77 | 0.02 | 3016.53 | 0.01
Weber NH 250 A gFF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gFF 250 | 0.5 | 250 | FALSE | 451.53 | 1000 | 481.22 | 500 | 527.01 | 200 | 568.09 | 100 | 614.91 | 50 | 688.08 | 20 | 754.79 | 10 | 834.5 | 5 | 964.27 | 2 | 1087.72 | 1 | 1244.95 | 0.5 | 1516.18 | 0.2 | 1790.23 | 0.1 | 2155.44 | 0.05 | 2832.67 | 0.02 | 3547.44 | 0.01
gG 63 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 63 | 0.5 | 63 | FALSE | 117.45 | 1000 | 129.65 | 500 | 148.25 | 200 | 164.72 | 100 | 184.41 | 50 | 215.86 | 20 | 244.35 | 10 | 278.02 | 5 | 333.91 | 2 | 386.93 | 1 | 451.34 | 0.5 | 562.03 | 0.2 | 672.19 | 0.1 | 812.35 | 0.05 | 1048.34 | 0.02 | 1272.01 | 0.01
gG 80 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 80 | 0.5 | 80 | FALSE | 143.01 | 1000 | 153.63 | 500 | 171.64 | 200 | 189.3 | 100 | 212.32 | 50 | 251.01 | 20 | 288.28 | 10 | 332.74 | 5 | 407.47 | 2 | 478.12 | 1 | 560.51 | 0.5 | 694.71 | 0.2 | 822.31 | 0.1 | 969.9 | 0.05 | 1218.95 | 0.02 | 1478.46 | 0.01
gG 100 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 100 | 0.5 | 100 | FALSE | 186.56 | 1000 | 204.75 | 500 | 236.99 | 200 | 268.23 | 100 | 307.9 | 50 | 375.78 | 20 | 438.92 | 10 | 515.6 | 5 | 639.97 | 2 | 747.86 | 1 | 860.16 | 0.5 | 1022.45 | 0.2 | 1172.65 | 0.1 | 1358.57 | 0.05 | 1673.08 | 0.02 | 1996.19 | 0.01
gG 125 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 125 | 0.5 | 125 | FALSE | 232.22 | 1000 | 256.34 | 500 | 300.12 | 200 | 341.6 | 100 | 391.83 | 50 | 475.42 | 20 | 552.29 | 10 | 645.1 | 5 | 792.39 | 2 | 918.49 | 1 | 1050.43 | 0.5 | 1240.71 | 0.2 | 1417.29 | 0.1 | 1639.76 | 0.05 | 2027.14 | 0.02 | 2459.08 | 0.01
gG 160 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 160 | 0.5 | 160 | FALSE | 291.56 | 1000 | 318.99 | 500 | 367.73 | 200 | 414.55 | 100 | 473.17 | 50 | 570.3 | 20 | 662.13 | 10 | 773.39 | 5 | 957.66 | 2 | 1119.12 | 1 | 1293.47 | 0.5 | 1550.44 | 0.2 | 1794.02 | 0.1 | 2091.18 | 0.05 | 2609.21 | 0.02 | 3182.79 | 0.01
gG 200 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 200 | 0.5 | 200 | FALSE | 372.59 | 1000 | 407.48 | 500 | 472.7 | 200 | 536.52 | 100 | 614.15 | 50 | 745.18 | 20 | 867.42 | 10 | 1018.95 | 5 | 1264.74 | 2 | 1477.97 | 1 | 1702.33 | 0.5 | 2024.7 | 0.2 | 2326.82 | 0.1 | 2699.73 | 0.05 | 3349.99 | 0.02 | 4090.14 | 0.01
gG 224 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 224 | 0.5 | 224 | FALSE | 425.05 | 1000 | 467.84 | 500 | 547.83 | 200 | 625.33 | 100 | 720.74 | 50 | 878.58 | 20 | 1023.3 | 10 | 1195.25 | 5 | 1468.15 | 2 | 1708.83 | 1 | 1980.65 | 0.5 | 2392.07 | 0.2 | 2767.09 | 0.1 | 3218.83 | 0.05 | 4000.07 | 0.02 | 4881.61 | 0.01
gG 250 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | gG 250 | 0.5 | 250 | FALSE | 470.72 | 1000 | 514.8 | 500 | 597.91 | 200 | 681.92 | 100 | 788.85 | 50 | 975.21 | 20 | 1145.56 | 10 | 1343.46 | 5 | 1656.86 | 2 | 1936.21 | 1 | 2239.75 | 0.5 | 2699.54 | 0.2 | 3135.21 | 0.1 | 3667.81 | 0.05 | 4594.57 | 0.02 | 5590.99 | 0.01
C-40 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 423 | 0.05 | 1016 | 0.02 | 20000 | 0.01
C-25 aut IEC 898 |  | naar boven verplaatst (mail PB 20190204) |  | Caut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 265 | 0.05 | 635 | 0.02 | 12500 | 0.01
C-50 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 529 | 0.05 | 1270 | 0.02 | 25000 | 0.01
C-63 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 630 | 5 | 630 | 2 | 630 | 1 | 630 | 0.5 | 630 | 0.2 | 630 | 0.1 | 667 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 31500 | 0.01
C-80 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 847 | 0.05 | 2030 | 0.02 | 40000 | 0.01
| gFF 160A | Verwijderd nav Gaia overleg 20190116 |  | gFF160 | 0.5 | 160 | FALSE | 474 | 10 | 524 | 5 | 597 | 2 | 660 | 1 | 746 | 0.5 | 876 | 0.2 | 990 | 0.1 | 1106 | 0.05 | 1280 | 0.02 | 1430 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| gFF 200A | Verwijderd nav Gaia overleg 20190116 |  | gFF200 | 0.5 | 200 | FALSE | 578 | 10 | 646 | 5 | 748 | 2 | 836 | 1 | 934 | 0.5 | 1083 | 0.2 | 1210 | 0.1 | 1354 | 0.05 | 1572 | 0.02 | 1760 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| gFF 250A | Verwijderd nav Gaia overleg 20190116 |  | gFF250 | 0.5 | 250 | FALSE | 748 | 10 | 840 | 5 | 980 | 2 | 1100 | 1 | 1230 | 0.5 | 1426 | 0.2 | 1595 | 0.1 | 1768 | 0.05 | 2025 | 0.02 | 2244 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Snel 160A | Verwijderd nav Gaia overleg 20190116 |  | gFF160 | 0.5 | 160 | FALSE | 474 | 10 | 524 | 5 | 597 | 2 | 660 | 1 | 746 | 0.5 | 876 | 0.2 | 990 | 0.1 | 1106 | 0.05 | 1280 | 0.02 | 1430 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Snel 200A | Verwijderd nav Gaia overleg 20190116 |  | gFF200 | 0.5 | 200 | FALSE | 578 | 10 | 646 | 5 | 748 | 2 | 836 | 1 | 934 | 0.5 | 1083 | 0.2 | 1210 | 0.1 | 1354 | 0.05 | 1572 | 0.02 | 1760 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Snel 250A | Verwijderd nav Gaia overleg 20190116 |  | gFF250 | 0.5 | 250 | FALSE | 748 | 10 | 840 | 5 | 980 | 2 | 1100 | 1 | 1230 | 0.5 | 1426 | 0.2 | 1595 | 0.1 | 1768 | 0.05 | 2025 | 0.02 | 2244 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automaat b63 |  | Aangepast aan gegevens LH IEC 947 Automaat B-63 |  | Baut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 315 | 10 | 315 | 5 | 315 | 2 | 315 | 1 | 315 | 0.5 | 315 | 0.2 | 315 | 0.1 | 381 | 0.05 | 1260 | 0.02 | 31500 | 0.01
Automaat b80 |  | Aangepast aan gegevens LH IEC 947 Automaat B-80 |  | Baut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 400 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 484 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 40000 | 0.01
Automaat c25 |  | Aangepast aan gegevens LH IEC 898 Automaat C-25 |  | Caut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 265 | 0.05 | 635 | 0.02 | 12500 | 0.01
Automaat c40 |  | Aangepast aan gegevens LH IEC 898 Automaat C-40 |  | Caut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 423 | 0.05 | 1016 | 0.02 | 20000 | 0.01
Automaat c50 |  | Aangepast aan gegevens LH IEC 947 Automaat C-50 |  | Caut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 529 | 0.05 | 1270 | 0.02 | 25000 | 0.01
HOLEC gG 160 |  |  |  | gG160 | 0.5 | 160 | FALSE | 710 | 10 | 840 | 5 | 1010 | 2 | 1250 | 1 | 1450 | 0.5 | 1800 | 0.2 | 2200 | 0.1 | 2400 | 0.05 | 3050 | 0.02 | 3750 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC gG 200 |  |  |  | gG200 | 0.5 | 200 | FALSE | 910 | 10 | 1150 | 5 | 1400 | 2 | 1600 | 1 | 1900 | 0.5 | 2300 | 0.2 | 2750 | 0.1 | 3150 | 0.05 | 4000 | 0.02 | 4800 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC gG 225 |  |  |  | gG225 | 0.5 | 225 | FALSE | 1000 | 10 | 1250 | 5 | 1500 | 2 | 1800 | 1 | 2250 | 0.5 | 2650 | 0.2 | 3000 | 0.1 | 3600 | 0.05 | 4700 | 0.02 | 5500 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC gG 250 |  |  |  | gG250 | 0.5 | 250 | FALSE | 1200 | 10 | 1450 | 5 | 1800 | 2 | 2200 | 1 | 2500 | 0.5 | 3000 | 0.2 | 3550 | 0.1 | 4000 | 0.05 | 5300 | 0.02 | 6000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC gSF 160 |  |  |  | gSF160 | 0.5 | 160 | FALSE | 420 | 10 | 475 | 5 | 550 | 2 | 610 | 1 | 660 | 0.5 | 800 | 0.2 | 900 | 0.1 | 1000 | 0.05 | 1200 | 0.02 | 1350 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC gSF 200 |  |  |  | gSF200 | 0.5 | 200 | FALSE | 520 | 10 | 590 | 5 | 680 | 2 | 770 | 1 | 825 | 0.5 | 1000 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1400 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 1800 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC gSF 250 |  |  |  | gSF250 | 0.5 | 250 | FALSE | 660 | 10 | 730 | 5 | 860 | 2 | 975 | 1 | 1100 | 0.5 | 1400 | 0.2 | 1600 | 0.1 | 1800 | 0.05 | 1950 | 0.02 | 2100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
standaard 200 A |  |  |  | 200A | 0.5 | 200 | FALSE | 711 | 10 | 800 | 5 | 930 | 2 | 1031 | 1 | 1200 | 0.5 | 1406 | 0.2 | 1625 | 0.1 | 2000 | 0.05 | 2612 | 0.02 | 3488 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
standaard 250 A |  |  |  | 250A | 0.5 | 250 | FALSE | 969 | 10 | 1130 | 5 | 1321 | 2 | 1465 | 1 | 1660 | 0.5 | 1956 | 0.2 | 2308 | 0.1 | 2800 | 0.05 | 3868 | 0.02 | 5164 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 35 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 35A gF | 0.5 | 35 | FALSE | 70 | 10 | 80 | 5 | 90 | 2 | 105 | 1 | 125 | 0.5 | 160 | 0.2 | 205 | 0.1 | 265 | 0.05 | 380 | 0.02 | 525 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 50 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 50A gF | 0.5 | 50 | FALSE | 160 | 10 | 175 | 5 | 200 | 2 | 215 | 1 | 235 | 0.5 | 270 | 0.2 | 315 | 0.1 | 375 | 0.05 | 485 | 0.02 | 590 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 63 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 63A gF | 0.5 | 63 | FALSE | 210 | 10 | 230 | 5 | 260 | 2 | 290 | 1 | 325 | 0.5 | 380 | 0.2 | 435 | 0.1 | 525 | 0.05 | 680 | 0.02 | 870 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 80 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 80A gF | 0.5 | 80 | FALSE | 275 | 10 | 315 | 5 | 365 | 2 | 405 | 1 | 460 | 0.5 | 540 | 0.2 | 625 | 0.1 | 765 | 0.05 | 975 | 0.02 | 1230 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 100 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 100A gF | 0.5 | 100 | FALSE | 360 | 10 | 410 | 5 | 485 | 2 | 535 | 1 | 615 | 0.5 | 720 | 0.2 | 820 | 0.1 | 975 | 0.05 | 1285 | 0.02 | 1665 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 125 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 125A gF | 0.5 | 125 | FALSE | 490 | 10 | 555 | 5 | 645 | 2 | 720 | 1 | 810 | 0.5 | 935 | 0.2 | 1050 | 0.1 | 1250 | 0.05 | 1615 | 0.02 | 2095 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 160 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 160A gF | 0.5 | 160 | FALSE | 625 | 10 | 700 | 5 | 810 | 2 | 885 | 1 | 1005 | 0.5 | 1180 | 0.2 | 1380 | 0.1 | 1665 | 0.05 | 2155 | 0.02 | 2875 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 200 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 200A gF | 0.5 | 200 | FALSE | 755 | 10 | 845 | 5 | 975 | 2 | 1080 | 1 | 1250 | 0.5 | 1485 | 0.2 | 1740 | 0.1 | 2095 | 0.05 | 2795 | 0.02 | 3670 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 225 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 225A gF | 0.5 | 225 | FALSE | 965 | 10 | 1080 | 5 | 1265 | 2 | 1400 | 1 | 1615 | 0.5 | 1895 | 0.2 | 2185 | 0.1 | 2635 | 0.05 | 3465 | 0.02 | 4490 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOLEC P852-1 250 A |  | shortname: gF toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | 250A gF | 0.5 | 250 | FALSE | 1080 | 10 | 1215 | 5 | 1400 | 2 | 1550 | 1 | 1765 | 0.5 | 2095 | 0.2 | 2490 | 0.1 | 3045 | 0.05 | 4180 | 0.02 | 5415 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 25 A |  |  | gG25 | 0.5 | 25 | FALSE | 95 | 10 | 105 | 5 | 125 | 2 | 145 | 1 | 170 | 0.5 | 210 | 0.2 | 260 | 0.1 | 315 | 0.05 | 420 | 0.02 | 515 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 50 A |  |  | gG50 | 0.5 | 50 | FALSE | 230 | 10 | 265 | 5 | 325 | 2 | 385 | 1 | 445 | 0.5 | 530 | 0.2 | 630 | 0.1 | 750 | 0.05 | 930 | 0.02 | 1090 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 63 A |  |  | gG63 | 0.5 | 63 | FALSE | 280 | 10 | 315 | 5 | 375 | 2 | 435 | 1 | 515 | 0.5 | 660 | 0.2 | 820 | 0.1 | 1000 | 0.05 | 1370 | 0.02 | 1680 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 80 A |  |  | gG80 | 0.5 | 80 | FALSE | 375 | 10 | 440 | 5 | 545 | 2 | 670 | 1 | 795 | 0.5 | 970 | 0.2 | 1140 | 0.1 | 1295 | 0.05 | 1585 | 0.02 | 1830 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 100 A |  |  | gG100 | 0.5 | 100 | FALSE | 485 | 10 | 580 | 5 | 710 | 2 | 820 | 1 | 970 | 0.5 | 1190 | 0.2 | 1455 | 0.1 | 1730 | 0.05 | 2205 | 0.02 | 2660 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 125 A |  |  | gG125 | 0.5 | 125 | FALSE | 650 | 10 | 760 | 5 | 970 | 2 | 1170 | 1 | 1390 | 0.5 | 1705 | 0.2 | 1995 | 0.1 | 2305 | 0.05 | 2820 | 0.02 | 3350 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 160 A |  |  | gG160 | 0.5 | 160 | FALSE | 820 | 10 | 930 | 5 | 1140 | 2 | 1335 | 1 | 1585 | 0.5 | 2055 | 0.2 | 2510 | 0.1 | 3115 | 0.05 | 4095 | 0.02 | 5160 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 200 A |  |  | gG200 | 0.5 | 200 | FALSE | 1140 | 10 | 1335 | 5 | 1705 | 2 | 2055 | 1 | 2440 | 0.5 | 2985 | 0.2 | 3550 | 0.1 | 4155 | 0.05 | 5160 | 0.02 | 6130 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IEC maximum gG 250 A |  |  | gG250 | 0.5 | 250 | FALSE | 1390 | 10 | 1610 | 5 | 1965 | 2 | 2335 | 1 | 2780 | 0.5 | 3600 | 0.2 | 4465 | 0.1 | 5465 | 0.05 | 7080 | 0.02 | 8660 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Motor 1 kW |  |  |  | M 1 kW | 0.5 | 1.44 | TRUE | 1.72 | 10 | 1.73 | 4 | 10.1 | 2 | 10.18 | 1 | 10.19 | 0.1 | 10.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Motor 2 kW |  |  |  | M 2 kW | 0.5 | 2.89 | TRUE | 3.44 | 10 | 3.46 | 4 | 20.21 | 2 | 20.35 | 1 | 20.38 | 0.1 | 20.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Motor 5 kW |  |  |  | M 5 kW | 0.5 | 7.22 | TRUE | 8.59 | 10 | 8.66 | 4 | 50.52 | 2 | 50.88 | 1 | 50.95 | 0.1 | 51.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Motor 10 kW |  |  |  | M 10 kW | 0.5 | 14.43 | TRUE | 17.18 | 10 | 17.32 | 4 | 101.04 | 2 | 101.76 | 1 | 101.9 | 0.1 | 102.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Motor 20 kW |  |  |  | M 20 kW | 0.5 | 28.87 | TRUE | 34.35 | 10 | 34.64 | 4 | 202.07 | 2 | 203.52 | 1 | 203.8 | 0.1 | 204.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Motor 50 kW |  |  |  | M 50 kW | 0.5 | 72.17 | TRUE | 85.88 | 10 | 86.6 | 4 | 505.18 | 2 | 508.79 | 1 | 509.51 | 0.1 | 510.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Generator 1 kW |  |  |  | G 1 kW | 0.5 | 1.44 | TRUE | 1.72 | 10 | 1.73 | 4 | 10.1 | 2 | 10.18 | 1 | 10.19 | 0.1 | 10.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Generator 2 kW |  |  |  | G 2 kW | 0.5 | 2.89 | TRUE | 3.44 | 10 | 3.46 | 4 | 20.21 | 2 | 20.35 | 1 | 20.38 | 0.1 | 20.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Generator 5 kW |  |  |  | G 5 kW | 0.5 | 7.22 | TRUE | 8.59 | 10 | 8.66 | 4 | 50.52 | 2 | 50.88 | 1 | 50.95 | 0.1 | 51.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Generator 10 kW |  |  |  | G 10 kW | 0.5 | 14.43 | TRUE | 17.18 | 10 | 17.32 | 4 | 101.04 | 2 | 101.76 | 1 | 101.9 | 0.1 | 102.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Generator 20 kW |  |  |  | G 20 kW | 0.5 | 28.87 | TRUE | 34.35 | 10 | 34.64 | 4 | 202.07 | 2 | 203.52 | 1 | 203.8 | 0.1 | 204.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F_Generator 50 kW |  |  |  | G 50 kW | 0.5 | 72.17 | TRUE | 85.88 | 10 | 86.6 | 4 | 505.18 | 2 | 508.79 | 1 | 509.51 | 0.1 | 510.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OV 2.5 |  |  |  | OV 2.5 | 0.5 | 35 | FALSE | 100 | 1000 | 150 | 150 | 200 | 20 | 250 | 12 | 400 | 3 | 500 | 1.5 | 600 | 1.1 | 800 | 1 | 1000 | 0.5 | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 A gG b.g. IEC |  |  | 6 A | 0.5 | 6 | FALSE | 13.5 | 1000 | 14.5 | 500 | 16 | 200 | 17 | 100 | 19 | 50 | 21.5 | 20 | 24 | 10 | 27 | 5 | 32.5 | 2 | 38 | 1 | 44 | 0.5 | 56 | 0.2 | 70 | 0.1 | 87 | 0.05 | 118 | 0.02 | 148 | 0.01
| 10 A gG b.g. IEC |  |  | 10 A | 0.5 | 10 | FALSE | 21 | 1000 | 23 | 500 | 26 | 200 | 28 | 100 | 31 | 50 | 36 | 20 | 41.5 | 10 | 48 | 5 | 57 | 2 | 66 | 1 | 78 | 0.5 | 96 | 0.2 | 115 | 0.1 | 139 | 0.05 | 190 | 0.02 | 240 | 0.01
| 16 A gG b.g. IEC |  |  | 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 31 | 1000 | 34 | 500 | 38 | 200 | 42 | 100 | 46 | 50 | 52 | 20 | 59 | 10 | 66 | 5 | 78 | 2 | 90 | 1 | 105 | 0.5 | 125 | 0.2 | 152 | 0.1 | 185 | 0.05 | 250 | 0.02 | 320 | 0.01
| 20 A gG b.g. IEC |  |  | 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 40 | 1000 | 44 | 500 | 49 | 200 | 55 | 100 | 60 | 50 | 69 | 20 | 76 | 10 | 87 | 5 | 105 | 2 | 120 | 1 | 140 | 0.5 | 170 | 0.2 | 200 | 0.1 | 250 | 0.05 | 345 | 0.02 | 440 | 0.01
| 25 A gG b.g. IEC |  |  | 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 51 | 1000 | 58 | 500 | 65 | 200 | 71 | 100 | 78 | 50 | 90 | 20 | 99 | 10 | 110 | 5 | 130 | 2 | 150 | 1 | 170 | 0.5 | 215 | 0.2 | 260 | 0.1 | 320 | 0.05 | 425 | 0.02 | 530 | 0.01
| 32 A gG b.g. IEC |  |  | 35 A | 0.5 | 32 | FALSE | 66 | 1000 | 75 | 500 | 85 | 200 | 95 | 100 | 107 | 50 | 125 | 20 | 139 | 10 | 156 | 5 | 190 | 2 | 225 | 1 | 255 | 0.5 | 310 | 0.2 | 360 | 0.1 | 435 | 0.05 | 580 | 0.02 | 730 | 0.01
| 50 A gG b.g. IEC |  |  | 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 108 | 1000 | 120 | 500 | 144 | 200 | 162 | 100 | 182 | 50 | 210 | 20 | 235 | 10 | 265 | 5 | 325 | 2 | 385 | 1 | 450 | 0.5 | 540 | 0.2 | 630 | 0.1 | 770 | 0.05 | 1020 | 0.02 | 1300 | 0.01
| 63 A gG b.g. IEC |  |  | 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 128 | 1000 | 145 | 500 | 173 | 200 | 196 | 100 | 220 | 50 | 250 | 20 | 280 | 10 | 320 | 5 | 380 | 2 | 440 | 1 | 520 | 0.5 | 660 | 0.2 | 810 | 0.1 | 1000 | 0.05 | 1320 | 0.02 | 1660 | 0.01
| 80 A gG b.g. IEC |  |  | 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 166 | 1000 | 183 | 500 | 210 | 200 | 238 | 100 | 273 | 50 | 328 | 20 | 381 | 10 | 445 | 5 | 545 | 2 | 665 | 1 | 790 | 0.5 | 965 | 0.2 | 1120 | 0.1 | 1340 | 0.05 | 1760 | 0.02 | 2190 | 0.01
| 100 A gG b.g. IEC |  |  | 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 220 | 1000 | 245 | 500 | 279 | 200 | 314 | 100 | 357 | 50 | 429 | 20 | 500 | 10 | 590 | 5 | 725 | 2 | 835 | 1 | 975 | 0.5 | 1220 | 0.2 | 1460 | 0.1 | 1790 | 0.05 | 2380 | 0.02 | 2970 | 0.01
| 125 A gG b.g. IEC |  |  | 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 260 | 1000 | 292 | 500 | 340 | 200 | 390 | 100 | 452 | 50 | 550 | 20 | 645 | 10 | 760 | 5 | 960 | 2 | 1170 | 1 | 1390 | 0.5 | 1690 | 0.2 | 1970 | 0.1 | 2350 | 0.05 | 3030 | 0.02 | 3780 | 0.01
| 160 A gG b.g. IEC |  |  | 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 325 | 1000 | 367 | 500 | 437 | 200 | 505 | 100 | 595 | 50 | 720 | 20 | 825 | 10 | 950 | 5 | 1160 | 2 | 1350 | 1 | 1610 | 0.5 | 2080 | 0.2 | 2540 | 0.1 | 3110 | 0.05 | 4050 | 0.02 | 4960 | 0.01
| 200 A gG b.g. IEC |  |  | 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 441 | 1000 | 510 | 500 | 610 | 200 | 710 | 100 | 815 | 50 | 990 | 20 | 1130 | 10 | 1320 | 5 | 1690 | 2 | 2030 | 1 | 2400 | 0.5 | 2940 | 0.2 | 3450 | 0.1 | 4090 | 0.05 | 5230 | 0.02 | 6370 | 0.01
| 250 A gG b.g. IEC |  |  | 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 520 | 1000 | 600 | 500 | 730 | 200 | 865 | 100 | 1020 | 50 | 1230 | 20 | 1410 | 10 | 1640 | 5 | 1990 | 2 | 2350 | 1 | 2820 | 0.5 | 3640 | 0.2 | 4470 | 0.1 | 5480 | 0.05 | 7100 | 0.02 | 8690 | 0.01
| 315 A gG b.g. IEC |  |  | 315 A | 0.5 | 315 | FALSE | 740 | 1000 | 860 | 500 | 1030 | 200 | 1190 | 100 | 1370 | 50 | 1660 | 20 | 1920 | 10 | 2240 | 5 | 2730 | 2 | 3230 | 1 | 3830 | 0.5 | 4870 | 0.2 | 5880 | 0.1 | 7100 | 0.05 | 9190 | 0.02 | 11300 | 0.01
| 400 A gG b.g. IEC |  |  | 400 A | 0.5 | 400 | FALSE | 915 | 1000 | 1050 | 500 | 1240 | 200 | 1410 | 100 | 1610 | 50 | 1950 | 20 | 2340 | 10 | 2730 | 5 | 3590 | 2 | 4330 | 1 | 5230 | 0.5 | 6640 | 0.2 | 8020 | 0.1 | 9770 | 0.05 | 12600 | 0.02 | 15400 | 0.01
| 500 A gG b.g. IEC |  |  | 500 A | 0.5 | 500 | FALSE | 1210 | 1000 | 1390 | 500 | 1700 | 200 | 1980 | 100 | 2330 | 50 | 2840 | 20 | 3330 | 10 | 3870 | 5 | 4760 | 2 | 5610 | 1 | 6670 | 0.5 | 8530 | 0.2 | 10600 | 0.1 | 13100 | 0.05 | 16800 | 0.02 | 19700 | 0.01
| 630 A gG b.g. IEC |  |  | 630 A | 0.5 | 630 | FALSE | 1620 | 1000 | 1850 | 500 | 2240 | 200 | 2620 | 100 | 3030 | 50 | 3690 | 20 | 4330 | 10 | 5080 | 5 | 6310 | 2 | 7440 | 1 | 8980 | 0.5 | 11700 | 0.2 | 14400 | 0.1 | 17800 | 0.05 | 23400 | 0.02 | 29000 | 0.01
| 800 A gG b.g. IEC |  |  | 800 A | 0.5 | 800 | FALSE | 2040 | 1000 | 2370 | 500 | 2850 | 200 | 3370 | 100 | 3980 | 50 | 4990 | 20 | 5920 | 10 | 7000 | 5 | 8770 | 2 | 10400 | 1 | 12500 | 0.5 | 16100 | 0.2 | 19600 | 0.1 | 23800 | 0.05 | 30600 | 0.02 | 37200 | 0.01
| 1000 A gG b.g. IEC |  |  | 1000 A | 0.5 | 1000 | FALSE | 2510 | 1000 | 2880 | 500 | 3500 | 200 | 4110 | 100 | 4960 | 50 | 6340 | 20 | 7690 | 10 | 9370 | 5 | 11700 | 2 | 13400 | 1 | 15800 | 0.5 | 19900 | 0.2 | 24200 | 0.1 | 29600 | 0.05 | 39600 | 0.02 | 48900 | 0.01
PATR Trafo 50 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr50L | 0.4 | 80 | FALSE | 633 | 10 | 698 | 5 | 795 | 2 | 877 | 1 | 967 | 0.5 | 1214 | 0.2 | 1476 | 0.1 | 1737 | 0.05 | 2183 | 0.02 | 2654 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 75 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr75L | 0.4 | 125 | FALSE | 633 | 10 | 698 | 5 | 795 | 2 | 877 | 1 | 967 | 0.5 | 1214 | 0.2 | 1476 | 0.1 | 1737 | 0.05 | 2183 | 0.02 | 2654 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 80 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr80L | 0.4 | 125 | FALSE | 633 | 10 | 698 | 5 | 795 | 2 | 877 | 1 | 967 | 0.5 | 1214 | 0.2 | 1476 | 0.1 | 1737 | 0.05 | 2183 | 0.02 | 2654 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 100 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr100L | 0.4 | 160 | FALSE | 633 | 10 | 698 | 5 | 795 | 2 | 877 | 1 | 967 | 0.5 | 1214 | 0.2 | 1476 | 0.1 | 1737 | 0.05 | 2183 | 0.02 | 2654 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 150 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr150L | 0.4 | 250 | FALSE | 1081 | 10 | 1273 | 5 | 1550 | 2 | 1710 | 1 | 1950 | 0.5 | 2152 | 0.2 | 2535 | 0.1 | 3086 | 0.05 | 4427 | 0.02 | 5569 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 160 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr160L | 0.4 | 315 | FALSE | 1710 | 10 | 1887 | 5 | 2297 | 2 | 2535 | 1 | 2987 | 0.5 | 3636 | 0.2 | 4427 | 0.1 | 5389 | 0.05 | 7481 | 0.02 | 10049 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 200 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr200L | 0.4 | 315 | FALSE | 1710 | 10 | 1887 | 5 | 2297 | 2 | 2535 | 1 | 2987 | 0.5 | 3636 | 0.2 | 4427 | 0.1 | 5389 | 0.05 | 7481 | 0.02 | 10049 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 250 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr250L | 0.4 | 361 | FALSE | 1710 | 10 | 1887 | 5 | 2297 | 2 | 2535 | 1 | 2987 | 0.5 | 3636 | 0.2 | 4427 | 0.1 | 5389 | 0.05 | 7481 | 0.02 | 10049 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 300 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr300L | 0.4 | 500 | FALSE | 2082 | 10 | 2374 | 5 | 2797 | 2 | 3086 | 1 | 3757 | 0.5 | 4884 | 0.2 | 5947 | 0.1 | 7240 | 0.05 | 9725 | 0.02 | 12235 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 315 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr315L | 0.4 | 500 | FALSE | 2082 | 10 | 2374 | 5 | 2797 | 2 | 3086 | 1 | 3757 | 0.5 | 4884 | 0.2 | 5947 | 0.1 | 7240 | 0.05 | 9725 | 0.02 | 12235 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 400 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr400L | 0.4 | 577 | FALSE | 1135 | 1000 | 1262 | 500 | 1495 | 200 | 1731 | 100 | 2030 | 50 | 2456 | 20 | 2840 | 10 | 3306 | 5 | 3922 | 2 | 4583 | 1 | 5373 | 0.5 | 6592 | 0.2 | 7846 | 0.1 | 9662 | 0.05 | 12421 | 0.02 | 0 | 0
PATR Trafo 630 kVA L |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr630L | 0.4 | 910 | FALSE | 2797 | 10 | 3086 | 5 | 3636 | 2 | 4146 | 1 | 4884 | 0.5 | 6350 | 0.2 | 7730 | 0.1 | 8530 | 0.05 | 12642 | 0.02 | 16983 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 800 A L |  | Hier goed naar kijken |  | Tr800AL | 0.4 | 800 | FALSE | 4684 | 10 | 5524 | 5 | 6960 | 2 | 8485 | 1 | 11049 | 0.5 | 13470 | 0.2 | 15887 | 0.1 | 17541 | 0.05 | 20689 | 0.02 | 23610 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 1000 A L |  | Hier goed naar kijken |  | Tr1000AL | 0.4 | 1000 | FALSE | 5345 | 10 | 6099 | 5 | 8485 | 2 | 11420 | 1 | 13922 | 0.5 | 17541 | 0.2 | 19367 | 0.1 | 23610 | 0.05 | 26067 | 0.02 | 31777 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toevoegen 630 kVA L 1000 kVA H (80 A full range)
Onbekend |  |  |  | ???? | 0.4 | 0 | FALSE | 9990 | 10 | 9991 | 5 | 9992 | 2 | 9993 | 1 | 9994 | 0.5 | 9995 | 0.2 | 9996 | 0.1 | 9997 | 0.05 | 9998 | 0.02 | 9999 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jean Muller 25 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 42.8 | 1000 | 45.2 | 500 | 49.6 | 200 | 53.3 | 100 | 57.5 | 50 | 64.3 | 20 | 70.2 | 10 | 77.2 | 5 | 90.5 | 2 | 102 | 1 | 118 | 0.5 | 146 | 0.2 | 176 | 0.1 | 221 | 0.05 | 304 | 0.02 | 397 | 0.01
Jean Muller 35 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 58.9 | 1000 | 62.4 | 500 | 70.6 | 200 | 77.6 | 100 | 84.8 | 50 | 102 | 20 | 119 | 10 | 140 | 5 | 171 | 2 | 199 | 1 | 229 | 0.5 | 279 | 0.2 | 327 | 0.1 | 401 | 0.05 | 533 | 0.02 | 674 | 0.01
Jean Muller 50 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 85.8 | 1000 | 92.6 | 500 | 102 | 200 | 112 | 100 | 123 | 50 | 143 | 20 | 162 | 10 | 184 | 5 | 218 | 2 | 246 | 1 | 279 | 0.5 | 336 | 0.2 | 397 | 0.1 | 493 | 0.05 | 651 | 0.02 | 825 | 0.01
Jean Muller 63 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 114 | 1000 | 124 | 500 | 137 | 200 | 152 | 100 | 168 | 50 | 198 | 20 | 227 | 10 | 258 | 5 | 310 | 2 | 353 | 1 | 401 | 0.5 | 473 | 0.2 | 555 | 0.1 | 674 | 0.05 | 878 | 0.02 | 1112 | 0.01
Jean Muller 80 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 151 | 1000 | 164 | 500 | 184 | 200 | 205 | 100 | 227 | 50 | 267 | 20 | 304 | 10 | 342 | 5 | 409 | 2 | 460 | 1 | 517 | 0.5 | 617 | 0.2 | 715 | 0.1 | 863 | 0.05 | 1125 | 0.02 | 1407 | 0.01
Jean Muller 100 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 182 | 1000 | 202 | 500 | 223 | 200 | 248 | 100 | 274 | 50 | 329 | 20 | 378 | 10 | 433 | 5 | 517 | 2 | 589 | 1 | 662 | 0.5 | 790 | 0.2 | 905 | 0.1 | 1112 | 0.05 | 1407 | 0.02 | 1781 | 0.01
Jean Muller 125 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 229 | 1000 | 251 | 500 | 280 | 200 | 312 | 100 | 344 | 50 | 411 | 20 | 479 | 10 | 558 | 5 | 682 | 2 | 776 | 1 | 889 | 0.5 | 1086 | 0.2 | 1281 | 0.1 | 1583 | 0.05 | 2063 | 0.02 | 2581 | 0.01
Jean Muller 160 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 292 | 1000 | 323 | 500 | 363 | 200 | 409 | 100 | 454 | 50 | 548 | 20 | 643 | 10 | 745 | 5 | 905 | 2 | 1042 | 1 | 1193 | 0.5 | 1432 | 0.2 | 1699 | 0.1 | 2063 | 0.05 | 2689 | 0.02 | 3305 | 0.01
Jean Muller 200 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 374 | 1000 | 413 | 500 | 476 | 200 | 539 | 100 | 610 | 50 | 741 | 20 | 853 | 10 | 965 | 5 | 1165 | 2 | 1311 | 1 | 1484 | 0.5 | 1781 | 0.2 | 2100 | 0.1 | 2551 | 0.05 | 3266 | 0.02 | 4062 | 0.01
Jean Muller 224 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 224 A | 0.5 | 224 | FALSE | 433 | 1000 | 488 | 500 | 562 | 200 | 635 | 100 | 736 | 50 | 884 | 20 | 1006 | 10 | 1145 | 5 | 1342 | 2 | 1528 | 1 | 1719 | 0.5 | 2063 | 0.2 | 2405 | 0.1 | 2938 | 0.05 | 3740 | 0.02 | 4623 | 0.01
Jean Muller 250 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 488 | 1000 | 548 | 500 | 624 | 200 | 706 | 100 | 804 | 50 | 971 | 20 | 1112 | 10 | 1258 | 5 | 1510 | 2 | 1709 | 1 | 1923 | 0.5 | 2294 | 0.2 | 2689 | 0.1 | 3247 | 0.05 | 4134 | 0.02 | 5140 | 0.01
Jean Muller 300 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 300 A | 0.5 | 300 | FALSE | 582 | 1000 | 654 | 500 | 736 | 200 | 848 | 100 | 988 | 50 | 1193 | 20 | 1366 | 10 | 1583 | 5 | 1945 | 2 | 2176 | 1 | 2506 | 0.5 | 3026 | 0.2 | 3547 | 0.1 | 4308 | 0.05 | 5452 | 0.02 | 6622 | 0.01
Jean Muller 315 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 315 A | 0.5 | 315 | FALSE | 635 | 1000 | 702 | 500 | 804 | 200 | 948 | 100 | 1112 | 50 | 1327 | 20 | 1519 | 10 | 1719 | 5 | 2100 | 2 | 2377 | 1 | 2737 | 0.5 | 3286 | 0.2 | 3852 | 0.1 | 4706 | 0.05 | 5886 | 0.02 | 7319 | 0.01
Jean Muller 355 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 355 A | 0.5 | 355 | FALSE | 694 | 1000 | 781 | 500 | 889 | 200 | 1018 | 100 | 1193 | 50 | 1432 | 20 | 1650 | 10 | 1911 | 5 | 2321 | 2 | 2658 | 1 | 3061 | 0.5 | 3696 | 0.2 | 4359 | 0.1 | 5388 | 0.05 | 6780 | 0.02 | 8381 | 0.01
Jean Muller 400 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 400 A | 0.5 | 400 | FALSE | 749 | 1000 | 838 | 500 | 977 | 200 | 1132 | 100 | 1327 | 50 | 1602 | 20 | 1834 | 10 | 2125 | 5 | 2581 | 2 | 2973 | 1 | 3444 | 0.5 | 4158 | 0.2 | 4846 | 0.1 | 5956 | 0.05 | 7582 | 0.02 | 9373 | 0.01
Jean Muller 425 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 425 A | 0.5 | 425 | FALSE | 828 | 1000 | 905 | 500 | 1086 | 200 | 1258 | 100 | 1475 | 50 | 1781 | 20 | 2063 | 10 | 2405 | 5 | 2903 | 2 | 3344 | 1 | 3852 | 0.5 | 4706 | 0.2 | 5517 | 0.1 | 6700 | 0.05 | 8580 | 0.02 | 10607 | 0.01
Jean Muller 500 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 500 A | 0.5 | 500 | FALSE | 988 | 1000 | 1112 | 500 | 1327 | 200 | 1501 | 100 | 1781 | 50 | 2163 | 20 | 2491 | 10 | 2864 | 5 | 3286 | 2 | 3990 | 1 | 4678 | 0.5 | 5783 | 0.2 | 6780 | 0.1 | 8381 | 0.05 | 10732 | 0.02 | 13424 | 0.01
Jean Muller 630 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 630 A | 0.5 | 630 | FALSE | 1236 | 1000 | 1366 | 500 | 1611 | 200 | 1889 | 100 | 2201 | 50 | 2658 | 20 | 3080 | 10 | 3610 | 5 | 4359 | 2 | 4991 | 1 | 5851 | 0.5 | 7149 | 0.2 | 8580 | 0.1 | 10544 | 0.05 | 13583 | 0.02 | 16989 | 0.01
Jean Muller 800 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 800 A | 0.5 | 800 | FALSE | 1546 | 1000 | 1709 | 500 | 2027 | 200 | 2321 | 100 | 2721 | 50 | 3305 | 20 | 3829 | 10 | 4437 | 5 | 5388 | 2 | 6170 | 1 | 7191 | 0.5 | 8837 | 0.2 | 10421 | 0.1 | 12806 | 0.05 | 16692 | 0.02 | 20513 | 0.01
Jean Muller 1000 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 1000 A | 0.5 | 1000 | FALSE | 1968 | 1000 | 2176 | 500 | 2566 | 200 | 2955 | 100 | 3526 | 50 | 4258 | 20 | 4933 | 10 | 5715 | 5 | 6982 | 2 | 7901 | 1 | 9209 | 0.5 | 11184 | 0.2 | 13345 | 0.1 | 16400 | 0.05 | 21126 | 0.02 | 26269 | 0.01
Jean Muller 1250 A gL/gG |  | Data nav Lars H. shortname: gL/gG toegevoegd n.a.v Gaia overleg 20190116 |  | gL/gG 1250 A | 0.5 | 1250 | FALSE | 2611 | 1000 | 2973 | 500 | 3506 | 200 | 4014 | 100 | 4762 | 50 | 5783 | 20 | 6622 | 10 | 7538 | 5 | 9155 | 2 | 10421 | 1 | 12145 | 0.5 | 14837 | 0.2 | 17914 | 0.1 | 22015 | 0.05 | 28359 | 0.02 | 35891 | 0.01
IEC 2 A gG |  |  |  | IEC 2 A | 0.5 | 2 | FALSE | 4.5 | 1000 | 4.8 | 500 | 5.3 | 200 | 5.7 | 100 | 6.6 | 50 | 7.2 | 20 | 8.1 | 10 | 9.3 | 5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 0.5 | 19 | 0.2 | 21.5 | 0.1 | 27.5 | 0.05 | 36.5 | 0.02 | 46 | 0.01
IEC 4 A gG |  |  |  | IEC 4 A | 0.5 | 4 | FALSE | 9.5 | 1000 | 10 | 500 | 11 | 200 | 12 | 100 | 13 | 50 | 14.8 | 20 | 16.5 | 10 | 18.7 | 5 | 22.5 | 2 | 26 | 1 | 30.5 | 0.5 | 38.5 | 0.2 | 47 | 0.1 | 58 | 0.05 | 78 | 0.02 | 97 | 0.01
IEC 6 A gG |  |  |  | IEC 6 A | 0.5 | 6 | FALSE | 13.5 | 1000 | 14.5 | 500 | 16 | 200 | 17 | 100 | 19 | 50 | 21.5 | 20 | 24 | 10 | 27 | 5 | 32.5 | 2 | 38 | 1 | 44 | 0.5 | 56 | 0.2 | 70 | 0.1 | 87 | 0.05 | 118 | 0.02 | 148 | 0.01
IEC 10 A gG |  |  |  | IEC 10 A | 0.5 | 10 | FALSE | 21 | 1000 | 23 | 500 | 26 | 200 | 28 | 100 | 31 | 50 | 36 | 20 | 41.5 | 10 | 48 | 5 | 57 | 2 | 66 | 1 | 78 | 0.5 | 96 | 0.2 | 115 | 0.1 | 139 | 0.05 | 190 | 0.02 | 240 | 0.01
IEC 16 A gG |  |  |  | IEC 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 31 | 1000 | 34 | 500 | 38 | 200 | 42 | 100 | 46 | 50 | 52 | 20 | 59 | 10 | 66 | 5 | 78 | 2 | 90 | 1 | 105 | 0.5 | 125 | 0.2 | 152 | 0.1 | 185 | 0.05 | 250 | 0.02 | 320 | 0.01
IEC 20 A gG |  |  |  | IEC 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 40 | 1000 | 44 | 500 | 49 | 200 | 55 | 100 | 60 | 50 | 69 | 20 | 76 | 10 | 87 | 5 | 105 | 2 | 120 | 1 | 140 | 0.5 | 170 | 0.2 | 200 | 0.1 | 250 | 0.05 | 345 | 0.02 | 440 | 0.01
IEC 25 A gG |  |  |  | IEC 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 51 | 1000 | 58 | 500 | 65 | 200 | 71 | 100 | 78 | 50 | 90 | 20 | 99 | 10 | 110 | 5 | 130 | 2 | 150 | 1 | 170 | 0.5 | 215 | 0.2 | 260 | 0.1 | 320 | 0.05 | 425 | 0.02 | 530 | 0.01
IEC 32 A gG |  |  |  | IEC 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 66 | 1000 | 75 | 500 | 85 | 200 | 95 | 100 | 107 | 50 | 125 | 20 | 139 | 10 | 156 | 5 | 190 | 2 | 225 | 1 | 255 | 0.5 | 310 | 0.2 | 360 | 0.1 | 435 | 0.05 | 580 | 0.02 | 730 | 0.01
IEC 50 A gG |  |  |  | IEC 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 108 | 1000 | 120 | 500 | 144 | 200 | 162 | 100 | 182 | 50 | 210 | 20 | 235 | 10 | 265 | 5 | 325 | 2 | 385 | 1 | 450 | 0.5 | 540 | 0.2 | 630 | 0.1 | 770 | 0.05 | 1020 | 0.02 | 1300 | 0.01
IEC 63 A gG |  |  |  | IEC 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 128 | 1000 | 145 | 500 | 173 | 200 | 196 | 100 | 220 | 50 | 250 | 20 | 280 | 10 | 320 | 5 | 380 | 2 | 440 | 1 | 520 | 0.5 | 660 | 0.2 | 810 | 0.1 | 1000 | 0.05 | 1320 | 0.02 | 1660 | 0.01
IEC 80 A gG |  |  |  | IEC 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 166 | 1000 | 183 | 500 | 210 | 200 | 238 | 100 | 273 | 50 | 328 | 20 | 381 | 10 | 445 | 5 | 545 | 2 | 665 | 1 | 790 | 0.5 | 965 | 0.2 | 1120 | 0.1 | 1340 | 0.05 | 1760 | 0.02 | 2190 | 0.01
IEC 100 A gG |  |  |  | IEC 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 220 | 1000 | 245 | 500 | 279 | 200 | 314 | 100 | 357 | 50 | 429 | 20 | 500 | 10 | 590 | 5 | 725 | 2 | 835 | 1 | 975 | 0.5 | 1220 | 0.2 | 1460 | 0.1 | 1790 | 0.05 | 2380 | 0.02 | 2970 | 0.01
IEC 125 A gG |  |  |  | IEC 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 260 | 1000 | 292 | 500 | 340 | 200 | 390 | 100 | 452 | 50 | 550 | 20 | 645 | 10 | 760 | 5 | 960 | 2 | 1170 | 1 | 1390 | 0.5 | 1690 | 0.2 | 1970 | 0.1 | 2350 | 0.05 | 3030 | 0.02 | 3780 | 0.01
IEC 160 A gG |  |  |  | IEC 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 325 | 1000 | 367 | 500 | 437 | 200 | 505 | 100 | 595 | 50 | 720 | 20 | 825 | 10 | 950 | 5 | 1160 | 2 | 1350 | 1 | 1610 | 0.5 | 2080 | 0.2 | 2540 | 0.1 | 3110 | 0.05 | 4050 | 0.02 | 4960 | 0.01
IEC 200 A gG |  |  |  | IEC 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 441 | 1000 | 510 | 500 | 610 | 200 | 710 | 100 | 815 | 50 | 990 | 20 | 1130 | 10 | 1320 | 5 | 1690 | 2 | 2030 | 1 | 2400 | 0.5 | 2940 | 0.2 | 3450 | 0.1 | 4090 | 0.05 | 5230 | 0.02 | 6370 | 0.01
IEC 250 A gG |  |  |  | IEC 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 520 | 1000 | 600 | 500 | 730 | 200 | 865 | 100 | 1020 | 50 | 1230 | 20 | 1410 | 10 | 1640 | 5 | 1990 | 2 | 2350 | 1 | 2820 | 0.5 | 3640 | 0.2 | 4470 | 0.1 | 5480 | 0.05 | 7100 | 0.02 | 8690 | 0.01
IEC 315 A gG |  |  |  | IEC 315 A | 0.5 | 315 | FALSE | 740 | 1000 | 860 | 500 | 1030 | 200 | 1190 | 100 | 1370 | 50 | 1660 | 20 | 1920 | 10 | 2240 | 5 | 2730 | 2 | 3230 | 1 | 3830 | 0.5 | 4870 | 0.2 | 5880 | 0.1 | 7100 | 0.05 | 9190 | 0.02 | 11300 | 0.01
IEC 400 A gG |  |  |  | IEC 400 A | 0.5 | 400 | FALSE | 915 | 1000 | 1050 | 500 | 1240 | 200 | 1410 | 100 | 1610 | 50 | 1950 | 20 | 2340 | 10 | 2730 | 5 | 3590 | 2 | 4330 | 1 | 5230 | 0.5 | 6640 | 0.2 | 8020 | 0.1 | 9770 | 0.05 | 12600 | 0.02 | 15400 | 0.01
IEC 500 A gG |  |  |  | IEC 500 A | 0.5 | 500 | FALSE | 1210 | 1000 | 1390 | 500 | 1700 | 200 | 1980 | 100 | 2330 | 50 | 2840 | 20 | 3330 | 10 | 3870 | 5 | 4760 | 2 | 5610 | 1 | 6670 | 0.5 | 8530 | 0.2 | 10600 | 0.1 | 13100 | 0.05 | 16800 | 0.02 | 19700 | 0.01
IEC 630 A gG |  |  |  | IEC 630 A | 0.5 | 630 | FALSE | 1620 | 1000 | 1850 | 500 | 2240 | 200 | 2620 | 100 | 3030 | 50 | 3690 | 20 | 4330 | 10 | 5080 | 5 | 6310 | 2 | 7440 | 1 | 8980 | 0.5 | 11700 | 0.2 | 14400 | 0.1 | 17800 | 0.05 | 23400 | 0.02 | 29000 | 0.01
IEC 800 A gG |  |  |  | IEC 800 A | 0.5 | 800 | FALSE | 2040 | 1000 | 2370 | 500 | 2850 | 200 | 3370 | 100 | 3980 | 50 | 4990 | 20 | 5920 | 10 | 7000 | 5 | 8770 | 2 | 10400 | 1 | 12500 | 0.5 | 16100 | 0.2 | 19600 | 0.1 | 23800 | 0.05 | 30600 | 0.02 | 37200 | 0.01
IEC 1000 A gG |  |  |  | IEC 1000 A | 0.5 | 1000 | FALSE | 2510 | 1000 | 2880 | 500 | 3500 | 200 | 4110 | 100 | 4960 | 50 | 6340 | 20 | 7690 | 10 | 9370 | 5 | 11700 | 2 | 13400 | 1 | 15800 | 0.5 | 19900 | 0.2 | 24200 | 0.1 | 29600 | 0.05 | 39600 | 0.02 | 48900 | 0.01
| Weber NH 25 A |  |  | We 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 46.8 | 1000 | 50.9 | 500 | 57.4 | 200 | 63 | 100 | 70.1 | 50 | 81.5 | 20 | 92.7 | 10 | 104 | 5 | 123 | 2 | 140 | 1 | 161 | 0.5 | 199 | 0.2 | 235 | 0.1 | 277 | 0.05 | 361 | 0.02 | 439 | 0.01
| Weber NH 35 A |  |  | We 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 65.5 | 1000 | 71 | 500 | 78.7 | 200 | 85.6 | 100 | 94.8 | 50 | 108 | 20 | 123 | 10 | 140 | 5 | 170 | 2 | 197 | 1 | 234 | 0.5 | 300 | 0.2 | 368 | 0.1 | 424 | 0.05 | 604 | 0.02 | 766 | 0.01
| Weber NH 50 A |  |  | We 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 89.9 | 1000 | 96.5 | 500 | 106 | 200 | 116 | 100 | 128 | 50 | 149 | 20 | 172 | 10 | 197 | 5 | 244 | 2 | 291 | 1 | 346 | 0.5 | 455 | 0.2 | 564 | 0.1 | 679 | 0.05 | 919 | 0.02 | 1132 | 0.01
| Weber NH 63 A |  |  | We 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 115 | 1000 | 123 | 500 | 137 | 200 | 149 | 100 | 164 | 50 | 189 | 20 | 216 | 10 | 247 | 5 | 305 | 2 | 365 | 1 | 430 | 0.5 | 569 | 0.2 | 701 | 0.1 | 859 | 0.05 | 1171 | 0.02 | 1459 | 0.01
| Weber NH 80 A |  |  | We 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 146 | 1000 | 162 | 500 | 186 | 200 | 206 | 100 | 234 | 50 | 279 | 20 | 315 | 10 | 360 | 5 | 430 | 2 | 495 | 1 | 571 | 0.5 | 707 | 0.2 | 845 | 0.1 | 991 | 0.05 | 1306 | 0.02 | 1616 | 0.01
| Weber NH 100 A |  |  | We 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 188 | 1000 | 209 | 500 | 242 | 200 | 272 | 100 | 315 | 50 | 381 | 20 | 432 | 10 | 502 | 5 | 613 | 2 | 716 | 1 | 837 | 0.5 | 1045 | 0.2 | 1227 | 0.1 | 1440 | 0.05 | 1822 | 0.02 | 2138 | 0.01
| Weber NH 125 A |  |  | We 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 226 | 1000 | 251 | 500 | 289 | 200 | 323 | 100 | 371 | 50 | 447 | 20 | 513 | 10 | 589 | 5 | 716 | 2 | 833 | 1 | 952 | 0.5 | 1173 | 0.2 | 1396 | 0.1 | 1638 | 0.05 | 2110 | 0.02 | 2612 | 0.01
| Weber NH 160 A |  |  | We 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 304 | 1000 | 337 | 500 | 388 | 200 | 436 | 100 | 502 | 50 | 608 | 20 | 704 | 10 | 815 | 5 | 1000 | 2 | 1113 | 1 | 1359 | 0.5 | 1638 | 0.2 | 2009 | 0.1 | 2369 | 0.05 | 3011 | 0.02 | 3662 | 0.01
| Weber NH 200 A |  |  | We 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 399 | 1000 | 447 | 500 | 525 | 200 | 600 | 100 | 691 | 50 | 833 | 20 | 961 | 10 | 1112 | 5 | 1347 | 2 | 1567 | 1 | 1822 | 0.5 | 2246 | 0.2 | 2635 | 0.1 | 3065 | 0.05 | 3845 | 0.02 | 4532 | 0.01
| Weber NH 224 A |  |  | We 224 A | 0.5 | 224 | FALSE | 445 | 1000 | 498 | 500 | 581 | 200 | 661 | 100 | 759 | 50 | 944 | 20 | 1112 | 10 | 1329 | 5 | 1667 | 2 | 2000 | 1 | 2296 | 0.5 | 2817 | 0.2 | 3335 | 0.1 | 3845 | 0.05 | 4976 | 0.02 | 6064 | 0.01
| Weber NH 250 A |  |  | We 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 502 | 1000 | 569 | 500 | 655 | 200 | 739 | 100 | 852 | 50 | 1045 | 20 | 1221 | 10 | 1453 | 5 | 1830 | 2 | 2177 | 1 | 2487 | 0.5 | 3065 | 0.2 | 3629 | 0.1 | 4259 | 0.05 | 5487 | 0.02 | 6555 | 0.01
| Weber NH 315 A |  |  | We 315 A | 0.5 | 315 | FALSE | 670 | 1000 | 773 | 500 | 915 | 200 | 1059 | 100 | 1216 | 50 | 1479 | 20 | 1705 | 10 | 1992 | 5 | 2465 | 2 | 2880 | 1 | 3365 | 0.5 | 4110 | 0.2 | 4717 | 0.1 | 5463 | 0.05 | 6914 | 0.02 | 8370 | 0.01
| Weber NH 355 A |  |  | We 355 A | 0.5 | 355 | FALSE | 701 | 1000 | 808 | 500 | 957 | 200 | 1108 | 100 | 1271 | 50 | 1546 | 20 | 1822 | 10 | 2110 | 5 | 2623 | 2 | 3092 | 1 | 3581 | 0.5 | 4394 | 0.2 | 5110 | 0.1 | 5971 | 0.05 | 7557 | 0.02 | 9027 | 0.01
| Weber NH 400 A |  |  | We 400 A | 0.5 | 400 | FALSE | 776 | 1000 | 887 | 500 | 1045 | 200 | 1184 | 100 | 1383 | 50 | 1690 | 20 | 1992 | 10 | 2369 | 5 | 2867 | 2 | 3350 | 1 | 3828 | 0.5 | 4676 | 0.2 | 5414 | 0.1 | 6298 | 0.05 | 8150 | 0.02 | 9910 | 0.01
| Weber NH 500 A |  |  | We 500 A | 0.5 | 500 | FALSE | 1050 | 1000 | 1195 | 500 | 1427 | 200 | 1667 | 100 | 1965 | 50 | 2545 | 20 | 2906 | 10 | 3456 | 5 | 4259 | 2 | 4910 | 1 | 5585 | 0.5 | 6702 | 0.2 | 7727 | 0.1 | 8947 | 0.05 | 11324 | 0.02 | 13709 | 0.01
| Weber NH 630 A |  |  | We 630 A | 0.5 | 630 | FALSE | 1317 | 1000 | 1525 | 500 | 1830 | 200 | 2148 | 100 | 2532 | 50 | 3176 | 20 | 3794 | 10 | 4492 | 5 | 5536 | 2 | 6199 | 1 | 7228 | 0.5 | 8673 | 0.2 | 9825 | 0.1 | 11579 | 0.05 | 14590 | 0.02 | 17585 | 0.01
Weber NH 6 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 6 | 0.5 | 6 | FALSE | 11.73 | 1000 | 12.09 | 500 | 12.65 | 200 | 13.14 | 100 | 13.71 | 50 | 14.65 | 20 | 15.53 | 10 | 16.67 | 5 | 18.64 | 2 | 21.03 | 1 | 24.5 | 0.5 | 31.35 | 0.2 | 38.88 | 0.1 | 49 | 0.05 | 69.13 | 0.02 | 94.5 | 0.01
Weber NH 10 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 10 | 0.5 | 10 | FALSE | 20.56 | 1000 | 21.85 | 500 | 23.82 | 200 | 25.55 | 100 | 27.53 | 50 | 30.61 | 20 | 33.42 | 10 | 36.65 | 5 | 41.96 | 2 | 46.99 | 1 | 53.1 | 0.5 | 63.45 | 0.2 | 73.83 | 0.1 | 87.71 | 0.05 | 112.76 | 0.02 | 138.88 | 0.01
Weber NH 16 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 16 | 0.5 | 16 | FALSE | 26.57 | 1000 | 28.64 | 500 | 31.86 | 200 | 34.62 | 100 | 37.94 | 50 | 43.06 | 20 | 47.65 | 10 | 53.14 | 5 | 61.93 | 2 | 70.18 | 1 | 80.4 | 0.5 | 97.33 | 0.2 | 114.56 | 0.1 | 137.97 | 0.05 | 180.89 | 0.02 | 225.47 | 0.01
Weber NH 25 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 25 | 0.5 | 25 | FALSE | 43.2 | 1000 | 46.74 | 500 | 52.1 | 200 | 56.95 | 100 | 62.65 | 50 | 71.72 | 20 | 80.16 | 10 | 90.08 | 5 | 106.8 | 2 | 122.91 | 1 | 143.52 | 0.5 | 178.72 | 0.2 | 214.81 | 0.1 | 261.25 | 0.05 | 347.01 | 0.02 | 435.84 | 0.01
Weber NH 35 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 35 | 0.5 | 35 | FALSE | 63.15 | 1000 | 69.48 | 500 | 79.19 | 200 | 88.01 | 100 | 98.32 | 50 | 114.89 | 20 | 130.29 | 10 | 148.25 | 5 | 178.05 | 2 | 206.32 | 1 | 240.82 | 0.5 | 299.69 | 0.2 | 358.43 | 0.1 | 433.17 | 0.05 | 559.01 | 0.02 | 678.27 | 0.01
Weber NH 50 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 50 | 0.5 | 50 | FALSE | 93.93 | 1000 | 103.64 | 500 | 118.64 | 200 | 131.96 | 100 | 147.74 | 50 | 172.38 | 20 | 195.37 | 10 | 222.74 | 5 | 266.98 | 2 | 309.37 | 1 | 361.22 | 0.5 | 449.09 | 0.2 | 538.53 | 0.1 | 648.99 | 0.05 | 837.19 | 0.02 | 1018.25 | 0.01
Weber NH 63 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 63 | 0.5 | 63 | FALSE | 117.45 | 1000 | 129.65 | 500 | 148.25 | 200 | 164.72 | 100 | 184.41 | 50 | 215.86 | 20 | 244.35 | 10 | 278.02 | 5 | 333.91 | 2 | 386.93 | 1 | 451.34 | 0.5 | 562.03 | 0.2 | 672.19 | 0.1 | 812.35 | 0.05 | 1048.34 | 0.02 | 1272.01 | 0.01
Weber NH 80 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 80 | 0.5 | 80 | FALSE | 143.01 | 1000 | 153.63 | 500 | 171.64 | 200 | 189.3 | 100 | 212.32 | 50 | 251.01 | 20 | 288.28 | 10 | 332.74 | 5 | 407.47 | 2 | 478.12 | 1 | 560.51 | 0.5 | 694.71 | 0.2 | 822.31 | 0.1 | 969.9 | 0.05 | 1218.95 | 0.02 | 1478.46 | 0.01
Weber NH 100 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 100 | 0.5 | 100 | FALSE | 186.56 | 1000 | 204.75 | 500 | 236.99 | 200 | 268.23 | 100 | 307.9 | 50 | 375.78 | 20 | 438.92 | 10 | 515.6 | 5 | 639.97 | 2 | 747.86 | 1 | 860.16 | 0.5 | 1022.45 | 0.2 | 1172.65 | 0.1 | 1358.57 | 0.05 | 1673.08 | 0.02 | 1996.19 | 0.01
Weber NH 125 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 125 | 0.5 | 125 | FALSE | 232.22 | 1000 | 256.34 | 500 | 300.12 | 200 | 341.6 | 100 | 391.83 | 50 | 475.42 | 20 | 552.29 | 10 | 645.1 | 5 | 792.39 | 2 | 918.49 | 1 | 1050.43 | 0.5 | 1240.71 | 0.2 | 1417.29 | 0.1 | 1639.76 | 0.05 | 2027.14 | 0.02 | 2459.08 | 0.01
Weber NH 160 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 160 | 0.5 | 160 | FALSE | 291.56 | 1000 | 318.99 | 500 | 367.73 | 200 | 414.55 | 100 | 473.17 | 50 | 570.3 | 20 | 662.13 | 10 | 773.39 | 5 | 957.66 | 2 | 1119.12 | 1 | 1293.47 | 0.5 | 1550.44 | 0.2 | 1794.02 | 0.1 | 2091.18 | 0.05 | 2609.21 | 0.02 | 3182.79 | 0.01
Weber NH 200 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 200 | 0.5 | 200 | FALSE | 372.59 | 1000 | 407.48 | 500 | 472.7 | 200 | 536.52 | 100 | 614.15 | 50 | 745.18 | 20 | 867.42 | 10 | 1018.95 | 5 | 1264.74 | 2 | 1477.97 | 1 | 1702.33 | 0.5 | 2024.7 | 0.2 | 2326.82 | 0.1 | 2699.73 | 0.05 | 3349.99 | 0.02 | 4090.14 | 0.01
Weber NH 224 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 224 | 0.5 | 224 | FALSE | 425.05 | 1000 | 467.84 | 500 | 547.83 | 200 | 625.33 | 100 | 720.74 | 50 | 878.58 | 20 | 1023.3 | 10 | 1195.25 | 5 | 1468.15 | 2 | 1708.83 | 1 | 1980.65 | 0.5 | 2392.07 | 0.2 | 2767.09 | 0.1 | 3218.83 | 0.05 | 4000.07 | 0.02 | 4881.61 | 0.01
Weber NH 250 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 250 | 0.5 | 250 | FALSE | 470.72 | 1000 | 514.8 | 500 | 597.91 | 200 | 681.92 | 100 | 788.85 | 50 | 975.21 | 20 | 1145.56 | 10 | 1343.46 | 5 | 1656.86 | 2 | 1936.21 | 1 | 2239.75 | 0.5 | 2699.54 | 0.2 | 3135.21 | 0.1 | 3667.81 | 0.05 | 4594.57 | 0.02 | 5590.99 | 0.01
Weber NH 315 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 315 | 0.5 | 315 | FALSE | 612.53 | 1000 | 684.79 | 500 | 821.06 | 200 | 948.97 | 100 | 1102.27 | 50 | 1349.63 | 20 | 1581.48 | 10 | 1848.74 | 5 | 2278.14 | 2 | 2651.6 | 1 | 3064.59 | 0.5 | 3681.99 | 0.2 | 4276.21 | 0.1 | 5030.83 | 0.05 | 6358.86 | 0.02 | 7649.56 | 0.01
Weber NH 355 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 355 | 0.5 | 355 | FALSE | 690.03 | 1000 | 772.34 | 500 | 924.73 | 200 | 1069.69 | 100 | 1242.95 | 50 | 1521.85 | 20 | 1777.58 | 10 | 2084.66 | 5 | 2570.97 | 2 | 2992.35 | 1 | 3455.57 | 0.5 | 4150.45 | 0.2 | 4825.87 | 0.1 | 5668.47 | 0.05 | 7147.34 | 0.02 | 8624.95 | 0.01
Weber NH 400 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 400 | 0.5 | 400 | FALSE | 777.47 | 1000 | 870.39 | 500 | 1043.6 | 200 | 1206.17 | 100 | 1399.9 | 50 | 1717.46 | 20 | 2006.06 | 10 | 2347.01 | 5 | 2897.95 | 2 | 3370.27 | 1 | 3895.22 | 0.5 | 4670.53 | 0.2 | 5424.42 | 0.1 | 6397.08 | 0.05 | 8066.04 | 0.02 | 9729.56 | 0.01
Weber NH 500 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 500 | 0.5 | 500 | FALSE | 1028.42 | 1000 | 1148.57 | 500 | 1361.16 | 200 | 1568.77 | 100 | 1824.36 | 50 | 2255.33 | 20 | 2660.01 | 10 | 3133.55 | 5 | 3894.07 | 2 | 4550.84 | 1 | 5285.28 | 0.5 | 6362.87 | 0.2 | 7368.76 | 0.1 | 8606.61 | 0.05 | 10705.62 | 0.02 | 13046.63 | 0.01
Weber NH 630 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 630 | 0.5 | 630 | FALSE | 1292.32 | 1000 | 1471.98 | 500 | 1799.61 | 200 | 2113.98 | 100 | 2492.34 | 50 | 3113.54 | 20 | 3657.43 | 10 | 4277.1 | 5 | 5192.75 | 2 | 5985.56 | 1 | 6904.14 | 0.5 | 8295.07 | 0.2 | 9614.58 | 0.1 | 11247.58 | 0.05 | 14032.83 | 0.02 | 16855.53 | 0.01
Weber NH 361 A gTr (250 kVA) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gTr 361 | 0.4 | 361 | FALSE | 682.23 | 1000 | 760.74 | 500 | 914.85 | 200 | 1066.75 | 100 | 1252.53 | 50 | 1560.83 | 20 | 1820.61 | 10 | 2094.97 | 5 | 2475.75 | 2 | 2790.48 | 1 | 3128.81 | 0.5 | 3635.46 | 0.2 | 4118.96 | 0.1 | 4737.56 | 0.05 | 5831.26 | 0.02 | 7090.66 | 0.01
Weber NH 577 A gTr (400 kVA) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gTr 577 | 0.4 | 577 | FALSE | 1099.9 | 1000 | 1228.74 | 500 | 1482.39 | 200 | 1729.95 | 100 | 2034.55 | 50 | 2547.5 | 20 | 2972.91 | 10 | 3427.74 | 5 | 4060.49 | 2 | 4589.63 | 1 | 5156.47 | 0.5 | 6003.53 | 0.2 | 6815.7 | 0.1 | 7855.09 | 0.05 | 9688.01 | 0.02 | 11798.76 | 0.01
Weber NH 909 A gTr (630 kVA) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gTr 909 | 0.4 | 909 | FALSE | 1791.54 | 1000 | 2027.14 | 500 | 2480.72 | 200 | 2932.62 | 100 | 3482.53 | 50 | 4416.91 | 20 | 5210.87 | 10 | 6084.02 | 5 | 7300.29 | 2 | 8349.43 | 1 | 9490.93 | 0.5 | 11201.08 | 0.2 | 12855.11 | 0.1 | 14952.43 | 0.05 | 18730.04 | 0.02 | 22958.58 | 0.01
Weber NH 1443 A gTr (1000 kVA) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gTr 1443 | 0.4 | 1443 | FALSE | 2698.7 | 1000 | 3060.67 | 500 | 3845.11 | 200 | 4642.26 | 100 | 5632.82 | 50 | 7314.1 | 20 | 8797.94 | 10 | 10431.34 | 5 | 12842.48 | 2 | 14946.42 | 1 | 17273.72 | 0.5 | 20835.77 | 0.2 | 24391.02 | 0.1 | 28810.84 | 0.05 | 36743.69 | 0.02 | 45654.16 | 0.01
Weber D 2 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 2 | 0.5 | 2 | FALSE | 4.2 | 1000 | 4.33 | 500 | 4.51 | 200 | 4.67 | 100 | 4.85 | 50 | 5.13 | 20 | 5.38 | 10 | 5.68 | 5 | 6.18 | 2 | 6.67 | 1 | 7.29 | 0.5 | 8.38 | 0.2 | 9.54 | 0.1 | 11.14 | 0.05 | 14.15 | 0.02 | 17.32 | 0.01
Weber D 4 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 4 | 0.5 | 4 | FALSE | 8.64 | 1000 | 8.93 | 500 | 9.34 | 200 | 9.7 | 100 | 10.09 | 50 | 10.7 | 20 | 11.24 | 10 | 11.88 | 5 | 12.89 | 2 | 13.86 | 1 | 15.1 | 0.5 | 17.29 | 0.2 | 19.81 | 0.1 | 23.52 | 0.05 | 31.1 | 0.02 | 40.59 | 0.01
Weber D 6 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 6 | 0.5 | 6 | FALSE | 11.95 | 1000 | 12.34 | 500 | 12.92 | 200 | 13.45 | 100 | 14.04 | 50 | 14.98 | 20 | 15.9 | 10 | 17.02 | 5 | 18.98 | 2 | 21.2 | 1 | 24.39 | 0.5 | 30.71 | 0.2 | 38.15 | 0.1 | 49.49 | 0.05 | 73.43 | 0.02 | 99.75 | 0.01
Weber D 10 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 10 | 0.5 | 10 | FALSE | 20.08 | 1000 | 21.52 | 500 | 23.64 | 200 | 25.54 | 100 | 27.73 | 50 | 31.16 | 20 | 34.23 | 10 | 37.91 | 5 | 43.86 | 2 | 49.5 | 1 | 56.32 | 0.5 | 67.7 | 0.2 | 78.44 | 0.1 | 91.89 | 0.05 | 114.81 | 0.02 | 139.28 | 0.01
Weber D 16 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 16 | 0.5 | 16 | FALSE | 28.36 | 1000 | 30.21 | 500 | 33.14 | 200 | 35.65 | 100 | 38.45 | 50 | 42.79 | 20 | 47.13 | 10 | 52.92 | 5 | 63.12 | 2 | 73.19 | 1 | 85.79 | 0.5 | 107.8 | 0.2 | 128.58 | 0.1 | 153.81 | 0.05 | 195.88 | 0.02 | 237.18 | 0.01
Weber D 20 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 20 | 0.5 | 20 | FALSE | 36.52 | 1000 | 39.43 | 500 | 43.94 | 200 | 48.02 | 100 | 52.77 | 50 | 60.37 | 20 | 67.48 | 10 | 76.01 | 5 | 90.43 | 2 | 104.42 | 1 | 122.02 | 0.5 | 152.92 | 0.2 | 183.61 | 0.1 | 221.6 | 0.05 | 285.74 | 0.02 | 347.09 | 0.01
Weber D 25 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 25 | 0.5 | 25 | FALSE | 44.05 | 1000 | 47.3 | 500 | 52.44 | 200 | 57.16 | 100 | 62.82 | 50 | 72.06 | 20 | 80.87 | 10 | 91.79 | 5 | 110.26 | 2 | 129.02 | 1 | 153.21 | 0.5 | 196.26 | 0.2 | 237.86 | 0.1 | 288.36 | 0.05 | 372.71 | 0.02 | 452.12 | 0.01
Weber D 35 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 35 | 0.5 | 35 | FALSE | 60.56 | 1000 | 65.85 | 500 | 74.28 | 200 | 81.97 | 100 | 91.34 | 50 | 106.57 | 20 | 120.98 | 10 | 138.76 | 5 | 168.51 | 2 | 197.31 | 1 | 233.42 | 0.5 | 295.68 | 0.2 | 356.79 | 0.1 | 435.35 | 0.05 | 572.94 | 0.02 | 709.81 | 0.01
Weber D 50 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 50 | 0.5 | 50 | FALSE | 89.31 | 1000 | 97.95 | 500 | 111.54 | 200 | 123.47 | 100 | 137.43 | 50 | 159.54 | 20 | 179.77 | 10 | 203.69 | 5 | 242.97 | 2 | 280.09 | 1 | 325.98 | 0.5 | 403.84 | 0.2 | 480.59 | 0.1 | 581.24 | 0.05 | 758.79 | 0.02 | 936.88 | 0.01
Weber D 63 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gG 63 | 0.5 | 63 | FALSE | 113.96 | 1000 | 124.89 | 500 | 141.7 | 200 | 156.48 | 100 | 173.65 | 50 | 200.84 | 20 | 225.15 | 10 | 254.08 | 5 | 300.64 | 2 | 344.91 | 1 | 398.16 | 0.5 | 487.96 | 0.2 | 576.97 | 0.1 | 691.44 | 0.05 | 894.72 | 0.02 | 1098.44 | 0.01
Weber D 2 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 2 | 0.5 | 2 | FALSE | 4.2 | 1000 | 4.33 | 500 | 4.51 | 200 | 4.67 | 100 | 4.85 | 50 | 5.13 | 20 | 5.38 | 10 | 5.68 | 5 | 6.18 | 2 | 6.67 | 1 | 7.29 | 0.5 | 8.38 | 0.2 | 9.54 | 0.1 | 11.14 | 0.05 | 14.15 | 0.02 | 17.32 | 0.01
Weber D 4 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 4 | 0.5 | 4 | FALSE | 8.64 | 1000 | 8.93 | 500 | 9.34 | 200 | 9.7 | 100 | 10.09 | 50 | 10.7 | 20 | 11.24 | 10 | 11.88 | 5 | 12.89 | 2 | 13.86 | 1 | 15.1 | 0.5 | 17.29 | 0.2 | 19.81 | 0.1 | 23.52 | 0.05 | 31.1 | 0.02 | 40.59 | 0.01
Weber D 6 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 6 | 0.5 | 6 | FALSE | 11.62 | 1000 | 11.88 | 500 | 12.27 | 200 | 12.61 | 100 | 12.99 | 50 | 13.59 | 20 | 14.15 | 10 | 14.84 | 5 | 16.07 | 2 | 17.66 | 1 | 20.13 | 0.5 | 25.25 | 0.2 | 31.08 | 0.1 | 39.62 | 0.05 | 56.95 | 0.02 | 76.06 | 0.01
Weber D 10 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 10 | 0.5 | 10 | FALSE | 18.73 | 1000 | 19.22 | 500 | 19.98 | 200 | 20.67 | 100 | 21.46 | 50 | 22.75 | 20 | 24.07 | 10 | 25.72 | 5 | 28.74 | 2 | 32.32 | 1 | 37.56 | 0.5 | 48.15 | 0.2 | 60.04 | 0.1 | 77.41 | 0.05 | 112.65 | 0.02 | 151.2 | 0.01
Weber D 16 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 16 | 0.5 | 16 | FALSE | 28.46 | 1000 | 30.45 | 500 | 33.18 | 200 | 35.41 | 100 | 37.8 | 50 | 41.41 | 20 | 44.57 | 10 | 48.18 | 5 | 53.87 | 2 | 59.23 | 1 | 65.91 | 0.5 | 77.28 | 0.2 | 89.67 | 0.1 | 106.99 | 0.05 | 141.28 | 0.02 | 182.86 | 0.01
Weber D 20 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 20 | 0.5 | 20 | FALSE | 35.93 | 1000 | 38.11 | 500 | 41.39 | 200 | 44.2 | 100 | 47.37 | 50 | 52.19 | 20 | 56.59 | 10 | 61.62 | 5 | 69.69 | 2 | 77.39 | 1 | 86.88 | 0.5 | 103.19 | 0.2 | 120.78 | 0.1 | 144.94 | 0.05 | 192.98 | 0.02 | 253.03 | 0.01
Weber D 25 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 25 | 0.5 | 25 | FALSE | 44.64 | 1000 | 47.68 | 500 | 52.19 | 200 | 56.01 | 100 | 60.29 | 50 | 66.81 | 20 | 72.69 | 10 | 79.35 | 5 | 90.08 | 2 | 100.09 | 1 | 112.48 | 0.5 | 133.46 | 0.2 | 155.95 | 0.1 | 186.7 | 0.05 | 245.87 | 0.02 | 316.83 | 0.01
Weber D 35 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 35 | 0.5 | 35 | FALSE | 57.02 | 1000 | 60.24 | 500 | 65.05 | 200 | 69.33 | 100 | 74.19 | 50 | 81.86 | 20 | 89.06 | 10 | 97.52 | 5 | 111.71 | 2 | 125.57 | 1 | 143.54 | 0.5 | 175.74 | 0.2 | 210.77 | 0.1 | 260.72 | 0.05 | 359.07 | 0.02 | 465.67 | 0.01
Weber D 50 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 50 | 0.5 | 50 | FALSE | 81.67 | 1000 | 86.8 | 500 | 94.59 | 200 | 101.29 | 100 | 108.81 | 50 | 120.53 | 20 | 131.22 | 10 | 143.59 | 5 | 163.88 | 2 | 183.15 | 1 | 207.15 | 0.5 | 248.46 | 0.2 | 291.21 | 0.1 | 349.23 | 0.05 | 458.92 | 0.02 | 580.59 | 0.01
Weber D 63 A gF |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | gF 63 | 0.5 | 63 | FALSE | 102.82 | 1000 | 109.71 | 500 | 120.53 | 200 | 130.12 | 100 | 141.34 | 50 | 159.29 | 20 | 176.16 | 10 | 196.71 | 5 | 230.88 | 2 | 264.43 | 1 | 307.45 | 0.5 | 383.98 | 0.2 | 464.59 | 0.1 | 574.68 | 0.05 | 786.63 | 0.02 | 1021.25 | 0.01
HOLEC T 35 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 60 | 1000 | 64 | 500 | 70 | 200 | 75 | 100 | 82 | 50 | 94 | 20 | 105 | 10 | 122 | 5 | 153 | 2 | 175 | 1 | 212 | 0.5 | 278 | 0.2 | 346 | 0.1 | 417 | 0.05 | 600 | 0.02 | 765 | 0.01
HOLEC T 50 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 87 | 1000 | 93 | 500 | 105 | 200 | 114 | 100 | 126 | 50 | 146 | 20 | 163 | 10 | 187 | 5 | 227 | 2 | 262 | 1 | 315 | 0.5 | 410 | 0.2 | 503 | 0.1 | 600 | 0.05 | 845 | 0.02 | 1085 | 0.01
HOLEC T 63 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 103 | 1000 | 110 | 500 | 123 | 200 | 135 | 100 | 149 | 50 | 174 | 20 | 196 | 10 | 215 | 5 | 263 | 2 | 313 | 1 | 381 | 0.5 | 505 | 0.2 | 615 | 0.1 | 770 | 0.05 | 1065 | 0.02 | 1345 | 0.01
HOLEC T 80 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 153 | 1000 | 168 | 500 | 193 | 200 | 216 | 100 | 248 | 50 | 303 | 20 | 336 | 10 | 400 | 5 | 500 | 2 | 585 | 1 | 695 | 0.5 | 900 | 0.2 | 1025 | 0.1 | 1195 | 0.05 | 1525 | 0.02 | 1835 | 0.01
HOLEC T 100 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 184 | 1000 | 202 | 500 | 238 | 200 | 270 | 100 | 313 | 50 | 381 | 20 | 420 | 10 | 495 | 5 | 620 | 2 | 740 | 1 | 885 | 0.5 | 1085 | 0.2 | 1235 | 0.1 | 1465 | 0.05 | 1890 | 0.02 | 2310 | 0.01
HOLEC T 125 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 224 | 1000 | 248 | 500 | 290 | 200 | 330 | 100 | 388 | 50 | 482 | 20 | 539 | 10 | 640 | 5 | 795 | 2 | 945 | 1 | 1135 | 0.5 | 1400 | 0.2 | 1615 | 0.1 | 1925 | 0.05 | 2450 | 0.02 | 3045 | 0.01
HOLEC T 160 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 302 | 1000 | 337 | 500 | 369 | 200 | 452 | 100 | 525 | 50 | 650 | 20 | 715 | 10 | 840 | 5 | 1010 | 2 | 1250 | 1 | 1450 | 0.5 | 1800 | 0.2 | 2200 | 0.1 | 2400 | 0.05 | 3050 | 0.02 | 3750 | 0.01
HOLEC T 200 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 386 | 1000 | 428 | 500 | 499 | 200 | 565 | 100 | 665 | 50 | 830 | 20 | 910 | 10 | 1150 | 5 | 1400 | 2 | 1600 | 1 | 1900 | 0.5 | 2300 | 0.2 | 2750 | 0.1 | 3150 | 0.05 | 4000 | 0.02 | 4800 | 0.01
HOLEC T 225 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 225 A | 0.5 | 225 | FALSE | 441 | 1000 | 490 | 500 | 575 | 200 | 650 | 100 | 745 | 50 | 920 | 20 | 1090 | 10 | 1290 | 5 | 1670 | 2 | 1970 | 1 | 2390 | 0.5 | 2890 | 0.2 | 3300 | 0.1 | 3860 | 0.05 | 5010 | 0.02 | 5960 | 0.01
HOLEC T 250 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoT 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 486 | 1000 | 545 | 500 | 650 | 200 | 745 | 100 | 855 | 50 | 1075 | 20 | 1290 | 10 | 1540 | 5 | 1960 | 2 | 2310 | 1 | 2720 | 0.5 | 3280 | 0.2 | 3760 | 0.1 | 4420 | 0.05 | 5620 | 0.02 | 6770 | 0.01
HOLEC S 25 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 40 | 1000 | 41 | 500 | 43 | 200 | 45 | 100 | 47 | 50 | 51 | 20 | 54 | 10 | 59 | 5 | 69 | 2 | 79 | 1 | 91 | 0.5 | 117 | 0.2 | 145 | 0.1 | 188 | 0.05 | 266 | 0.02 | 349 | 0.01
HOLEC S 35 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 56 | 1000 | 57 | 500 | 60 | 200 | 61 | 100 | 63 | 50 | 68 | 20 | 73 | 10 | 82 | 5 | 94 | 2 | 106 | 1 | 126 | 0.5 | 167 | 0.2 | 207 | 0.1 | 262 | 0.05 | 371 | 0.02 | 486 | 0.01
HOLEC S 50 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 88 | 1000 | 95 | 500 | 106 | 200 | 115 | 100 | 125 | 50 | 142 | 20 | 160 | 10 | 175 | 5 | 200 | 2 | 215 | 1 | 235 | 0.5 | 270 | 0.2 | 315 | 0.1 | 375 | 0.05 | 485 | 0.02 | 590 | 0.01
HOLEC S 63 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 107 | 1000 | 117 | 500 | 133 | 200 | 146 | 100 | 161 | 50 | 183 | 20 | 198 | 10 | 230 | 5 | 260 | 2 | 290 | 1 | 325 | 0.5 | 380 | 0.2 | 435 | 0.1 | 525 | 0.05 | 680 | 0.02 | 870 | 0.01
HOLEC S 80 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 150 | 1000 | 162 | 500 | 180 | 200 | 196 | 100 | 212 | 50 | 244 | 20 | 275 | 10 | 315 | 5 | 365 | 2 | 405 | 1 | 460 | 0.5 | 540 | 0.2 | 625 | 0.1 | 765 | 0.05 | 975 | 0.02 | 1230 | 0.01
HOLEC S 100 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 179 | 1000 | 192 | 500 | 213 | 200 | 232 | 100 | 253 | 50 | 290 | 20 | 320 | 10 | 357 | 5 | 415 | 2 | 460 | 1 | 520 | 0.5 | 620 | 0.2 | 710 | 0.1 | 845 | 0.05 | 1075 | 0.02 | 1330 | 0.01
HOLEC S 125 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 241 | 1000 | 262 | 500 | 297 | 200 | 328 | 100 | 365 | 50 | 427 | 20 | 490 | 10 | 555 | 5 | 645 | 2 | 720 | 1 | 810 | 0.5 | 935 | 0.2 | 1050 | 0.1 | 1250 | 0.05 | 1615 | 0.02 | 2095 | 0.01
HOLEC S 160 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 293 | 1000 | 320 | 500 | 369 | 200 | 410 | 100 | 456 | 50 | 535 | 20 | 625 | 10 | 700 | 5 | 810 | 2 | 885 | 1 | 1005 | 0.5 | 1180 | 0.2 | 1380 | 0.1 | 1665 | 0.05 | 2155 | 0.02 | 2875 | 0.01
HOLEC S 200 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 365 | 1000 | 401 | 500 | 465 | 200 | 515 | 100 | 575 | 50 | 685 | 20 | 755 | 10 | 845 | 5 | 975 | 2 | 1080 | 1 | 1250 | 0.5 | 1485 | 0.2 | 1740 | 0.1 | 2095 | 0.05 | 2795 | 0.02 | 3670 | 0.01
HOLEC S 225 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 225 A | 0.5 | 225 | FALSE | 424 | 1000 | 476 | 500 | 550 | 200 | 620 | 100 | 705 | 50 | 850 | 20 | 965 | 10 | 1080 | 5 | 1265 | 2 | 1400 | 1 | 1615 | 0.5 | 1895 | 0.2 | 2185 | 0.1 | 2635 | 0.05 | 3465 | 0.02 | 4490 | 0.01
HOLEC S 250 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | HoS 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 515 | 1000 | 545 | 500 | 635 | 200 | 715 | 100 | 820 | 50 | 990 | 20 | 1080 | 10 | 1215 | 5 | 1400 | 2 | 1550 | 1 | 1765 | 0.5 | 2095 | 0.2 | 2490 | 0.1 | 3045 | 0.05 | 4180 | 0.02 | 5415 | 0.01
Holec NH 35 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 60 | 1000 | 64 | 500 | 70 | 200 | 75 | 100 | 82 | 50 | 94 | 20 | 105 | 10 | 122 | 5 | 153 | 2 | 175 | 1 | 212 | 0.5 | 278 | 0.2 | 346 | 0.1 | 417 | 0.05 | 600 | 0.02 | 765 | 0.01
Holec NH 50 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 87 | 1000 | 93 | 500 | 105 | 200 | 114 | 100 | 126 | 50 | 146 | 20 | 163 | 10 | 187 | 5 | 227 | 2 | 262 | 1 | 315 | 0.5 | 410 | 0.2 | 503 | 0.1 | 600 | 0.05 | 845 | 0.02 | 1085 | 0.01
Holec NH 63 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 103 | 1000 | 110 | 500 | 123 | 200 | 135 | 100 | 149 | 50 | 174 | 20 | 196 | 10 | 215 | 5 | 263 | 2 | 313 | 1 | 381 | 0.5 | 505 | 0.2 | 615 | 0.1 | 770 | 0.05 | 1065 | 0.02 | 1345 | 0.01
Holec NH 80 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 153 | 1000 | 168 | 500 | 193 | 200 | 216 | 100 | 248 | 50 | 303 | 20 | 336 | 10 | 400 | 5 | 500 | 2 | 585 | 1 | 695 | 0.5 | 900 | 0.2 | 1025 | 0.1 | 1195 | 0.05 | 1525 | 0.02 | 1835 | 0.01
Holec NH 100 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 184 | 1000 | 202 | 500 | 238 | 200 | 270 | 100 | 313 | 50 | 381 | 20 | 420 | 10 | 495 | 5 | 620 | 2 | 740 | 1 | 885 | 0.5 | 1085 | 0.2 | 1235 | 0.1 | 1465 | 0.05 | 1890 | 0.02 | 2310 | 0.01
Holec NH 125 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 224 | 1000 | 248 | 500 | 290 | 200 | 330 | 100 | 388 | 50 | 482 | 20 | 539 | 10 | 640 | 5 | 795 | 2 | 945 | 1 | 1135 | 0.5 | 1400 | 0.2 | 1615 | 0.1 | 1925 | 0.05 | 2450 | 0.02 | 3045 | 0.01
Holec NH 160 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 302 | 1000 | 337 | 500 | 369 | 200 | 452 | 100 | 525 | 50 | 650 | 20 | 715 | 10 | 840 | 5 | 1010 | 2 | 1250 | 1 | 1450 | 0.5 | 1800 | 0.2 | 2200 | 0.1 | 2400 | 0.05 | 3050 | 0.02 | 3750 | 0.01
Holec NH 200 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 386 | 1000 | 428 | 500 | 499 | 200 | 565 | 100 | 665 | 50 | 830 | 20 | 910 | 10 | 1150 | 5 | 1400 | 2 | 1600 | 1 | 1900 | 0.5 | 2300 | 0.2 | 2750 | 0.1 | 3150 | 0.05 | 4000 | 0.02 | 4800 | 0.01
Holec NH 225 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 225 A | 0.5 | 225 | FALSE | 441 | 1000 | 490 | 500 | 575 | 200 | 650 | 100 | 745 | 50 | 920 | 20 | 1090 | 10 | 1290 | 5 | 1670 | 2 | 1970 | 1 | 2390 | 0.5 | 2890 | 0.2 | 3300 | 0.1 | 3860 | 0.05 | 5010 | 0.02 | 5960 | 0.01
Holec NH 250 A gG (T / P-851) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoT 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 486 | 1000 | 545 | 500 | 650 | 200 | 745 | 100 | 855 | 50 | 1075 | 20 | 1290 | 10 | 1540 | 5 | 1960 | 2 | 2310 | 1 | 2720 | 0.5 | 3280 | 0.2 | 3760 | 0.1 | 4420 | 0.05 | 5620 | 0.02 | 6770 | 0.01
Holec NH 25 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 40 | 1000 | 41 | 500 | 43 | 200 | 45 | 100 | 47 | 50 | 51 | 20 | 54 | 10 | 59 | 5 | 69 | 2 | 79 | 1 | 91 | 0.5 | 117 | 0.2 | 145 | 0.1 | 188 | 0.05 | 266 | 0.02 | 349 | 0.01
Holec NH 35 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 56 | 1000 | 57 | 500 | 60 | 200 | 61 | 100 | 63 | 50 | 68 | 20 | 73 | 10 | 82 | 5 | 94 | 2 | 106 | 1 | 126 | 0.5 | 167 | 0.2 | 207 | 0.1 | 262 | 0.05 | 371 | 0.02 | 486 | 0.01
Holec NH 50 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 88 | 1000 | 95 | 500 | 106 | 200 | 115 | 100 | 125 | 50 | 142 | 20 | 160 | 10 | 175 | 5 | 200 | 2 | 215 | 1 | 235 | 0.5 | 270 | 0.2 | 315 | 0.1 | 375 | 0.05 | 485 | 0.02 | 590 | 0.01
Holec NH 63 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 107 | 1000 | 117 | 500 | 133 | 200 | 146 | 100 | 161 | 50 | 183 | 20 | 198 | 10 | 230 | 5 | 260 | 2 | 290 | 1 | 325 | 0.5 | 380 | 0.2 | 435 | 0.1 | 525 | 0.05 | 680 | 0.02 | 870 | 0.01
Holec NH 80 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 150 | 1000 | 162 | 500 | 180 | 200 | 196 | 100 | 212 | 50 | 244 | 20 | 275 | 10 | 315 | 5 | 365 | 2 | 405 | 1 | 460 | 0.5 | 540 | 0.2 | 625 | 0.1 | 765 | 0.05 | 975 | 0.02 | 1230 | 0.01
Holec NH 100 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 179 | 1000 | 192 | 500 | 213 | 200 | 232 | 100 | 253 | 50 | 290 | 20 | 320 | 10 | 357 | 5 | 415 | 2 | 460 | 1 | 520 | 0.5 | 620 | 0.2 | 710 | 0.1 | 845 | 0.05 | 1075 | 0.02 | 1330 | 0.01
Holec NH 125 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 241 | 1000 | 262 | 500 | 297 | 200 | 328 | 100 | 365 | 50 | 427 | 20 | 490 | 10 | 555 | 5 | 645 | 2 | 720 | 1 | 810 | 0.5 | 935 | 0.2 | 1050 | 0.1 | 1250 | 0.05 | 1615 | 0.02 | 2095 | 0.01
Holec NH 160 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 293 | 1000 | 320 | 500 | 369 | 200 | 410 | 100 | 456 | 50 | 535 | 20 | 625 | 10 | 700 | 5 | 810 | 2 | 885 | 1 | 1005 | 0.5 | 1180 | 0.2 | 1380 | 0.1 | 1665 | 0.05 | 2155 | 0.02 | 2875 | 0.01
Holec NH 200 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 365 | 1000 | 401 | 500 | 465 | 200 | 515 | 100 | 575 | 50 | 685 | 20 | 755 | 10 | 845 | 5 | 975 | 2 | 1080 | 1 | 1250 | 0.5 | 1485 | 0.2 | 1740 | 0.1 | 2095 | 0.05 | 2795 | 0.02 | 3670 | 0.01
Holec NH 225 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 225 A | 0.5 | 225 | FALSE | 424 | 1000 | 476 | 500 | 550 | 200 | 620 | 100 | 705 | 50 | 850 | 20 | 965 | 10 | 1080 | 5 | 1265 | 2 | 1400 | 1 | 1615 | 0.5 | 1895 | 0.2 | 2185 | 0.1 | 2635 | 0.05 | 3465 | 0.02 | 4490 | 0.01
Holec NH 250 A gF (S / P-852) |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | HoS 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 515 | 1000 | 545 | 500 | 635 | 200 | 715 | 100 | 820 | 50 | 990 | 20 | 1080 | 10 | 1215 | 5 | 1400 | 2 | 1550 | 1 | 1765 | 0.5 | 2095 | 0.2 | 2490 | 0.1 | 3045 | 0.05 | 4180 | 0.02 | 5415 | 0.01
SIBA NH 25 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 44 | 1000 | 46 | 500 | 50 | 200 | 54 | 100 | 60 | 50 | 68 | 20 | 75 | 10 | 88 | 5 | 109 | 2 | 128 | 1 | 154 | 0.5 | 195 | 0.2 | 236 | 0.1 | 290 | 0.05 | 383 | 0.02 | 481 | 0.01
SIBA NH 35 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 61 | 1000 | 64 | 500 | 70 | 200 | 75 | 100 | 82 | 50 | 92 | 20 | 105 | 10 | 123 | 5 | 150 | 2 | 176 | 1 | 213 | 0.5 | 273 | 0.2 | 330 | 0.1 | 404 | 0.05 | 547 | 0.02 | 685 | 0.01
SIBA NH 50 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 87 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 118 | 100 | 131 | 50 | 146 | 20 | 168 | 10 | 194 | 5 | 234 | 2 | 273 | 1 | 320 | 0.5 | 400 | 0.2 | 475 | 0.1 | 567 | 0.05 | 756 | 0.02 | 943 | 0.01
SIBA NH 63 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 107 | 1000 | 116 | 500 | 132 | 200 | 148 | 100 | 171 | 50 | 203 | 20 | 231 | 10 | 269 | 5 | 327 | 2 | 380 | 1 | 443 | 0.5 | 549 | 0.2 | 644 | 0.1 | 772 | 0.05 | 1007 | 0.02 | 1232 | 0.01
SIBA NH 80 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 146 | 1000 | 157 | 500 | 174 | 200 | 189 | 100 | 216 | 50 | 253 | 20 | 295 | 10 | 346 | 5 | 421 | 2 | 498 | 1 | 578 | 0.5 | 708 | 0.2 | 831 | 0.1 | 987 | 0.05 | 1266 | 0.02 | 1538 | 0.01
SIBA NH 100 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 181 | 1000 | 199 | 500 | 227 | 200 | 252 | 100 | 290 | 50 | 355 | 20 | 403 | 10 | 477 | 5 | 589 | 2 | 688 | 1 | 807 | 0.5 | 987 | 0.2 | 1155 | 0.1 | 1369 | 0.05 | 1778 | 0.02 | 2216 | 0.01
SIBA NH 125 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 236 | 1000 | 260 | 500 | 296 | 200 | 330 | 100 | 373 | 50 | 441 | 20 | 525 | 10 | 617 | 5 | 761 | 2 | 902 | 1 | 1053 | 0.5 | 1344 | 0.2 | 1572 | 0.1 | 1846 | 0.05 | 2297 | 0.02 | 2730 | 0.01
SIBA NH 160 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 301 | 1000 | 330 | 500 | 377 | 200 | 418 | 100 | 480 | 50 | 585 | 20 | 698 | 10 | 840 | 5 | 1054 | 2 | 1264 | 1 | 1506 | 0.5 | 1831 | 0.2 | 2106 | 0.1 | 2443 | 0.05 | 3002 | 0.02 | 3576 | 0.01
SIBA NH 200 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 376 | 1000 | 411 | 500 | 473 | 200 | 525 | 100 | 595 | 50 | 710 | 20 | 858 | 10 | 1050 | 5 | 1342 | 2 | 1598 | 1 | 1924 | 0.5 | 2364 | 0.2 | 2708 | 0.1 | 3147 | 0.05 | 3883 | 0.02 | 4607 | 0.01
SIBA NH 224 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 224 A | 0.5 | 224 | FALSE | 420 | 1000 | 463 | 500 | 525 | 200 | 585 | 100 | 685 | 50 | 810 | 20 | 979 | 10 | 1193 | 5 | 1527 | 2 | 1858 | 1 | 2190 | 0.5 | 2680 | 0.2 | 3077 | 0.1 | 3598 | 0.05 | 4485 | 0.02 | 5421 | 0.01
SIBA NH 250 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 482 | 1000 | 530 | 500 | 615 | 200 | 695 | 100 | 810 | 50 | 990 | 20 | 1198 | 10 | 1460 | 5 | 1877 | 2 | 2268 | 1 | 2686 | 0.5 | 3300 | 0.2 | 3765 | 0.1 | 4367 | 0.05 | 5343 | 0.02 | 6392 | 0.01
SIBA NH 315 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 315 A | 0.5 | 315 | FALSE | 630 | 1000 | 715 | 500 | 845 | 200 | 960 | 100 | 1105 | 50 | 1325 | 20 | 1575 | 10 | 1908 | 5 | 2413 | 2 | 2928 | 1 | 3467 | 0.5 | 4269 | 0.2 | 4941 | 0.1 | 5707 | 0.05 | 6955 | 0.02 | 8218 | 0.01
SIBA NH 355 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 355 A | 0.5 | 355 | FALSE | 720 | 1000 | 810 | 500 | 955 | 200 | 1090 | 100 | 1280 | 50 | 1575 | 20 | 1908 | 10 | 2311 | 5 | 2959 | 2 | 3576 | 1 | 4251 | 0.5 | 5223 | 0.2 | 5960 | 0.1 | 6912 | 0.05 | 8475 | 0.02 | 9994 | 0.01
SIBA NH 630 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 630 A | 0.5 | 630 | FALSE | 1280 | 1000 | 1455 | 500 | 1725 | 200 | 1975 | 100 | 2290 | 50 | 2820 | 20 | 3250 | 10 | 3857 | 5 | 4909 | 2 | 5778 | 1 | 6875 | 0.5 | 8333 | 0.2 | 9500 | 0.1 | 11250 | 0.05 | 14000 | 0.02 | 16429 | 0.01
SIBA NH 1000 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 1000 A | 0.5 | 1000 | FALSE | 2105 | 1000 | 2365 | 500 | 2785 | 200 | 3160 | 100 | 3740 | 50 | 4625 | 20 | 5333 | 10 | 6400 | 5 | 8000 | 2 | 9667 | 1 | 11500 | 0.5 | 14000 | 0.2 | 16429 | 0.1 | 19286 | 0.05 | 25000 | 0.02 | 30000 | 0.01
SIBA NH 1600 A gL/gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Si 1600 A | 0.5 | 1600 | FALSE | 3350 | 1000 | 3830 | 500 | 4720 | 200 | 5585 | 100 | 6690 | 50 | 8415 | 20 | 9550 | 10 | 11180 | 5 | 13980 | 2 | 16700 | 1 | 19480 | 0.5 | 24460 | 0.2 | 28750 | 0.1 | 34640 | 0.05 | 45150 | 0.02 | 56580 | 0.01
35 A T DIII gG |  |  |  | WeD 35 A | 0.5 | 35 | FALSE | 65 | 1000 | 71 | 500 | 80 | 200 | 87 | 100 | 97 | 50 | 112 | 20 | 127 | 10 | 147 | 5 | 179 | 2 | 213 | 1 | 254 | 0.5 | 314 | 0.2 | 361 | 0.1 | 445 | 0.05 | 557 | 0.02 | 694 | 0.01
50 A T DIII gG |  |  |  | WeD 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 92 | 1000 | 101 | 500 | 114 | 200 | 125 | 100 | 139 | 50 | 160 | 20 | 190 | 10 | 210 | 5 | 250 | 2 | 304 | 1 | 344 | 0.5 | 439 | 0.2 | 508 | 0.1 | 594 | 0.05 | 757 | 0.02 | 913 | 0.01
63 A T DIII gG |  |  |  | WeD 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 115 | 1000 | 126 | 500 | 141 | 200 | 156 | 100 | 176 | 50 | 205 | 20 | 233 | 10 | 273 | 5 | 325 | 2 | 375 | 1 | 425 | 0.5 | 520 | 0.2 | 623 | 0.1 | 731 | 0.05 | 936 | 0.02 | 1112 | 0.01
Aardlek 30 mA |  | Aangepast aan gegevens LH |  | ALS 30 mA | 0.5 | 0.03 | FALSE | 0.03 | 1000 | 0.03 | 500 | 0.03 | 200 | 0.03 | 100 | 0.03 | 50 | 0.03 | 20 | 0.03 | 10 | 0.03 | 5 | 0.03 | 2 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.5 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 6 | 0.05 | 60 | 0.02 | 600 | 0.01
Aardlek 300 mA |  | Aangepast aan gegevens LH |  | ALS 300 mA | 0.5 | 0.3 | FALSE | 0.3 | 1000 | 0.3 | 500 | 0.3 | 200 | 0.3 | 100 | 0.3 | 50 | 0.3 | 20 | 0.3 | 10 | 0.3 | 5 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 6 | 0.1 | 60 | 0.05 | 600 | 0.02 | 6000 | 0.01
Aardlekschakelaar 30 mA |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | ALS 30 mA | 0.5 | 0.03 | FALSE | 0.03 | 1000 | 0.03 | 500 | 0.03 | 200 | 0.03 | 100 | 0.03 | 50 | 0.03 | 20 | 0.03 | 10 | 0.03 | 5 | 0.03 | 2 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.5 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 6 | 0.05 | 60 | 0.02 | 600 | 0.01
Aardlekschakelaar 300 mA |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | ALS 300 mA | 0.5 | 0.3 | FALSE | 0.3 | 1000 | 0.3 | 500 | 0.3 | 200 | 0.3 | 100 | 0.3 | 50 | 0.3 | 20 | 0.3 | 10 | 0.3 | 5 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 6 | 0.1 | 60 | 0.05 | 600 | 0.02 | 6000 | 0.01
B-6 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 6 A | 0.5 | 6 | FALSE | 9.4 | 1000 | 10 | 500 | 11.6 | 200 | 13.5 | 100 | 16.8 | 50 | 26.3 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 30 | 2 | 30 | 1 | 30 | 0.5 | 30 | 0.2 | 30 | 0.1 | 36.3 | 0.05 | 120 | 0.02 | 3000 | 0.01
B-10 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 10 A | 0.5 | 10 | FALSE | 15.6 | 1000 | 16.7 | 500 | 19.3 | 200 | 22.5 | 100 | 28 | 50 | 43.8 | 20 | 50 | 10 | 50 | 5 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 0.5 | 50 | 0.2 | 50 | 0.1 | 60.5 | 0.05 | 200 | 0.02 | 5000 | 0.01
B-16 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 80 | 10 | 80 | 5 | 80 | 2 | 80 | 1 | 80 | 0.5 | 80 | 0.2 | 80 | 0.1 | 97 | 0.05 | 320 | 0.02 | 8000 | 0.01
B-20 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 100 | 10 | 100 | 5 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0.5 | 100 | 0.2 | 100 | 0.1 | 121 | 0.05 | 400 | 0.02 | 10000 | 0.01
B-25 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 125 | 10 | 125 | 5 | 125 | 2 | 125 | 1 | 125 | 0.5 | 125 | 0.2 | 125 | 0.1 | 151 | 0.05 | 500 | 0.02 | 12500 | 0.01
B-32 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 160 | 10 | 160 | 5 | 160 | 2 | 160 | 1 | 160 | 0.5 | 160 | 0.2 | 160 | 0.1 | 193 | 0.05 | 640 | 0.02 | 16000 | 0.01
B-40 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 200 | 10 | 200 | 5 | 200 | 2 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 200 | 0.2 | 200 | 0.1 | 242 | 0.05 | 800 | 0.02 | 20000 | 0.01
B-50 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 250 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 302 | 0.05 | 1000 | 0.02 | 25000 | 0.01
B-63 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 315 | 10 | 315 | 5 | 315 | 2 | 315 | 1 | 315 | 0.5 | 315 | 0.2 | 315 | 0.1 | 381 | 0.05 | 1260 | 0.02 | 31500 | 0.01
B-80 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Baut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 400 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 484 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 40000 | 0.01
C-16 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 123 | 10 | 160 | 5 | 160 | 2 | 160 | 1 | 160 | 0.5 | 160 | 0.2 | 160 | 0.1 | 170 | 0.05 | 406 | 0.02 | 8000 | 0.01
C-20 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 154 | 10 | 200 | 5 | 200 | 2 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 200 | 0.2 | 200 | 0.1 | 212 | 0.05 | 508 | 0.02 | 10000 | 0.01
C-32 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Caut 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 246 | 10 | 320 | 5 | 320 | 2 | 320 | 1 | 320 | 0.5 | 320 | 0.2 | 320 | 0.1 | 339 | 0.05 | 813 | 0.02 | 16000 | 0.01
| C-40 aut IEC 898 | Aangepast aan gegevens LH naar boven geplaatst |  | Caut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 423 | 0.05 | 1016 | 0.02 | 20000 | 0.01
| C-50 aut IEC 947 | Aangepast aan gegevens LH naar boven geplaatst |  | Caut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 529 | 0.05 | 1270 | 0.02 | 25000 | 0.01
| C-63 aut IEC 947 | Aangepast aan gegevens LH naar boven geplaatst |  | Caut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 630 | 5 | 630 | 2 | 630 | 1 | 630 | 0.5 | 630 | 0.2 | 630 | 0.1 | 667 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 31500 | 0.01
| C-80 aut IEC 947 | Aangepast aan gegevens LH naar boven geplaatst |  | Caut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 847 | 0.05 | 2030 | 0.02 | 40000 | 0.01
D-16 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 579 | 0.05 | 1950 | 0.02 | 12500 | 0.01
D-20 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 246 | 10 | 640 | 5 | 640 | 2 | 640 | 1 | 640 | 0.5 | 640 | 0.2 | 640 | 0.1 | 742 | 0.05 | 2496 | 0.02 | 16000 | 0.01
D-25 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 927 | 0.05 | 3120 | 0.02 | 20000 | 0.01
D-32 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 1000 | 5 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 1000 | 0.5 | 1000 | 0.2 | 1000 | 0.1 | 1115 | 0.05 | 3900 | 0.02 | 25000 | 0.01
D-40 aut IEC 898 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 1260 | 5 | 1260 | 2 | 1260 | 1 | 1260 | 0.5 | 1260 | 0.2 | 1260 | 0.1 | 1405 | 0.05 | 4875 | 0.02 | 31500 | 0.01
D-50 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 1600 | 5 | 1600 | 2 | 1600 | 1 | 1600 | 0.5 | 1600 | 0.2 | 1600 | 0.1 | 1780 | 0.05 | 6090 | 0.02 | 40000 | 0.01
D-63 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 1260 | 5 | 1260 | 2 | 1260 | 1 | 1260 | 0.5 | 1260 | 0.2 | 1260 | 0.1 | 1405 | 0.05 | 3150 | 0.02 | 31500 | 0.01
D-80 aut IEC 947 |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Daut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 1600 | 5 | 1600 | 2 | 1600 | 1 | 1600 | 0.5 | 1600 | 0.2 | 1600 | 0.1 | 1780 | 0.05 | 4000 | 0.02 | 40000 | 0.01
IEC 898 Automaat B-6 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 6 A | 0.5 | 6 | FALSE | 9.4 | 1000 | 10 | 500 | 11.6 | 200 | 13.5 | 100 | 16.8 | 50 | 26.3 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 30 | 2 | 30 | 1 | 30 | 0.5 | 30 | 0.2 | 30 | 0.1 | 36.3 | 0.05 | 120 | 0.02 | 3000 | 0.01
IEC 898 Automaat B-10 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 10 A | 0.5 | 10 | FALSE | 15.6 | 1000 | 16.7 | 500 | 19.3 | 200 | 22.5 | 100 | 28 | 50 | 43.8 | 20 | 50 | 10 | 50 | 5 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 0.5 | 50 | 0.2 | 50 | 0.1 | 60.5 | 0.05 | 200 | 0.02 | 5000 | 0.01
IEC 898 Automaat B-16 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 80 | 10 | 80 | 5 | 80 | 2 | 80 | 1 | 80 | 0.5 | 80 | 0.2 | 80 | 0.1 | 97 | 0.05 | 320 | 0.02 | 8000 | 0.01
IEC 898 Automaat B-20 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 100 | 10 | 100 | 5 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0.5 | 100 | 0.2 | 100 | 0.1 | 121 | 0.05 | 400 | 0.02 | 10000 | 0.01
IEC 898 Automaat B-25 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 125 | 10 | 125 | 5 | 125 | 2 | 125 | 1 | 125 | 0.5 | 125 | 0.2 | 125 | 0.1 | 151 | 0.05 | 500 | 0.02 | 12500 | 0.01
IEC 898 Automaat B-32 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 160 | 10 | 160 | 5 | 160 | 2 | 160 | 1 | 160 | 0.5 | 160 | 0.2 | 160 | 0.1 | 193 | 0.05 | 640 | 0.02 | 16000 | 0.01
IEC 898 Automaat B-40 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 200 | 10 | 200 | 5 | 200 | 2 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 200 | 0.2 | 200 | 0.1 | 242 | 0.05 | 800 | 0.02 | 20000 | 0.01
IEC 947 Automaat B-50 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 250 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 302 | 0.05 | 1000 | 0.02 | 25000 | 0.01
IEC 947 Automaat B-63 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 315 | 10 | 315 | 5 | 315 | 2 | 315 | 1 | 315 | 0.5 | 315 | 0.2 | 315 | 0.1 | 381 | 0.05 | 1260 | 0.02 | 31500 | 0.01
IEC 947 Automaat B-80 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Baut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 400 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 484 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 40000 | 0.01
IEC 898 Automaat C-16 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 123 | 10 | 160 | 5 | 160 | 2 | 160 | 1 | 160 | 0.5 | 160 | 0.2 | 160 | 0.1 | 170 | 0.05 | 406 | 0.02 | 8000 | 0.01
IEC 898 Automaat C-20 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 154 | 10 | 200 | 5 | 200 | 2 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 200 | 0.2 | 200 | 0.1 | 212 | 0.05 | 508 | 0.02 | 10000 | 0.01
IEC 898 Automaat C-25 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 265 | 0.05 | 635 | 0.02 | 12500 | 0.01
IEC 898 Automaat C-32 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 246 | 10 | 320 | 5 | 320 | 2 | 320 | 1 | 320 | 0.5 | 320 | 0.2 | 320 | 0.1 | 339 | 0.05 | 813 | 0.02 | 16000 | 0.01
IEC 898 Automaat C-40 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 423 | 0.05 | 1016 | 0.02 | 20000 | 0.01
IEC 947 Automaat C-50 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 529 | 0.05 | 1270 | 0.02 | 25000 | 0.01
IEC 947 Automaat C-63 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 630 | 5 | 630 | 2 | 630 | 1 | 630 | 0.5 | 630 | 0.2 | 630 | 0.1 | 667 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 31500 | 0.01
IEC 947 Automaat C-80 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Caut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 847 | 0.05 | 2030 | 0.02 | 40000 | 0.01
IEC 898 Automaat D-16 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 123 | 10 | 320 | 5 | 320 | 2 | 320 | 1 | 320 | 0.5 | 320 | 0.2 | 320 | 0.1 | 370 | 0.05 | 1248 | 0.02 | 8000 | 0.01
IEC 898 Automaat D-20 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 154 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 463 | 0.05 | 1560 | 0.02 | 10000 | 0.01
IEC 898 Automaat D-25 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 579 | 0.05 | 1950 | 0.02 | 12500 | 0.01
IEC 898 Automaat D-32 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 246 | 10 | 640 | 5 | 640 | 2 | 640 | 1 | 640 | 0.5 | 640 | 0.2 | 640 | 0.1 | 742 | 0.05 | 2496 | 0.02 | 16000 | 0.01
IEC 898 Automaat D-40 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 40 A | 0.5 | 40 | FALSE | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 927 | 0.05 | 3120 | 0.02 | 20000 | 0.01
IEC 947 Automaat D-50 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 1000 | 5 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 1000 | 0.5 | 1000 | 0.2 | 1000 | 0.1 | 1115 | 0.05 | 3900 | 0.02 | 25000 | 0.01
IEC 947 Automaat D-63 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 1260 | 5 | 1260 | 2 | 1260 | 1 | 1260 | 0.5 | 1260 | 0.2 | 1260 | 0.1 | 1405 | 0.05 | 4875 | 0.02 | 31500 | 0.01
IEC 947 Automaat D-80 |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Daut 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 1600 | 5 | 1600 | 2 | 1600 | 1 | 1600 | 0.5 | 1600 | 0.2 | 1600 | 0.1 | 1780 | 0.05 | 6090 | 0.02 | 40000 | 0.01
IEC NH 2 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 2 A | 0.5 | 2 | FALSE | 4.5 | 1000 | 4.8 | 500 | 5.3 | 200 | 5.7 | 100 | 6.6 | 50 | 7.2 | 20 | 8.1 | 10 | 9.3 | 5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 0.5 | 19 | 0.2 | 21.5 | 0.1 | 27.5 | 0.05 | 36.5 | 0.02 | 46 | 0.01
IEC NH 4 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 4 A | 0.5 | 4 | FALSE | 9.5 | 1000 | 10 | 500 | 11 | 200 | 12 | 100 | 13 | 50 | 14.8 | 20 | 16.5 | 10 | 18.7 | 5 | 22.5 | 2 | 26 | 1 | 30.5 | 0.5 | 38.5 | 0.2 | 47 | 0.1 | 58 | 0.05 | 78 | 0.02 | 97 | 0.01
IEC NH 6 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 6 A | 0.5 | 6 | FALSE | 13.5 | 1000 | 14.5 | 500 | 16 | 200 | 17 | 100 | 19 | 50 | 21.5 | 20 | 24 | 10 | 27 | 5 | 32.5 | 2 | 38 | 1 | 44 | 0.5 | 56 | 0.2 | 70 | 0.1 | 87 | 0.05 | 118 | 0.02 | 148 | 0.01
IEC NH 10 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 10 A | 0.5 | 10 | FALSE | 21 | 1000 | 23 | 500 | 26 | 200 | 28 | 100 | 31 | 50 | 36 | 20 | 41.5 | 10 | 48 | 5 | 57 | 2 | 66 | 1 | 78 | 0.5 | 96 | 0.2 | 115 | 0.1 | 139 | 0.05 | 190 | 0.02 | 240 | 0.01
IEC NH 16 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 16 A | 0.5 | 16 | FALSE | 31 | 1000 | 34 | 500 | 38 | 200 | 42 | 100 | 46 | 50 | 52 | 20 | 59 | 10 | 66 | 5 | 78 | 2 | 90 | 1 | 105 | 0.5 | 125 | 0.2 | 152 | 0.1 | 185 | 0.05 | 250 | 0.02 | 320 | 0.01
IEC NH 20 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 20 A | 0.5 | 20 | FALSE | 40 | 1000 | 44 | 500 | 49 | 200 | 55 | 100 | 60 | 50 | 69 | 20 | 76 | 10 | 87 | 5 | 105 | 2 | 120 | 1 | 140 | 0.5 | 170 | 0.2 | 200 | 0.1 | 250 | 0.05 | 345 | 0.02 | 440 | 0.01
IEC NH 25 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 25 A | 0.5 | 25 | FALSE | 51 | 1000 | 58 | 500 | 65 | 200 | 71 | 100 | 78 | 50 | 90 | 20 | 99 | 10 | 110 | 5 | 130 | 2 | 150 | 1 | 170 | 0.5 | 215 | 0.2 | 260 | 0.1 | 320 | 0.05 | 425 | 0.02 | 530 | 0.01
IEC NH 32 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 32 A | 0.5 | 32 | FALSE | 66 | 1000 | 75 | 500 | 85 | 200 | 95 | 100 | 107 | 50 | 125 | 20 | 139 | 10 | 156 | 5 | 190 | 2 | 225 | 1 | 255 | 0.5 | 310 | 0.2 | 360 | 0.1 | 435 | 0.05 | 580 | 0.02 | 730 | 0.01
IEC NH 50 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 50 A | 0.5 | 50 | FALSE | 108 | 1000 | 120 | 500 | 144 | 200 | 162 | 100 | 182 | 50 | 210 | 20 | 235 | 10 | 265 | 5 | 325 | 2 | 385 | 1 | 450 | 0.5 | 540 | 0.2 | 630 | 0.1 | 770 | 0.05 | 1020 | 0.02 | 1300 | 0.01
IEC NH 63 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 63 A | 0.5 | 63 | FALSE | 128 | 1000 | 145 | 500 | 173 | 200 | 196 | 100 | 220 | 50 | 250 | 20 | 280 | 10 | 320 | 5 | 380 | 2 | 440 | 1 | 520 | 0.5 | 660 | 0.2 | 810 | 0.1 | 1000 | 0.05 | 1320 | 0.02 | 1660 | 0.01
IEC NH 80 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 80 A | 0.5 | 80 | FALSE | 166 | 1000 | 183 | 500 | 210 | 200 | 238 | 100 | 273 | 50 | 328 | 20 | 381 | 10 | 445 | 5 | 545 | 2 | 665 | 1 | 790 | 0.5 | 965 | 0.2 | 1120 | 0.1 | 1340 | 0.05 | 1760 | 0.02 | 2190 | 0.01
IEC NH 100 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 100 A | 0.5 | 100 | FALSE | 220 | 1000 | 245 | 500 | 279 | 200 | 314 | 100 | 357 | 50 | 429 | 20 | 500 | 10 | 590 | 5 | 725 | 2 | 835 | 1 | 975 | 0.5 | 1220 | 0.2 | 1460 | 0.1 | 1790 | 0.05 | 2380 | 0.02 | 2970 | 0.01
IEC NH 125 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 125 A | 0.5 | 125 | FALSE | 260 | 1000 | 292 | 500 | 340 | 200 | 390 | 100 | 452 | 50 | 550 | 20 | 645 | 10 | 760 | 5 | 960 | 2 | 1170 | 1 | 1390 | 0.5 | 1690 | 0.2 | 1970 | 0.1 | 2350 | 0.05 | 3030 | 0.02 | 3780 | 0.01
IEC NH 160 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 160 A | 0.5 | 160 | FALSE | 325 | 1000 | 367 | 500 | 437 | 200 | 505 | 100 | 595 | 50 | 720 | 20 | 825 | 10 | 950 | 5 | 1160 | 2 | 1350 | 1 | 1610 | 0.5 | 2080 | 0.2 | 2540 | 0.1 | 3110 | 0.05 | 4050 | 0.02 | 4960 | 0.01
IEC NH 200 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 200 A | 0.5 | 200 | FALSE | 441 | 1000 | 510 | 500 | 610 | 200 | 710 | 100 | 815 | 50 | 990 | 20 | 1130 | 10 | 1320 | 5 | 1690 | 2 | 2030 | 1 | 2400 | 0.5 | 2940 | 0.2 | 3450 | 0.1 | 4090 | 0.05 | 5230 | 0.02 | 6370 | 0.01
IEC NH 250 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 250 A | 0.5 | 250 | FALSE | 520 | 1000 | 600 | 500 | 730 | 200 | 865 | 100 | 1020 | 50 | 1230 | 20 | 1410 | 10 | 1640 | 5 | 1990 | 2 | 2350 | 1 | 2820 | 0.5 | 3640 | 0.2 | 4470 | 0.1 | 5480 | 0.05 | 7100 | 0.02 | 8690 | 0.01
IEC NH 315 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 315 A | 0.5 | 315 | FALSE | 740 | 1000 | 860 | 500 | 1030 | 200 | 1190 | 100 | 1370 | 50 | 1660 | 20 | 1920 | 10 | 2240 | 5 | 2730 | 2 | 3230 | 1 | 3830 | 0.5 | 4870 | 0.2 | 5880 | 0.1 | 7100 | 0.05 | 9190 | 0.02 | 11300 | 0.01
IEC NH 400 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 400 A | 0.5 | 400 | FALSE | 915 | 1000 | 1050 | 500 | 1240 | 200 | 1410 | 100 | 1610 | 50 | 1950 | 20 | 2340 | 10 | 2730 | 5 | 3590 | 2 | 4330 | 1 | 5230 | 0.5 | 6640 | 0.2 | 8020 | 0.1 | 9770 | 0.05 | 12600 | 0.02 | 15400 | 0.01
IEC NH 500 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 500 A | 0.5 | 500 | FALSE | 1210 | 1000 | 1390 | 500 | 1700 | 200 | 1980 | 100 | 2330 | 50 | 2840 | 20 | 3330 | 10 | 3870 | 5 | 4760 | 2 | 5610 | 1 | 6670 | 0.5 | 8530 | 0.2 | 10600 | 0.1 | 13100 | 0.05 | 16800 | 0.02 | 19700 | 0.01
IEC NH 630 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 630 A | 0.5 | 630 | FALSE | 1620 | 1000 | 1850 | 500 | 2240 | 200 | 2620 | 100 | 3030 | 50 | 3690 | 20 | 4330 | 10 | 5080 | 5 | 6310 | 2 | 7440 | 1 | 8980 | 0.5 | 11700 | 0.2 | 14400 | 0.1 | 17800 | 0.05 | 23400 | 0.02 | 29000 | 0.01
IEC NH 800 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 800 A | 0.5 | 800 | FALSE | 2040 | 1000 | 2370 | 500 | 2850 | 200 | 3370 | 100 | 3980 | 50 | 4990 | 20 | 5920 | 10 | 7000 | 5 | 8770 | 2 | 10400 | 1 | 12500 | 0.5 | 16100 | 0.2 | 19600 | 0.1 | 23800 | 0.05 | 30600 | 0.02 | 37200 | 0.01
IEC NH 1000 A gG |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | IEC 1000 A | 0.5 | 1000 | FALSE | 2510 | 1000 | 2880 | 500 | 3500 | 200 | 4110 | 100 | 4960 | 50 | 6340 | 20 | 7690 | 10 | 9370 | 5 | 11700 | 2 | 13400 | 1 | 15800 | 0.5 | 19900 | 0.2 | 24200 | 0.1 | 29600 | 0.05 | 39600 | 0.02 | 48900 | 0.01
NC100B 25 A Okasel |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Oksaut 25 | 0.5 | 25 | FALSE | 45 | 1000 | 46 | 500 | 48 | 200 | 50 | 100 | 55 | 50 | 76 | 20 | 80 | 10 | 110 | 5 | 171 | 2 | 250 | 1 | 385 | 0.5 | 720 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
NC100B 35 A Okasel |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Oksaut 35 | 0.5 | 35 | FALSE | 58 | 1000 | 59 | 500 | 62 | 200 | 67 | 100 | 75 | 50 | 93 | 20 | 120 | 10 | 160 | 5 | 252 | 2 | 380 | 1 | 610 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
NC100B 50 A Okasel |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Oksaut 50 | 0.5 | 50 | FALSE | 85 | 1000 | 89 | 500 | 100 | 200 | 112 | 100 | 131 | 50 | 172 | 20 | 230 | 10 | 310 | 5 | 480 | 2 | 700 | 1 | 1050 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
NC100B 63 A Okasel |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Oksaut 63 | 0.5 | 63 | FALSE | 107 | 1000 | 113 | 500 | 126 | 200 | 143 | 100 | 171 | 50 | 229 | 20 | 300 | 10 | 420 | 5 | 670 | 2 | 1000 | 1 | 1200 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
NC100B 80 A Okasel |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Oksaut 80 | 0.5 | 80 | FALSE | 143 | 1000 | 157 | 500 | 184 | 200 | 219 | 100 | 273 | 50 | 390 | 20 | 520 | 10 | 730 | 5 | 1200 | 2 | 1200 | 1 | 1200 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
Okasel automaat NC100B 25 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Oksaut 25 | 0.5 | 25 | FALSE | 45 | 1000 | 46 | 500 | 48 | 200 | 50 | 100 | 55 | 50 | 76 | 20 | 80 | 10 | 110 | 5 | 171 | 2 | 250 | 1 | 385 | 0.5 | 720 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
Okasel automaat NC100B 35 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Oksaut 35 | 0.5 | 35 | FALSE | 58 | 1000 | 59 | 500 | 62 | 200 | 67 | 100 | 75 | 50 | 93 | 20 | 120 | 10 | 160 | 5 | 252 | 2 | 380 | 1 | 610 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
Okasel automaat NC100B 50 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Oksaut 50 | 0.5 | 50 | FALSE | 85 | 1000 | 89 | 500 | 100 | 200 | 112 | 100 | 131 | 50 | 172 | 20 | 230 | 10 | 310 | 5 | 480 | 2 | 700 | 1 | 1050 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
Okasel automaat NC100B 63 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Oksaut 63 | 0.5 | 63 | FALSE | 107 | 1000 | 113 | 500 | 126 | 200 | 143 | 100 | 171 | 50 | 229 | 20 | 300 | 10 | 420 | 5 | 670 | 2 | 1000 | 1 | 1200 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
Okasel automaat NC100B 80 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Oksaut 80 | 0.5 | 80 | FALSE | 143 | 1000 | 157 | 500 | 184 | 200 | 219 | 100 | 273 | 50 | 390 | 20 | 520 | 10 | 730 | 5 | 1200 | 2 | 1200 | 1 | 1200 | 0.5 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0.1 | 1200 | 0.05 | 1500 | 0.02 | 5000 | 0.01
HOLEC 3 kV Ma 10 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ma 10 A | 3 | 10 | FALSE | 18.2 | 1000 | 19.6 | 500 | 22.2 | 200 | 25.1 | 100 | 29.3 | 50 | 37.1 | 20 | 42 | 10 | 52 | 5 | 64 | 2 | 71 | 1 | 80 | 0.5 | 90 | 0.2 | 99 | 0.1 | 110 | 0.05 | 135 | 0.02 | 150 | 0.01
HOLEC 3 kV Mg 10 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Mg 10 A | 3 | 10 | FALSE | 25.3 | 1000 | 27.5 | 500 | 31.1 | 200 | 34.2 | 100 | 37.7 | 50 | 43.2 | 20 | 48 | 10 | 55 | 5 | 63 | 2 | 70 | 1 | 77 | 0.5 | 88 | 0.2 | 100 | 0.1 | 116 | 0.05 | 138 | 0.02 | 157 | 0.01
HOLEC 3 kV Mg 20 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Mg 20 A | 3 | 20 | FALSE | 39 | 1000 | 43.4 | 500 | 50 | 200 | 54.6 | 100 | 61.8 | 50 | 72.6 | 20 | 82 | 10 | 93 | 5 | 114 | 2 | 128 | 1 | 147 | 0.5 | 181 | 0.2 | 214 | 0.1 | 248 | 0.05 | 298 | 0.02 | 350 | 0.01
HOLEC 3 kV Mg 40 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Mg 40 A | 3 | 40 | FALSE | 67.9 | 1000 | 75.7 | 500 | 90 | 200 | 100 | 100 | 116 | 50 | 138 | 20 | 163 | 10 | 188 | 5 | 221 | 2 | 250 | 1 | 283 | 0.5 | 338 | 0.2 | 398 | 0.1 | 457 | 0.05 | 558 | 0.02 | 640 | 0.01
HOLEC 3 kV Mg 60 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Mg 60 A | 3 | 60 | FALSE | 98.8 | 1000 | 108 | 500 | 127 | 200 | 143 | 100 | 168 | 50 | 201 | 20 | 240 | 10 | 270 | 5 | 350 | 2 | 400 | 1 | 498 | 0.5 | 600 | 0.2 | 700 | 0.1 | 750 | 0.05 | 1100 | 0.02 | 1225 | 0.01
HOLEC 3 kV Mg 80 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Mg 80 A | 3 | 80 | FALSE | 149 | 1000 | 171 | 500 | 207 | 200 | 236 | 100 | 284 | 50 | 348 | 20 | 420 | 10 | 495 | 5 | 610 | 2 | 700 | 1 | 747 | 0.5 | 1050 | 0.2 | 1275 | 0.1 | 1500 | 0.05 | 1928 | 0.02 | 2250 | 10
Holec (3 kV) Ma 10 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ma 10 A | 3 | 10 | FALSE | 18.2 | 1000 | 19.6 | 500 | 22.2 | 200 | 25.1 | 100 | 29.3 | 50 | 37.1 | 20 | 42 | 10 | 52 | 5 | 64 | 2 | 71 | 1 | 80 | 0.5 | 90 | 0.2 | 99 | 0.1 | 110 | 0.05 | 135 | 0.02 | 150 | 0.01
Holec (3 kV) Mg 10 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Mg 10 A | 3 | 10 | FALSE | 25.3 | 1000 | 27.5 | 500 | 31.1 | 200 | 34.2 | 100 | 37.7 | 50 | 43.2 | 20 | 48 | 10 | 55 | 5 | 63 | 2 | 70 | 1 | 77 | 0.5 | 88 | 0.2 | 100 | 0.1 | 116 | 0.05 | 138 | 0.02 | 157 | 0.01
Holec (3 kV) Mg 20 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Mg 20 A | 3 | 20 | FALSE | 39 | 1000 | 43.4 | 500 | 50 | 200 | 54.6 | 100 | 61.8 | 50 | 72.6 | 20 | 82 | 10 | 93 | 5 | 114 | 2 | 128 | 1 | 147 | 0.5 | 181 | 0.2 | 214 | 0.1 | 248 | 0.05 | 298 | 0.02 | 350 | 0.01
Holec (3 kV) Mg 40 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Mg 40 A | 3 | 40 | FALSE | 67.9 | 1000 | 75.7 | 500 | 90 | 200 | 100 | 100 | 116 | 50 | 138 | 20 | 163 | 10 | 188 | 5 | 221 | 2 | 250 | 1 | 283 | 0.5 | 338 | 0.2 | 398 | 0.1 | 457 | 0.05 | 558 | 0.02 | 640 | 0.01
Holec (3 kV) Mg 60 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Mg 60 A | 3 | 60 | FALSE | 98.8 | 1000 | 108 | 500 | 127 | 200 | 143 | 100 | 168 | 50 | 201 | 20 | 240 | 10 | 270 | 5 | 350 | 2 | 400 | 1 | 498 | 0.5 | 600 | 0.2 | 700 | 0.1 | 750 | 0.05 | 1100 | 0.02 | 1225 | 0.01
Holec (3 kV) Mg 80 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Mg 80 A | 3 | 80 | FALSE | 149 | 1000 | 171 | 500 | 207 | 200 | 236 | 100 | 284 | 50 | 348 | 20 | 420 | 10 | 495 | 5 | 610 | 2 | 700 | 1 | 747 | 0.5 | 1050 | 0.2 | 1275 | 0.1 | 1500 | 0.05 | 1928 | 0.02 | 2250 | 10
Weber 2 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 2 A gG | 0.5 | 2 | FALSE | 4.2 | 1000 | 4.3 | 500 | 4.5 | 200 | 4.7 | 100 | 4.8 | 50 | 5.1 | 20 | 5.4 | 10 | 5.7 | 5 | 6.2 | 2 | 6.7 | 1 | 7.3 | 0.5 | 8.4 | 0.2 | 9.5 | 0.1 | 11.1 | 0.05 | 14.2 | 0.02 | 17.3 | 0.01
Weber 4 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 4A gG | 0.5 | 4 | FALSE | 8.6 | 1000 | 8.9 | 500 | 9.3 | 200 | 9.7 | 100 | 10.1 | 50 | 10.7 | 20 | 11.2 | 10 | 11.9 | 5 | 12.9 | 2 | 13.9 | 1 | 15.1 | 0.5 | 17.3 | 0.2 | 19.8 | 0.1 | 23.5 | 0.05 | 31.1 | 0.02 | 40.6 | 0.01
Weber 6 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 6A gG | 0.5 | 6 | FALSE | 11.6 | 1000 | 12.4 | 500 | 12.9 | 200 | 13.5 | 100 | 14.1 | 50 | 15 | 20 | 15.9 | 10 | 17 | 5 | 19 | 2 | 21.2 | 1 | 24.4 | 0.5 | 30.7 | 0.2 | 38.2 | 0.1 | 49.5 | 0.05 | 73.5 | 0.02 | 99.9 | 0.01
Weber 10 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 10A gG | 0.5 | 10 | FALSE | 20.1 | 1000 | 21.5 | 500 | 23.7 | 200 | 25.6 | 100 | 27.8 | 50 | 31.2 | 20 | 34.3 | 10 | 38 | 5 | 43.9 | 2 | 49.6 | 1 | 56.4 | 0.5 | 67.8 | 0.2 | 78.5 | 0.1 | 92 | 0.05 | 115 | 0.02 | 139.5 | 0.01
Weber 16 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 16A gG | 0.5 | 16 | FALSE | 28.4 | 1000 | 30.2 | 500 | 33.2 | 200 | 35.7 | 100 | 38.5 | 50 | 42.8 | 20 | 47.2 | 10 | 53 | 5 | 63.2 | 2 | 73.3 | 1 | 85.9 | 0.5 | 108 | 0.2 | 128.8 | 0.1 | 154 | 0.05 | 196.2 | 0.02 | 237.6 | 0.01
Weber 20 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 20A gG | 0.5 | 20 | FALSE | 36.6 | 1000 | 39.5 | 500 | 44 | 200 | 48.1 | 100 | 52.8 | 50 | 60.5 | 20 | 67.6 | 10 | 76.1 | 5 | 90.6 | 2 | 104.6 | 1 | 122.2 | 0.5 | 153.2 | 0.2 | 183.9 | 0.1 | 222 | 0.05 | 286.2 | 0.02 | 347.7 | 0.01
Weber 25 A T DII gG |  | Ziut |  | WeD 25A gG | 0.5 | 25 | FALSE | 44.1 | 1000 | 47.4 | 500 | 52.5 | 200 | 57.2 | 100 | 62.9 | 50 | 72.2 | 20 | 81 | 10 | 91.9 | 5 | 110.4 | 2 | 129.2 | 1 | 153.5 | 0.5 | 196.6 | 0.2 | 238.3 | 0.1 | 288.9 | 0.05 | 373.4 | 0.02 | 453 | 0.01
Weber 35 A T DIII gG |  | Ziut |  | WeD 35A gG | 0.5 | 35 | FALSE | 60.6 | 1000 | 65.9 | 500 | 74.4 | 200 | 82.1 | 100 | 91.5 | 50 | 106.7 | 20 | 121.2 | 10 | 139 | 5 | 168.8 | 2 | 197.7 | 1 | 233.8 | 0.5 | 296.2 | 0.2 | 357.5 | 0.1 | 436.2 | 0.05 | 574.2 | 0.02 | 711.4 | 0.01
Weber 50 A T DIII gG |  | Ziut |  | WeD 50A gG | 0.5 | 50 | FALSE | 89.4 | 1000 | 98.1 | 500 | 111.7 | 200 | 123.7 | 100 | 137.6 | 50 | 159.8 | 20 | 180.1 | 10 | 204 | 5 | 243.4 | 2 | 280.6 | 1 | 326.6 | 0.5 | 404.6 | 0.2 | 481.5 | 0.1 | 582.4 | 0.05 | 760.4 | 0.02 | 938.9 | 0.01
Weber 63 A T DIII gG |  | Ziut |  | WeD 63A gG | 0.5 | 63 | FALSE | 114.1 | 1000 | 125.1 | 500 | 141.9 | 200 | 156.7 | 100 | 174 | 50 | 201.2 | 20 | 225.5 | 10 | 254.5 | 5 | 301.2 | 2 | 345.6 | 1 | 399 | 0.5 | 488.9 | 0.2 | 578.1 | 0.1 | 693 | 0.05 | 896.7 | 0.02 | 1101.1 | 0.01
Weber 2 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 2A gF | 0.5 | 2 | FALSE | 4.2 | 1000 | 4.3 | 500 | 4.5 | 200 | 4.7 | 100 | 4.8 | 50 | 5.1 | 20 | 5.4 | 10 | 5.7 | 5 | 6.2 | 2 | 6.7 | 1 | 7.3 | 0.5 | 8.4 | 0.2 | 9.5 | 0.1 | 11.1 | 0.05 | 14.2 | 0.02 | 17.3 | 0.01
Weber 4 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 4A gF | 0.5 | 4 | FALSE | 8.6 | 1000 | 8.9 | 500 | 9.3 | 200 | 9.7 | 100 | 10.1 | 50 | 10.7 | 20 | 11.2 | 10 | 11.9 | 5 | 12.9 | 2 | 13.9 | 1 | 15.1 | 0.5 | 17.3 | 0.2 | 19.8 | 0.1 | 23.5 | 0.05 | 31.1 | 0.02 | 40.6 | 0.01
Weber 6 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 6A gF | 0.5 | 6 | FALSE | 11.6 | 1000 | 11.9 | 500 | 12.3 | 200 | 12.6 | 100 | 13 | 50 | 13.6 | 20 | 14.2 | 10 | 14.9 | 5 | 16.1 | 2 | 17.7 | 1 | 20.1 | 0.5 | 25.3 | 0.2 | 31.1 | 0.1 | 39.7 | 0.05 | 57 | 0.02 | 76.2 | 0.01
Weber 10 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 10A gF | 0.5 | 10 | FALSE | 18.7 | 1000 | 19.2 | 500 | 20 | 200 | 20.7 | 100 | 21.5 | 50 | 22.8 | 20 | 24.1 | 10 | 25.7 | 5 | 28.8 | 2 | 32.3 | 1 | 37.6 | 0.5 | 48.2 | 0.2 | 60.1 | 0.1 | 77.5 | 0.05 | 112.8 | 0.02 | 151.4 | 0.01
Weber 16 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 16A gF | 0.5 | 16 | FALSE | 28.5 | 1000 | 30.5 | 500 | 33.2 | 200 | 35.4 | 100 | 37.8 | 50 | 41.5 | 20 | 44.6 | 10 | 48.2 | 5 | 53.9 | 2 | 59.3 | 1 | 66 | 0.5 | 77.4 | 0.2 | 89.8 | 0.1 | 107.1 | 0.05 | 141.5 | 0.02 | 183.2 | 0.01
Weber 20 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 20A gF | 0.5 | 20 | FALSE | 36 | 1000 | 38.1 | 500 | 41.4 | 200 | 44.3 | 100 | 47.4 | 50 | 52.2 | 20 | 56.7 | 10 | 61.7 | 5 | 69.8 | 2 | 77.5 | 1 | 87 | 0.5 | 103.3 | 0.2 | 121 | 0.1 | 145.2 | 0.05 | 193.3 | 0.02 | 253.5 | 0.01
Weber 25 A DII gF |  | Ziut |  | WeD 25A gF | 0.5 | 25 | FALSE | 44.7 | 1000 | 47.7 | 500 | 52.3 | 200 | 56.1 | 100 | 60.4 | 50 | 66.9 | 20 | 72.8 | 10 | 79.5 | 5 | 90.2 | 2 | 100.2 | 1 | 112.6 | 0.5 | 133.7 | 0.2 | 156.2 | 0.1 | 187 | 0.05 | 246.3 | 0.02 | 317.4 | 0.01
Weber 35 A DIII gF |  | Ziut |  | WeD 35A gF | 0.5 | 35 | FALSE | 57.1 | 1000 | 60.3 | 500 | 65.1 | 200 | 69.4 | 100 | 74.3 | 50 | 82 | 20 | 89.2 | 10 | 97.7 | 5 | 111.9 | 2 | 125.8 | 1 | 143.8 | 0.5 | 176 | 0.2 | 211.1 | 0.1 | 261.2 | 0.05 | 359.8 | 0.02 | 466.6 | 0.01
Weber 50 A DIII gF |  | Ziut |  | WeD 50A gF | 0.5 | 50 | FALSE | 81.8 | 1000 | 86.9 | 500 | 94.7 | 200 | 101.4 | 100 | 109 | 50 | 120.7 | 20 | 131.4 | 10 | 143.8 | 5 | 164.1 | 2 | 183.5 | 1 | 207.5 | 0.5 | 248.9 | 0.2 | 291.8 | 0.1 | 349.9 | 0.05 | 459.9 | 0.02 | 581.9 | 0.01
Weber 63 A DIII gF |  | Ziut |  | WeD 63A gF | 0.5 | 63 | FALSE | 103 | 1000 | 109.9 | 500 | 120.7 | 200 | 130.3 | 100 | 141.6 | 50 | 159.6 | 20 | 176.5 | 10 | 197 | 5 | 231.3 | 2 | 264.9 | 1 | 308 | 0.5 | 384.7 | 0.2 | 465.5 | 0.1 | 575.9 | 0.05 | 788.4 | 0.02 | 1023.6 | 0.01
PATR Trafo 50 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr50H | 10 | 10 | FALSE | 35 | 10 | 42 | 5 | 54 | 2 | 66 | 1 | 77 | 0.5 | 103 | 0.2 | 126 | 0.1 | 153 | 0.05 | 192 | 0.02 | 226 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 75 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr75H | 10 | 10 | FALSE | 35 | 10 | 42 | 5 | 54 | 2 | 66 | 1 | 77 | 0.5 | 103 | 0.2 | 126 | 0.1 | 153 | 0.05 | 192 | 0.02 | 226 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 80 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr80H | 10 | 10 | FALSE | 35 | 10 | 42 | 5 | 54 | 2 | 66 | 1 | 77 | 0.5 | 103 | 0.2 | 126 | 0.1 | 153 | 0.05 | 192 | 0.02 | 226 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 100 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr100H | 10 | 10 | FALSE | 35 | 10 | 42 | 5 | 54 | 2 | 66 | 1 | 77 | 0.5 | 103 | 0.2 | 126 | 0.1 | 153 | 0.05 | 192 | 0.02 | 226 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 150 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr150H | 10 | 16 | FALSE | 63 | 10 | 75 | 5 | 94 | 2 | 114 | 1 | 143 | 0.5 | 186 | 0.2 | 212 | 0.1 | 266 | 0.05 | 357 | 0.02 | 448 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 160 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr160H | 10 | 16 | FALSE | 63 | 10 | 75 | 5 | 94 | 2 | 114 | 1 | 143 | 0.5 | 186 | 0.2 | 212 | 0.1 | 266 | 0.05 | 357 | 0.02 | 448 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 200 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr200H | 10 | 20 | FALSE | 82 | 10 | 100 | 5 | 130 | 2 | 153 | 1 | 192 | 0.5 | 241 | 0.2 | 293 | 0.1 | 369 | 0.05 | 494 | 0.02 | 621 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 250 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr250H | 10 | 20 | FALSE | 82 | 10 | 100 | 5 | 130 | 2 | 153 | 1 | 192 | 0.5 | 241 | 0.2 | 293 | 0.1 | 369 | 0.05 | 494 | 0.02 | 621 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 300 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr300H | 10 | 25 | FALSE | 103 | 10 | 126 | 5 | 158 | 2 | 192 | 1 | 234 | 0.5 | 303 | 0.2 | 357 | 0.1 | 463 | 0.05 | 621 | 0.02 | 806 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 315 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr315H | 10 | 25 | FALSE | 103 | 10 | 126 | 5 | 158 | 2 | 192 | 1 | 234 | 0.5 | 303 | 0.2 | 357 | 0.1 | 463 | 0.05 | 621 | 0.02 | 806 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 400 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr400H | 10 | 31.5 | FALSE | 114 | 10 | 139 | 5 | 186 | 2 | 234 | 1 | 293 | 0.5 | 369 | 0.2 | 448 | 0.1 | 563 | 0.05 | 731 | 0.02 | 918 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 630 kVA H |  | S6600 Tabel 7 pag 39 |  | Tr630H | 10 | 50 | FALSE | 205 | 10 | 243 | 5 | 304 | 2 | 392 | 1 | 534 | 0.5 | 650 | 0.2 | 727 | 0.1 | 911 | 0.05 | 1141 | 0.02 | 1429 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 35.5 A H |  | Hier goed naar kijken |  | Tr35AH | 10 | 35.5 | FALSE | 124 | 10 | 150 | 5 | 194 | 2 | 243 | 1 | 340 | 0.5 | 451 | 0.2 | 504 | 0.1 | 614 | 0.05 | 791 | 0.02 | 991 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 40 A H |  | Hier goed naar kijken |  | Tr40AH | 10 | 40 | FALSE | 155 | 10 | 183 | 5 | 236 | 2 | 304 | 1 | 414 | 0.5 | 504 | 0.2 | 565 | 0.1 | 707 | 0.05 | 911 | 0.02 | 1109 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 63 A H |  | Hier goed naar kijken |  | Tr60AH | 10 | 63 | FALSE | 229 | 10 | 272 | 5 | 350 | 2 | 451 | 1 | 597 | 0.5 | 727 | 0.2 | 837 | 0.1 | 1048 | 0.05 | 1313 | 0.02 | 1555 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATR Trafo 80 A H |  | Hier goed naar kijken |  | Tr80AH | 10 | 80 | FALSE | 340 | 10 | 370 | 5 | 426 | 2 | 504 | 1 | 597 | 0.5 | 727 | 0.2 | 837 | 0.1 | 1048 | 0.05 | 1389 | 0.02 | 1740 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bussmann (10 kV) 16 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 16 A | 12 | 16 | FALSE | 31 | 1000 | 33 | 500 | 34.5 | 200 | 40 | 100 | 45 | 50 | 53 | 20 | 60 | 10 | 70 | 5 | 90 | 2 | 110 | 1 | 130 | 0.5 | 170 | 0.2 | 205 | 0.1 | 255 | 0.05 | 345 | 0.02 | 440 | 0.01
Bussmann (10 kV) 31,5 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 31,5 A | 12 | 31.5 | FALSE | 51 | 1000 | 55 | 500 | 62 | 200 | 68 | 100 | 76 | 50 | 92 | 20 | 120 | 10 | 130 | 5 | 175 | 2 | 220 | 1 | 275 | 0.5 | 380 | 0.2 | 440 | 0.1 | 540 | 0.05 | 725 | 0.02 | 925 | 0.01
Bussmann (10 kV) 50 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 50 A | 12 | 50 | FALSE | 106 | 1000 | 114 | 500 | 128 | 200 | 140 | 100 | 152 | 50 | 175 | 20 | 200 | 10 | 230 | 5 | 305 | 2 | 400 | 1 | 520 | 0.5 | 625 | 0.2 | 740 | 0.1 | 875 | 0.05 | 1150 | 0.02 | 1400 | 0.01
Bussmann (10 kV) 63 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 63 A | 12 | 63 | FALSE | 118 | 1000 | 128 | 500 | 140 | 200 | 150 | 100 | 168 | 50 | 192 | 20 | 220 | 10 | 265 | 5 | 346 | 2 | 440 | 1 | 580 | 0.5 | 710 | 0.2 | 840 | 0.1 | 1000 | 0.05 | 1270 | 0.02 | 1550 | 0.01
Bussmann (10 kV) 80 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 80 A | 12 | 80 | FALSE | 145 | 1000 | 165 | 500 | 175 | 200 | 185 | 100 | 200 | 50 | 230 | 20 | 270 | 10 | 345 | 5 | 410 | 2 | 480 | 1 | 585 | 0.5 | 790 | 0.2 | 1000 | 0.1 | 1275 | 0.05 | 1800 | 0.02 | 2300 | 0.01
Bussmann (10 kV) 100 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 100 A | 12 | 100 | FALSE | 200 | 1000 | 218 | 500 | 240 | 200 | 255 | 100 | 275 | 50 | 315 | 20 | 370 | 10 | 450 | 5 | 570 | 2 | 675 | 1 | 810 | 0.5 | 1100 | 0.2 | 1400 | 0.1 | 1775 | 0.05 | 2500 | 0.02 | 3200 | 0.01
Bussmann (20 kV) 10 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 10 A | 24 | 10 | FALSE | 17.5 | 1000 | 18.6 | 500 | 20.2 | 200 | 21.8 | 100 | 23 | 50 | 25.5 | 20 | 28 | 10 | 32 | 5 | 40 | 2 | 48 | 1 | 60 | 0.5 | 84 | 0.2 | 103 | 0.1 | 125 | 0.05 | 160 | 0.02 | 205 | 0.01
Bussmann (20 kV) 16 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 16 A | 24 | 16 | FALSE | 28 | 1000 | 30 | 500 | 33.4 | 200 | 36 | 100 | 39 | 50 | 42 | 20 | 50 | 10 | 58 | 5 | 76 | 2 | 96 | 1 | 122 | 0.5 | 165 | 0.2 | 200 | 0.1 | 245 | 0.05 | 320 | 0.02 | 400 | 0.01
Bussmann (20 kV) 25 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 25 A | 24 | 25 | FALSE | 49 | 1000 | 53 | 500 | 58 | 200 | 61 | 100 | 66 | 50 | 75 | 20 | 90 | 10 | 110 | 5 | 148 | 2 | 190 | 1 | 240 | 0.5 | 325 | 0.2 | 400 | 0.1 | 500 | 0.05 | 650 | 0.02 | 850 | 0.01
Bussmann (20 kV) 31,5 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 31,5 A | 24 | 31.5 | FALSE | 59.5 | 1000 | 64 | 500 | 70 | 200 | 75 | 100 | 82 | 50 | 95 | 20 | 110 | 10 | 132 | 5 | 180 | 2 | 230 | 1 | 300 | 0.5 | 390 | 0.2 | 480 | 0.1 | 600 | 0.05 | 800 | 0.02 | 1040 | 0.01
Bussmann (20 kV) 45 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Bu 45 A | 24 | 45 | FALSE | 85 | 1000 | 93 | 500 | 102 | 200 | 110 | 100 | 120 | 50 | 138 | 20 | 160 | 10 | 190 | 5 | 265 | 2 | 340 | 1 | 440 | 0.5 | 590 | 0.2 | 725 | 0.1 | 875 | 0.05 | 1150 | 0.02 | 1450 | 0.01
Siba (10 kV) 16 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 16 A | 12 | 16 | FALSE | 36.4 | 1000 | 39 | 500 | 42.9 | 200 | 46.3 | 100 | 51 | 50 | 56.3 | 20 | 61.6 | 10 | 67.8 | 5 | 78.9 | 2 | 90.5 | 1 | 104 | 0.5 | 126 | 0.2 | 148 | 0.1 | 182 | 0.05 | 239 | 0.02 | 297 | 0.01
Siba (10 kV) 25 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 25 A | 12 | 25 | FALSE | 52.8 | 1000 | 56.4 | 500 | 62.2 | 200 | 67.8 | 100 | 74.5 | 50 | 83.8 | 20 | 92.9 | 10 | 106 | 5 | 121 | 2 | 139 | 1 | 162 | 0.5 | 198 | 0.2 | 234 | 0.1 | 289 | 0.05 | 382 | 0.02 | 478 | 0.01
Siba (10 kV) 31,5 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 31,5 A | 12 | 31.5 | FALSE | 66.9 | 1000 | 71.7 | 500 | 78.9 | 200 | 86 | 100 | 93.7 | 50 | 105 | 20 | 116 | 10 | 128 | 5 | 150 | 2 | 173 | 1 | 201 | 0.5 | 245 | 0.2 | 289 | 0.1 | 355 | 0.05 | 470 | 0.02 | 593 | 0.01
Siba (10 kV) 50 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 50 A | 12 | 50 | FALSE | 104 | 1000 | 111 | 500 | 122 | 200 | 132 | 100 | 144 | 50 | 162 | 20 | 178 | 10 | 199 | 5 | 235 | 2 | 272 | 1 | 318 | 0.5 | 393 | 0.2 | 468 | 0.1 | 575 | 0.05 | 762 | 0.02 | 954 | 0.01
Siba (10 kV) 63 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 63 A | 12 | 63 | FALSE | 127 | 1000 | 136 | 500 | 149 | 200 | 161 | 100 | 175 | 50 | 197 | 20 | 219 | 10 | 245 | 5 | 291 | 2 | 337 | 1 | 393 | 0.5 | 488 | 0.2 | 580 | 0.1 | 720 | 0.05 | 954 | 0.02 | 1199 | 0.01
Siba (10 kV) 80 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 80 A | 12 | 80 | FALSE | 161 | 1000 | 173 | 500 | 189 | 200 | 206 | 100 | 224 | 50 | 253 | 20 | 282 | 10 | 318 | 5 | 378 | 2 | 440 | 1 | 525 | 0.5 | 661 | 0.2 | 795 | 0.1 | 983 | 0.05 | 1302 | 0.02 | 1615 | 0.01
Siba (10 kV) 100 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 100 A | 12 | 100 | FALSE | 199 | 1000 | 213 | 500 | 236 | 200 | 257 | 100 | 280 | 50 | 316 | 20 | 351 | 10 | 403 | 5 | 488 | 2 | 567 | 1 | 672 | 0.5 | 850 | 0.2 | 1030 | 0.1 | 1303 | 0.05 | 1720 | 0.02 | 2139 | 0.01
Siba (20 kV) 10 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 10 A | 24 | 10 | FALSE | 30 | 1000 | 30.9 | 500 | 32.2 | 200 | 33.7 | 100 | 35.8 | 50 | 37.5 | 20 | 39.7 | 10 | 43.8 | 5 | 51.6 | 2 | 60.1 | 1 | 71.4 | 0.5 | 91.7 | 0.2 | 112 | 0.1 | 141 | 0.05 | 189 | 0.02 | 241 | 0.01
Siba (20 kV) 16 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 16 A | 24 | 16 | FALSE | 36.4 | 1000 | 39 | 500 | 42.9 | 200 | 46.3 | 100 | 51 | 50 | 56.3 | 20 | 61.6 | 10 | 67.8 | 5 | 78.9 | 2 | 90.5 | 1 | 104 | 0.5 | 126 | 0.2 | 148 | 0.1 | 182 | 0.05 | 239 | 0.02 | 297 | 0.01
Siba (20 kV) 25 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 25 A | 24 | 25 | FALSE | 52.8 | 1000 | 56.4 | 500 | 62.2 | 200 | 67.8 | 100 | 74.5 | 50 | 83.8 | 20 | 92.9 | 10 | 106 | 5 | 121 | 2 | 139 | 1 | 162 | 0.5 | 198 | 0.2 | 234 | 0.1 | 289 | 0.05 | 382 | 0.02 | 478 | 0.01
Siba (20 kV) 31,5 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 31,5 A | 24 | 31.5 | FALSE | 66.9 | 1000 | 71.7 | 500 | 78.9 | 200 | 86 | 100 | 93.7 | 50 | 105 | 20 | 116 | 10 | 128 | 5 | 150 | 2 | 173 | 1 | 201 | 0.5 | 245 | 0.2 | 289 | 0.1 | 355 | 0.05 | 470 | 0.02 | 593 | 0.01
Siba (20 kV) 50 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Si 50 A | 24 | 50 | FALSE | 104 | 1000 | 111 | 500 | 122 | 200 | 132 | 100 | 144 | 50 | 162 | 20 | 178 | 10 | 199 | 5 | 235 | 2 | 272 | 1 | 318 | 0.5 | 393 | 0.2 | 468 | 0.1 | 575 | 0.05 | 762 | 0.02 | 954 | 0.01
HOLEC Flran 6,3 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 6,3 A | 10 | 6.3 | FALSE | 17.8 | 1000 | 21.2 | 500 | 25.6 | 200 | 29.4 | 100 | 32.8 | 50 | 37.1 | 20 | 40 | 10 | 43 | 5 | 47 | 2 | 49 | 1 | 51 | 0.5 | 53 | 0.2 | 54 | 0.1 | 55 | 0.05 | 57 | 0.02 | 60 | 0.01
HOLEC Flran 8 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 8 A | 10 | 8 | FALSE | 22.6 | 1000 | 26.7 | 500 | 32 | 200 | 37.1 | 100 | 42.2 | 50 | 47.6 | 20 | 52 | 10 | 57 | 5 | 60 | 2 | 63 | 1 | 66 | 0.5 | 69 | 0.2 | 70 | 0.1 | 73 | 0.05 | 76 | 0.02 | 80 | 0.01
HOLEC Flran 10 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 10 A | 10 | 10 | FALSE | 27.6 | 1000 | 32.7 | 500 | 39.2 | 200 | 44.2 | 100 | 49.7 | 50 | 56.6 | 20 | 63 | 10 | 69 | 5 | 73 | 2 | 77 | 1 | 80 | 0.5 | 83 | 0.2 | 86 | 0.1 | 88 | 0.05 | 90 | 0.02 | 98 | 0.01
HOLEC Flran 12,5 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 12,5 A | 10 | 12.5 | FALSE | 33.1 | 1000 | 39.6 | 500 | 47.8 | 200 | 54.1 | 100 | 60.9 | 50 | 70.4 | 20 | 80 | 10 | 86 | 5 | 90 | 2 | 95 | 1 | 98 | 0.5 | 100 | 0.2 | 102 | 0.1 | 110 | 0.05 | 125 | 0.02 | 140 | 0.01
HOLEC Flran 16 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 16 A | 10 | 16 | FALSE | 39.4 | 1000 | 47.8 | 500 | 57.4 | 200 | 67 | 100 | 79.2 | 50 | 93 | 20 | 105 | 10 | 120 | 5 | 135 | 2 | 138 | 1 | 144 | 0.5 | 144 | 0.2 | 145 | 0.1 | 146 | 0.05 | 149 | 0.02 | 157 | 0.01
HOLEC Flran 20 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 20 A | 10 | 20 | FALSE | 48.5 | 1000 | 58 | 500 | 71.2 | 200 | 84.9 | 100 | 103 | 50 | 124 | 20 | 140 | 10 | 150 | 5 | 168 | 2 | 178 | 1 | 182 | 0.5 | 182 | 0.2 | 186 | 0.1 | 186 | 0.05 | 193 | 0.02 | 208 | 0.01
HOLEC Flran 25 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 25 A | 10 | 25 | FALSE | 59.5 | 1000 | 70.4 | 500 | 87.1 | 200 | 104 | 100 | 125 | 50 | 152 | 20 | 175 | 10 | 200 | 5 | 225 | 2 | 240 | 1 | 247 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 256 | 0.05 | 275 | 0.02 | 300 | 0.01
HOLEC Flran 31,5 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 31,5 A | 10 | 31.5 | FALSE | 72.5 | 1000 | 86.2 | 500 | 108 | 200 | 129 | 100 | 154 | 50 | 189 | 20 | 222 | 10 | 250 | 5 | 275 | 2 | 294 | 1 | 300 | 0.5 | 320 | 0.2 | 330 | 0.1 | 340 | 0.05 | 367 | 0.02 | 425 | 0.01
HOLEC Flran 40 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 40 A | 10 | 40 | FALSE | 93.3 | 1000 | 112 | 500 | 138 | 200 | 166 | 100 | 199 | 50 | 240 | 20 | 275 | 10 | 320 | 5 | 350 | 2 | 383 | 1 | 400 | 0.5 | 418 | 0.2 | 427 | 0.1 | 450 | 0.05 | 500 | 0.02 | 570 | 0.01
HOLEC Flran 50 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 50 A | 10 | 50 | FALSE | 104 | 1000 | 131 | 500 | 172 | 200 | 217 | 100 | 276 | 50 | 343 | 20 | 383 | 10 | 413 | 5 | 450 | 2 | 480 | 1 | 500 | 0.5 | 525 | 0.2 | 567 | 0.1 | 633 | 0.05 | 750 | 0.02 | 850 | 0.01
HOLEC Flran 63 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 63 A | 10 | 63 | FALSE | 133 | 1000 | 164 | 500 | 221 | 200 | 278 | 100 | 355 | 50 | 455 | 20 | 525 | 10 | 575 | 5 | 616 | 2 | 644 | 1 | 666 | 0.5 | 710 | 0.2 | 775 | 0.1 | 845 | 0.05 | 975 | 0.02 | 1188 | 0.01
HOLEC Flran 80 A |  | Aangepast aan gegevens LH |  | Ho 80 A | 10 | 80 | FALSE | 175 | 1000 | 214 | 500 | 283 | 200 | 353 | 100 | 453 | 50 | 576 | 20 | 670 | 10 | 740 | 5 | 800 | 2 | 840 | 1 | 865 | 0.5 | 900 | 0.2 | 980 | 0.1 | 1095 | 0.05 | 1313 | 0.02 | 1500 | 0
Holec (10 kV) Fullrange 6,3 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 6,3 A | 10 | 6.3 | FALSE | 17.8 | 1000 | 21.2 | 500 | 25.6 | 200 | 29.4 | 100 | 32.8 | 50 | 37.1 | 20 | 40 | 10 | 43 | 5 | 47 | 2 | 49 | 1 | 51 | 0.5 | 53 | 0.2 | 54 | 0.1 | 55 | 0.05 | 57 | 0.02 | 60 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 8 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 8 A | 10 | 8 | FALSE | 22.6 | 1000 | 26.7 | 500 | 32 | 200 | 37.1 | 100 | 42.2 | 50 | 47.6 | 20 | 52 | 10 | 57 | 5 | 60 | 2 | 63 | 1 | 66 | 0.5 | 69 | 0.2 | 70 | 0.1 | 73 | 0.05 | 76 | 0.02 | 80 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 10 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 10 A | 10 | 10 | FALSE | 27.6 | 1000 | 32.7 | 500 | 39.2 | 200 | 44.2 | 100 | 49.7 | 50 | 56.6 | 20 | 63 | 10 | 69 | 5 | 73 | 2 | 77 | 1 | 80 | 0.5 | 83 | 0.2 | 86 | 0.1 | 88 | 0.05 | 90 | 0.02 | 98 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 12,5 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 12,5 A | 10 | 12.5 | FALSE | 33.1 | 1000 | 39.6 | 500 | 47.8 | 200 | 54.1 | 100 | 60.9 | 50 | 70.4 | 20 | 80 | 10 | 86 | 5 | 90 | 2 | 95 | 1 | 98 | 0.5 | 100 | 0.2 | 102 | 0.1 | 110 | 0.05 | 125 | 0.02 | 140 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 16 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 16 A | 10 | 16 | FALSE | 39.4 | 1000 | 47.8 | 500 | 57.4 | 200 | 67 | 100 | 79.2 | 50 | 93 | 20 | 105 | 10 | 120 | 5 | 135 | 2 | 138 | 1 | 144 | 0.5 | 144 | 0.2 | 145 | 0.1 | 146 | 0.05 | 149 | 0.02 | 157 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 20 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 20 A | 10 | 20 | FALSE | 48.5 | 1000 | 58 | 500 | 71.2 | 200 | 84.9 | 100 | 103 | 50 | 124 | 20 | 140 | 10 | 150 | 5 | 168 | 2 | 178 | 1 | 182 | 0.5 | 182 | 0.2 | 186 | 0.1 | 186 | 0.05 | 193 | 0.02 | 208 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 25 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 25 A | 10 | 25 | FALSE | 59.5 | 1000 | 70.4 | 500 | 87.1 | 200 | 104 | 100 | 125 | 50 | 152 | 20 | 175 | 10 | 200 | 5 | 225 | 2 | 240 | 1 | 247 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 256 | 0.05 | 275 | 0.02 | 300 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 31,5 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 31,5 A | 10 | 31.5 | FALSE | 72.5 | 1000 | 86.2 | 500 | 108 | 200 | 129 | 100 | 154 | 50 | 189 | 20 | 222 | 10 | 250 | 5 | 275 | 2 | 294 | 1 | 300 | 0.5 | 320 | 0.2 | 330 | 0.1 | 340 | 0.05 | 367 | 0.02 | 425 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 40 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 40 A | 10 | 40 | FALSE | 93.3 | 1000 | 112 | 500 | 138 | 200 | 166 | 100 | 199 | 50 | 240 | 20 | 275 | 10 | 320 | 5 | 350 | 2 | 383 | 1 | 400 | 0.5 | 418 | 0.2 | 427 | 0.1 | 450 | 0.05 | 500 | 0.02 | 570 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 50 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 50 A | 10 | 50 | FALSE | 104 | 1000 | 131 | 500 | 172 | 200 | 217 | 100 | 276 | 50 | 343 | 20 | 383 | 10 | 413 | 5 | 450 | 2 | 480 | 1 | 500 | 0.5 | 525 | 0.2 | 567 | 0.1 | 633 | 0.05 | 750 | 0.02 | 850 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 63 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 63 A | 10 | 63 | FALSE | 133 | 1000 | 164 | 500 | 221 | 200 | 278 | 100 | 355 | 50 | 455 | 20 | 525 | 10 | 575 | 5 | 616 | 2 | 644 | 1 | 666 | 0.5 | 710 | 0.2 | 775 | 0.1 | 845 | 0.05 | 975 | 0.02 | 1188 | 0.01
Holec (10 kV) Fullrange 80 A |  | Nieuwe waardes via Lars Hoefnagel |  | Ho 80 A | 10 | 80 | FALSE | 175 | 1000 | 214 | 500 | 283 | 200 | 353 | 100 | 453 | 50 | 576 | 20 | 670 | 10 | 740 | 5 | 800 | 2 | 840 | 1 | 865 | 0.5 | 900 | 0.2 | 980 | 0.1 | 1095 | 0.05 | 1313 | 0.02 | 1500 | 0

## Breaker
Name | * In BAR | Shortname | Unom | Inom | Switchtime | Ik_make | Ik_break | Ik_dynamic | Ik_thermic | T_thermic
|  |  | kV | A | s | kA | kA | kA | kA | s
SVS | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS 06 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD4 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HV | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS 08 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/250/6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC6-4 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD4B | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LS | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HD4/6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COQ | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onbekend | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MF | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MY | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NR-12-275 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xiria | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/150/4 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVS 12 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/250/5 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magnefix | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABB | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG17/10/630 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC6-6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS12AA-1206 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESJ/10/6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LGL17/20/70 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LGL17/01/01 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAL 12-12K | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 12.06.20 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MD | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMSG12-35-630 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 12.12.20 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMS | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC12-12 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HV IV4 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HK 5/6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-12-150 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-12-100 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-12-250 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV4 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVM24DB-1216 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MA | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-400 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVM24CB-2416 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-350 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS20AA-1206 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS20AA-2406 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVM18CA-2408 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS20BA-1206 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC IC4 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-¼-10 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unitole 2116-1206 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVC 2106-12 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVC 2112-12 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KR-12-525 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K-12-450 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMSG12-50-630 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIARC VRBSG 12.20.25 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMSG12-50-1250 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS14BC-1206 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 12.06.32 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 12.31.31 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 12.12.32 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-¼-10S | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/150/6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10S | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10N | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-½-10S | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 12.06.25 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10/150/3 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10NR | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O-0-10SV | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HC ICS6 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 24.06.25 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS20BA-2406 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4 24.16.25 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVS20BC-2406 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG17/10 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD4E | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIVER G12 | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MG | Ja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Current
Name | * Opmerking | Shortname | Setting | Inom | I> | t> | I>> | t>> | I>>> | t>>> | dropout
|  |  |  | A | A | s | A | s | A | s
Transformator beveiligingen in ONE enTWO
MST Trafo 750 kVA |  | Tr750 | 1 | 52 | 65 | 0.5 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 800 kVA |  | Tr800 | 1 | 56 | 70 | 0.5 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 1000 kVA | S6600 Tabel 6 p36 | Tr1000 | 1 | 61 | 90 | 0.6 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 1600 kVA |  | Tr1600 | 1 | 112 | 140 | 0.5 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 250 kVA/20 | S6600 Tabel 5 p35 | Tr250 | 1 | 8 | 12 | 0.6 | 750 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 400 kVA/20 | S6600 Tabel 5 p35 | Tr400 | 1 | 13 | 20 | 0.6 | 750 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 630 kVA/20 | S6600 Tabel 5 p35 | Tr630 | 1 | 20 | 30 | 0.6 | 750 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST Trafo 1000 kVA/20 | S6600 Tabel 5 p35 | Tr1000 | 1 | 32 | 50 | 0.6 | 750 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
Automaten in TWO
Name | * Bron / opmerking | Shortname | Setting | Inom | I1 | t1 | I2 | t2 | I3 | t3 | I4 | t4 | I5 | t5 | I6 | t6 | I7 | t7 | I8 | t8 | I9 | t9 | I10 | t10 | I11 | t11 | I12 | t12 | I13 | t13 | I14 | t14 | I15 | t15 | I16 | t16
|  |  |  | A | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s
6 A B-aut | B-6 aut IEC 898 | Baut 6 A | 0 | 6 | 9.4 | 1000 | 10 | 500 | 11.6 | 200 | 13.5 | 100 | 16.8 | 50 | 26.3 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 30 | 2 | 30 | 1 | 30 | 0.5 | 30 | 0.2 | 30 | 0.1 | 36.3 | 0.05 | 120 | 0.02 | 3000 | 0.01
10 A B-aut | B-10 aut IEC 898 | Baut 10 A | 0 | 10 | 15.6 | 1000 | 16.7 | 500 | 19.3 | 200 | 22.5 | 100 | 28 | 50 | 43.8 | 20 | 50 | 10 | 50 | 5 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 0.5 | 50 | 0.2 | 50 | 0.1 | 60.5 | 0.05 | 200 | 0.02 | 5000 | 0.01
16 A B-aut | B-16 aut IEC 898 | Baut 16 A | 0 | 16 | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 80 | 10 | 80 | 5 | 80 | 2 | 80 | 1 | 80 | 0.5 | 80 | 0.2 | 80 | 0.1 | 97 | 0.05 | 320 | 0.02 | 8000 | 0.01
20 A B-aut | B-20 aut IEC 898 | Baut 20 A | 0 | 20 | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 100 | 10 | 100 | 5 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0.5 | 100 | 0.2 | 100 | 0.1 | 121 | 0.05 | 400 | 0.02 | 10000 | 0.01
25 A B-aut | B-25 aut IEC 898 | Baut 25 A | 0 | 25 | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 125 | 10 | 125 | 5 | 125 | 2 | 125 | 1 | 125 | 0.5 | 125 | 0.2 | 125 | 0.1 | 151 | 0.05 | 500 | 0.02 | 12500 | 0.01
32 A B-aut | B-32 aut IEC 898 | Baut 32 A | 0 | 32 | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 160 | 10 | 160 | 5 | 160 | 2 | 160 | 1 | 160 | 0.5 | 160 | 0.2 | 160 | 0.1 | 193 | 0.05 | 640 | 0.02 | 16000 | 0.01
40 A B-aut | B-40 aut IEC 898 | Baut 40 A | 0 | 40 | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 200 | 10 | 200 | 5 | 200 | 2 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 200 | 0.2 | 200 | 0.1 | 242 | 0.05 | 800 | 0.02 | 20000 | 0.01
50 A B-aut | B-50 aut IEC 947 | Baut 50 A | 0 | 50 | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 250 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 302 | 0.05 | 1000 | 0.02 | 25000 | 0.01
63 A B-aut | B-63 aut IEC 947 | Baut 63 A | 0 | 63 | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 315 | 10 | 315 | 5 | 315 | 2 | 315 | 1 | 315 | 0.5 | 315 | 0.2 | 315 | 0.1 | 381 | 0.05 | 1260 | 0.02 | 31500 | 0.01
80 A B-aut | B-80 aut IEC 947 | Baut 80 A | 0 | 80 | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 400 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 484 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 40000 | 0.01
4 A C-aut | gebaseerd op 16 en 20 | Caut 4A | 0 | 4 | 7 | 1000 | 8 | 500 | 7 | 200 | 9 | 100 | 12 | 50 | 17 | 20 | 30 | 10 | 40 | 5 | 40 | 2 | 40 | 1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.2 | 40 | 0.1 | 43 | 0.05 | 101 | 0.02 | 2000 | 0.01
6 A C-aut | gebaseerd op 16 en 20 | Caut 6 A | 0 | 6 | 10 | 1000 | 11 | 500 | 11 | 200 | 14 | 100 | 17 | 50 | 26 | 20 | 46 | 10 | 60 | 5 | 60 | 2 | 60 | 1 | 60 | 0.5 | 60 | 0.2 | 60 | 0.1 | 64 | 0.05 | 152 | 0.02 | 3000 | 0.01
10 A C-aut | gebaseerd op 16 en 20 | Caut 10 A | 0 | 10 | 16 | 1000 | 18 | 500 | 19 | 200 | 23 | 100 | 28 | 50 | 43 | 20 | 77 | 10 | 100 | 5 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 0.5 | 100 | 0.2 | 100 | 0.1 | 107 | 0.05 | 253 | 0.02 | 5000 | 0.01
16 A C-aut | C-16 aut IEC 898 | Caut 16 A | 0 | 16 | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 123 | 10 | 160 | 5 | 160 | 2 | 160 | 1 | 160 | 0.5 | 160 | 0.2 | 160 | 0.1 | 170 | 0.05 | 406 | 0.02 | 8000 | 0.01
20 A C-aut | C-20 aut IEC 898 | Caut 20 A | 0 | 20 | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 154 | 10 | 200 | 5 | 200 | 2 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 200 | 0.2 | 200 | 0.1 | 212 | 0.05 | 508 | 0.02 | 10000 | 0.01
25 A C-aut | C-25 aut IEC 898 | Caut 25 A | 0 | 25 | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 250 | 5 | 250 | 2 | 250 | 1 | 250 | 0.5 | 250 | 0.2 | 250 | 0.1 | 265 | 0.05 | 635 | 0.02 | 12500 | 0.01
32 A C-aut | C-32 aut IEC 898 | Caut 32 A | 0 | 32 | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 246 | 10 | 320 | 5 | 320 | 2 | 320 | 1 | 320 | 0.5 | 320 | 0.2 | 320 | 0.1 | 339 | 0.05 | 813 | 0.02 | 16000 | 0.01
35 A C-aut | gebaseerd op 32 en 40 | Caut 35 A | 0 | 35 | 55 | 1000 | 58 | 500 | 68 | 200 | 79 | 100 | 98 | 50 | 153 | 20 | 269 | 10 | 350 | 5 | 350 | 2 | 350 | 1 | 350 | 0.5 | 350 | 0.2 | 350 | 0.1 | 371 | 0.05 | 889 | 0.02 | 17500 | 0.01
40 A C-aut | C-40 aut IEC 898 | Caut 40 A | 0 | 40 | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 423 | 0.05 | 1016 | 0.02 | 20000 | 0.01
50 A C-aut | C-50 aut IEC 947 | Caut 50 A | 0 | 50 | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 529 | 0.05 | 1270 | 0.02 | 25000 | 0.01
63 A C-aut | C-63 aut IEC 947 | Caut 63 A | 0 | 63 | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 630 | 5 | 630 | 2 | 630 | 1 | 630 | 0.5 | 630 | 0.2 | 630 | 0.1 | 667 | 0.05 | 1600 | 0.02 | 31500 | 0.01
80 A C-aut | C-80 aut IEC 947 | Caut 80 A | 0 | 80 | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 847 | 0.05 | 2030 | 0.02 | 40000 | 0.01
16 A D-aut | D-16 aut IEC 898 | Daut 16 A | 0 | 16 | 25 | 1000 | 26.7 | 500 | 30.9 | 200 | 36 | 100 | 44.8 | 50 | 70 | 20 | 123 | 10 | 320 | 5 | 320 | 2 | 320 | 1 | 320 | 0.5 | 320 | 0.2 | 320 | 0.1 | 370 | 0.05 | 1248 | 0.02 | 8000 | 0.01
20 A D-aut | D-20 aut IEC 898 | Daut 20 A | 0 | 20 | 31.2 | 1000 | 33.4 | 500 | 38.6 | 200 | 45 | 100 | 56 | 50 | 88 | 20 | 154 | 10 | 400 | 5 | 400 | 2 | 400 | 1 | 400 | 0.5 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 | 463 | 0.05 | 1560 | 0.02 | 10000 | 0.01
25 A D-aut | D-25 aut IEC 898 | Daut 25 A | 0 | 25 | 39 | 1000 | 42 | 500 | 48 | 200 | 56 | 100 | 70 | 50 | 110 | 20 | 193 | 10 | 500 | 5 | 500 | 2 | 500 | 1 | 500 | 0.5 | 500 | 0.2 | 500 | 0.1 | 579 | 0.05 | 1950 | 0.02 | 12500 | 0.01
32 A D-aut | D-32 aut IEC 898 | Daut 32 A | 0 | 32 | 50 | 1000 | 53 | 500 | 62 | 200 | 72 | 100 | 90 | 50 | 140 | 20 | 246 | 10 | 640 | 5 | 640 | 2 | 640 | 1 | 640 | 0.5 | 640 | 0.2 | 640 | 0.1 | 742 | 0.05 | 2496 | 0.02 | 16000 | 0.01
40 A D-aut | D-40 aut IEC 898 | Daut 40 A | 0 | 40 | 62 | 1000 | 67 | 500 | 77 | 200 | 90 | 100 | 112 | 50 | 175 | 20 | 308 | 10 | 800 | 5 | 800 | 2 | 800 | 1 | 800 | 0.5 | 800 | 0.2 | 800 | 0.1 | 927 | 0.05 | 3120 | 0.02 | 20000 | 0.01
50 A D-aut | D-50 aut IEC 947 | Daut 50 A | 0 | 50 | 71 | 1000 | 76 | 500 | 86 | 200 | 102 | 100 | 123 | 50 | 192 | 20 | 372 | 10 | 1000 | 5 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 1000 | 0.5 | 1000 | 0.2 | 1000 | 0.1 | 1115 | 0.05 | 12500 | 0.02 | 25000 | 0.01
63 A D-aut | D-63 aut IEC 947 | Daut 63 A | 0 | 63 | 89 | 1000 | 95 | 500 | 108 | 200 | 128 | 100 | 154 | 50 | 242 | 20 | 469 | 10 | 1260 | 5 | 1260 | 2 | 1260 | 1 | 1260 | 0.5 | 1260 | 0.2 | 1260 | 0.1 | 1405 | 0.05 | 3150 | 0.02 | 31500 | 0.01
80 A D-aut | D-80 aut IEC 947 | Daut 80 A | 0 | 80 | 113 | 1000 | 121 | 500 | 138 | 200 | 162 | 100 | 196 | 50 | 307 | 20 | 595 | 10 | 1600 | 5 | 1600 | 2 | 1600 | 1 | 1600 | 0.5 | 1600 | 0.2 | 1600 | 0.1 | 1780 | 0.05 | 4000 | 0.02 | 40000 | 0.01
Name | * Bron | Shortname | Setting | Inom | I1 | T1 | I2 | T2 | I3 | T3 | I4 | T4 | I5 | T5 | I6 | T6 | I7 | T7 | I8 | T8 | I9 | T9 | I10 | T10 | I11 | T11 | I12 | T12 | I13 | T13 | I14 | T14 | I15 | T15 | I16 | T16 | I> | T> | I>> | T>> | I>>> | T>>> | k | Alfa | Beta | c | d | e
|  |  |  | A | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | A | s | [5 empty] | s
Dummy |  | dummy | 0 | 0
VS Motor 1 kW |  | M 1 kW | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10.1 | 2 | 10.18 | 1 | 10.19 | 0.1 | 10.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Motor 2 kW |  | M 2 kW | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 20.21 | 2 | 20.35 | 1 | 20.38 | 0.1 | 20.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Motor 5 kW |  | M 5 kW | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 50.52 | 2 | 50.88 | 1 | 50.95 | 0.1 | 51.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Motor 10 kW |  | M 10 kW | 0 | 19 | 19 | 10 | 19 | 4 | 101.04 | 2 | 101.76 | 1 | 101.9 | 0.1 | 102.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Motor 20 kW |  | M 20 kW | 0 | 38 | 38 | 10 | 38 | 4 | 202.07 | 2 | 203.52 | 1 | 203.8 | 0.1 | 204.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Motor 50 kW |  | M 50 kW | 0 | 95 | 95 | 10 | 95 | 4 | 505.18 | 2 | 508.79 | 1 | 509.51 | 0.1 | 510.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Generator 1 kW |  | G 1 kW | 0 | 1.44 | 1.72 | 10 | 1.73 | 4 | 10.1 | 2 | 10.18 | 1 | 10.19 | 0.1 | 10.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Generator 2 kW |  | G 2 kW | 0 | 2.89 | 3.44 | 10 | 3.46 | 4 | 20.21 | 2 | 20.35 | 1 | 20.38 | 0.1 | 20.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Generator 5 kW |  | G 5 kW | 0 | 7.22 | 8.59 | 10 | 8.66 | 4 | 50.52 | 2 | 50.88 | 1 | 50.95 | 0.1 | 51.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Generator 10 kW |  | G 10 kW | 0 | 14.43 | 17.18 | 10 | 17.32 | 4 | 101.04 | 2 | 101.76 | 1 | 101.9 | 0.1 | 102.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Generator 20 kW |  | G 20 kW | 0 | 28.87 | 34.35 | 10 | 34.64 | 4 | 202.07 | 2 | 203.52 | 1 | 203.8 | 0.1 | 204.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Generator 50 kW |  | G 50 kW | 0 | 72.17 | 85.88 | 10 | 86.6 | 4 | 505.18 | 2 | 508.79 | 1 | 509.51 | 0.1 | 510.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Motor 10 kW nieuw |  | M 10 kW | 0 | 19 | 19 | 10 | 19.1 | 4 | 101.04 | 2 | 101.76 | 1 | 101.9 | 0.1 | 102.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Name | * Opmerking | Shortname | Setting | Inom | I> | t> | I>> | t>> | I>>> | t>>> | dropout | treset
|  |  |  | A | A | s | A | s | A | s |  | s
Liander vaste tijd 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | MST 55A | 1 | 55 | 82.5 | 0.6 | 1500 | 1e-05 | 10000 | 1e-06 | 1 | 0
Liander vaste tijd 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | MST 90A | 1 | 90 | 135 | 0.6 | 1500 | 1e-05 | 10000 | 1e-06 | 1 | 0
Voorbeeld vaste tijd 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 1 | 200 | 400 | 1 | 1000 | 0.1 | 10000 | 0.01 | 1 | 0
Name | * Opmerking | Shortname | Setting | Inom | I> | Id | m | I>> | t>> | I>>> | t>>> | dropout | treset | resetmethod | Uprop
|  |  |  | A | A |  |  | A | s | A | s |  | s
Liander normal inverse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | Norm inv 55A | 11 | 55 | 82.5 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Liander normal inverse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | Norm inv 90A | 11 | 90 | 135 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Voorbeeld normal inverse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 11 | 200 | 250 | 20 | 1 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Liander very inverse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | Very inv 55A | 12 | 55 | 82.5 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Liander very inverse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | Very inv 90A | 12 | 90 | 135 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Voorbeeld very inverse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 12 | 200 | 250 | 20 | 1 | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Liander extremely inverse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | Extr inv 55A | 13 | 55 | 82.5 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FALSE
Liander extremely inverse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | Extr inv 90A | 13 | 90 | 135 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FALSE
Voorbeeld extremely inverse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 13 | 200 | 250 | 20 | 1 | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FALSE
Liander long time inverse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | LT inv 55A | 14 | 55 | 82.5 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE
Liander long time inverse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | LT inv 90A | 14 | 90 | 135 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE
Voorbeeld long time inverse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 14 | 200 | 250 | 20 | 1 | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE
Liander RI-inverse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | RI inv 55A | 15 | 55 | 82.5 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE
Liander RI-inverse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | RI inv 90A | 15 | 90 | 135 | 20 | 1 | 1500 | 1e-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE
Voorbeeld RI-inverse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 15 | 200 | 250 | 20 | 1 | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE
Name | * Opmerking | Shortname | Setting | Inom | I> | Id | m | alfa | beta | c | d | e | I>> | t>> | I>>> | t>>> | dropout | treset
|  |  |  | A | A | [6 empty] | s | A | s | A | s |  | s
Voorbeeld speciaal 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 21 | 200 | 250 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0.1 |  |  | 1 | 0
Name | * Opmerking | Shortname | Setting | Inom | I> | m
|  |  |  | A | A
Liander HV-fuse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | HV Fuse 55 | 31 | 55 | 82.5 | 1
Liander HV-fuse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | HV Fuse 90 | 31 | 90 | 135 | 1
Voorbeeld HV-fuse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 31 | 200 | 250 | 1
Liander FR-fuse 55 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | FR Fuse 55 | 32 | 55 | 82.5 | 1
Liander FR-fuse 90 A | Ontvangen van Huig Ouwehand 20210224 | FR Fuse 90 | 32 | 90 | 135 | 1
Voorbeeld FR-fuse 200 A | Van PtP types | Voorbeeld | 32 | 200 | 250 | 1
Name | * Opmerking | Shortname | Setting | Inom | I> | t> | I>> | t>> | I>>> | t>>> | dropout
|  |  |  | A | A | s | A | s | A | s
Voorbeeld vaste tijd |  | Voorbeeld | 1 | 200 | 1000 | 8 | 5000 | 1 | 10000 | 0.2 | 1
MST 240 Al Prim |  | 240AlP | 1 | 328 | 410 | 1.6 | 2000 | 0.3 | 0 | 0 | 1
MST 150 Al Prim |  | 150AlP | 1 | 248 | 310 | 1.6 | 2000 | 0.3 | 0 | 0 | 1
MST 95 Al Prim |  | 95AlP | 1 | 200 | 250 | 1.6 | 2000 | 0.3 | 0 | 0 | 1
MST 50 Al Prim |  | 50AlP | 1 | 136 | 170 | 1.6 | 2000 | 0.3 | 0 | 0 | 1
MST 150 Cu Sec |  | 150CuS | 1 | 328 | 410 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 120 Cu Sec |  | 120CuS | 1 | 280 | 350 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 95 Cu Sec |  | 95CuS | 1 | 248 | 310 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 70 Cu Sec |  | 70CuS | 1 | 200 | 250 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 50 Cu Sec |  | 50CuS | 1 | 168 | 210 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 35 Cu Sec |  | 35CuS | 1 | 136 | 170 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 25 Cu Sec |  | 25CuS | 1 | 112 | 140 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 16 Cu Sec |  | 16CuS | 1 | 96 | 120 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 240 Al Sec |  | 240AlS | 1 | 328 | 410 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 150 Al Sec |  | 150AlS | 1 | 248 | 310 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 95 Al Sec |  | 95AlS | 1 | 200 | 250 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
MST 50 Al Sec |  | 50AlS | 1 | 136 | 170 | 0.9 | 1500 | 1e-06 | 0 | 0 | 1

## Sg
Name | Unom | Snom | Cosnom | Qmin | Qmax | Rg | Xd2 | Excitation | Rotor | IkP | Ufmax | Xdsat
| kV | MVA |  | Mvar | Mvar | pu | pu |  |  | kA | pu | pu
Stamford 1025kVA | 0.4 | 1.025 | 0.85 | 0 | 0.615 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 1125kVA | 0.4 | 1.125 | 0.85 | 0 | 0.675 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 1300kVA | 0.4 | 1.3 | 0.85 | 0 | 0.78 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 1450kVA | 0.4 | 1.45 | 0.85 | 0 | 0.87 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 1825kVA | 0.4 | 1.825 | 0.85 | 0 | 1.095 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 250kVA | 0.4 | 0.25 | 0.85 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 325kVA | 0.4 | 0.325 | 0.85 | 0 | 0.195 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 380kVA | 0.4 | 0.38 | 0.85 | 0 | 0.228 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 450kVA | 0.4 | 0.45 | 0.85 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 510kVA | 0.4 | 0.51 | 0.85 | 0 | 0.306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 585kVA | 0.4 | 0.585 | 0.85 | 0 | 0.351 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 630kVA | 0.4 | 0.63 | 0.85 | 0 | 0.378 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 685kVA | 0.4 | 0.685 | 0.85 | 0 | 0.411 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 780kVA | 0.4 | 0.78 | 0.85 | 0 | 0.468 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stamford 875kVA | 0.4 | 0.875 | 0.85 | 0 | 0.525 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enercon E-66 | 0.4 | 1.765 | 0.85 | 0 | 1.059 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lagerwey 18/80 | 0.4 | 0.094 | 0.85 | 0 | 0.056 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lagerwey 30/250 | 0.4 | 0.294 | 0.85 | 0 | 0.176 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 kW en 400 V | 0.4 | 0.001 | 0.85 | 0 | 0.001 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0022 | 1.3 | 1.6
2 kW en 400 V | 0.4 | 0.002 | 0.85 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0043 | 1.3 | 1.6
5 kW en 400 V | 0.4 | 0.005 | 0.85 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0108 | 1.3 | 1.6
10 kW en 400 V | 0.4 | 0.01 | 0.85 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0217 | 1.3 | 1.6
20 kW en 400 V | 0.4 | 0.02 | 0.85 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0433 | 1.3 | 1.6
50 kW en 400 V | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 0.016 | 0.049 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1083 | 1.3 | 1.6
100 kW en 400 V | 0.4 | 0.1 | 0.85 | 0.031 | 0.098 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2165 | 1.3 | 1.6
200 kW en 400 V | 0.4 | 0.2 | 0.85 | 0.062 | 0.196 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.433 | 1.3 | 1.6
500 kW en 400 V | 0.4 | 0.5 | 0.85 | 0.156 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0825 | 1.3 | 1.6
Enercon E-30 | 0.44 | 0.271 | 0.85 | 0 | 0.163 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enercon E-40 | 0.44 | 0.588 | 0.85 | 0 | 0.353 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lagerwey 50/750 | 0.69 | 0.882 | 0.85 | 0 | 0.529 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vestas 1750Leroy | 0.69 | 1.85 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vestas 2000Leroy | 0.69 | 2.05 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vestas 850Leroy | 0.69 | 0.916 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Windmaster 600/45 | 0.69 | 0.706 | 0.85 | 0 | 0.424 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Name | Unom | Snom | Cosnom | Qmin | Qmax | Rg | Xd"sat | Excitation | Rotor | IkP | Ufmax | Xdsat | Xl | Xd | Xq | X0 | Xd' | Xq' | Xd'' | Xq'' | Open circuit time constant | Td' | Tq' | Td'' | Tq'' | Inertia as J | H | J | KD | nnom | Tdc unknown | Tdc | Ikd
| kV | MVA |  | Mvar | Mvar | pu | pu |  |  | kA | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu | pu |  | s | s | s | s |  | s | kgm² | pu | revs/min |  | A | kA
1 kVA en 400 V | 0.4 | 0.001 | 0.85 | -0.0005 | 0.0005 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0022 | 1.3 | 1.6
2 kVA en 400 V | 0.4 | 0.002 | 0.85 | -0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0043 | 1.3 | 1.6
5 kVA en 400 V | 0.4 | 0.005 | 0.85 | -0.0025 | 0.0025 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0108 | 1.3 | 1.6
10 kVA en 400 V | 0.4 | 0.01 | 0.8 | -0.0038 | 0.0063 | 0.03 | 0.172 | 0 | 0 | 0.0217 | 1.3 | 1.67 | 0.05 | 1.67 | 1 | 0.001 | 0.172 | 0.9 | 0.086 | 0.161 | FALSE | 0.074 | 0.008 | 0.007 | 0.07 | TRUE |  | 0.21 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
20 kVA en 400 V | 0.4 | 0.02 | 0.8 | -0.008 | 0.0125 | 0.03 | 0.154 | 0 | 0 | 0.0433 | 1.3 | 1.93 | 0.05 | 1.93 | 1.16 | 0.001 | 0.154 | 0.8 | 0.077 | 0.162 | FALSE | 0.074 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | TRUE |  | 0.3 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
50 kVA en 400 V | 0.4 | 0.05 | 0.8 | -0.02 | 0.0313 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1083 | 1.3 | 2.64 | 0.05 | 2.64 | 1.58 | 0.0084 | 0.141 | 0.085 | 0.07 | 0.101 | FALSE | 0.05 | 0.0055 | 0.005 | 0.005 | TRUE |  | 1 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
100 kVA en 400 V | 0.4 | 0.1 | 0.8 | -0.0384 | 0.0625 | 0.03 | 0.077 | 0 | 0 | 0.2165 | 1.3 | 2.87 | 0.05 | 2.87 | 1.72 | 0.0039 | 0.129 | 0.09 | 0.077 | 0.161 | FALSE | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | TRUE |  | 3 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
200 kVA en 400 V | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -0.077 | 0.125 | 0.03 | 0.115 | 0 | 0 | 0.433 | 1.3 | 3.39 | 0.05 | 3.39 | 1.73 | 0.006 | 0.144 | 0.95 | 0.115 | 0.151 | FALSE | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | TRUE |  | 7.5 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
500 kVA en 400 V | 0.4 | 0.5 | 0.8 | -0.19 | 0.3125 | 0.03 | 0.147 | 0 | 0 | 1.0825 | 1.3 | 3.07 | 0.05 | 3.07 | 1.84 | 0.007 | 0.159 | 1 | 0.111 | 0.147 | FALSE | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | TRUE |  | 21 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
1500 kVA en 400 V | 0.4 | 1.5 | 0.8 | -0.58 | 0.94 | 0.01 | 0.148 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 3.78 | 0.05 | 2.1 | 2.27 | 0.0033 | 0.174 | 1 | 0.148 | 0.154 | FALSE | 0.18 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | TRUE |  | 62 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Leroy Somer 3 MVA 400 V | 0.4 | 2.964 | 0.8 | -0.96 | 2.28 | 0.00836 | 0.143 | 0 | 0 | 13 | 1.3 | 2.857 | 0.084 | 3.03 | 1.82 | 0.025 | 0.311 | 1.82 | 0.168 | 0.21 | FALSE | 0.328 | 0.03 | 0.025 | 0.023 | TRUE |  | 180 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Siemens 2400 kVA 400 V | 0.4 | 2.4 | 0.8 | -0.9299 | 1.44 | 0.0087 | 0.112 | 0 | 0 | 10.39 | 1.4 | 1.547 | 0.05 | 2.294 | 1.153 | 0.04 | 0.247 | 1.095 | 0.112 | 0.116 | FALSE | 0.532 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | TRUE |  | 166 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Siemens 4400 kVA 400 V | 0.4 | 4.4 | 0.8 | -1.7048 | 2.64 | 0.00432 | 0.253 | 0 | 0 | 19.05 | 1.4 | 2.179 | 0.05 | 2.404 | 2.183 | 0.129 | 0.35 | 2.183 | 0.253 | 0.29 | FALSE | 0.359 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | TRUE |  | 230 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Siemens 6,5 MVA 6,6 kV | 6.6 | 6.5 | 0.9 | -2.2 | 5.4 | 0.00419 | 0.154 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2 | 0.07 | 2.264 | 1.4 | 0.1 | 0.316 | 1.33 | 0.154 | 0.166 | FALSE | 0.798 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | TRUE |  | 496 | 0 | 1200 | TRUE |  | 0
Siemens 13 MVA 6,6 kV | 6.6 | 13 | 0.9 | -4.33 | 10.8 | 0.00422 | 0.152 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 2 | 0.072 | 1.749 | 0.858 | 0.1 | 0.24 | 0.815 | 0.152 | 0.193 | FALSE | 0.8928 | 0.052 | 0.0459 | 0.05 | TRUE |  | 950 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Leroy Somer 2,9 MVA 10,5 kV | 10.5 | 2.9 | 0.8 | -1.2 | 2.16 | 0.00909 | 0.112 | 0 | 0 | 0.478 | 1.3 | 2.174 | 0.066 | 2.36 | 1.42 | 0.092 | 0.244 | 1.42 | 0.132 | 0.165 | FALSE | 0.256 | 0.08 | 0.025 | 0.022 | TRUE |  | 301 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Leroy Somer 3,6 MVA 10,5 kV | 10.5 | 3.6 | 0.8 | -1.368 | 2.628 | 0.00834 | 0.146 | 0 | 0 | 0.594 | 1.3 | 2.273 | 0.069 | 2.45 | 1.47 | 0.096 | 0.254 | 1.47 | 0.137 | 0.172 | FALSE | 0.272 | 0.08 | 0.028 | 0.025 | TRUE |  | 363 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
AvK 7 MVA 10,5 kV | 10.5 | 7.05 | 0.8 | -4 | 5.46 | 0.004 | 0.171 | 0 | 0 | 1.163 | 1.3 | 1.76 | 0.1 | 1.95 | 0.98 | 0.1 | 0.281 | 0.98 | 0.188 | 0.257 | FALSE | 0.58 | 0.7 | 0.035 | 0.07 | TRUE |  | 1458 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
AvK 8 MVA 10,5 kV | 10.5 | 8 | 0.8 | -4.48 | 6.16 | 0.004 | 0.141 | 0 | 0 | 2199 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.89 | 0.95 | 0.1 | 0.234 | 0.95 | 0.155 | 0.211 | FALSE | 0.54 | 0.7 | 0.035 | 0.07 | TRUE |  | 1782 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Siemens 29,8 MVA 10 kV | 10 | 29.8 | 0.8 | -10.9 | 24.1 | 0.0029 | 0.258 | 0 | 0 | 5.2 | 1.3 | 2.14 | 0.19 | 2.47 | 1.2 | 0.117 | 0.321 | 0.4815 | 0.258 | 0.36 | FALSE | 1.017 | 0.3051 | 0.025 | 0.025 | TRUE |  | 2220 | 0 | 1500 | TRUE |  | 0
Siemens 47,25 MVA 10 kV | 10.5 | 47.25 | 0.8 | -19.9 | 37.6 | 0.00255 | 0.188 | 0 | 0 | 8.2 | 1.3 | 2.03 | 0.149 | 2.21 | 2.1 | 0.102 | 0.271 | 0.474 | 0.188 | 0.206 | FALSE | 0.721 | 0.2163 | 0.031 | 0.031 | TRUE |  | 2726 | 0 | 3000 | TRUE |  | 0
Siemens 62,5 MVA 11 kV | 11 | 62.5 | 0.8 | -20.8 | 52 | 0.0017 | 0.166 | 0 | 0 | 9.8 | 1.3 | 2 | 0.132 | 1.97 | 1.87 | 0.1 | 0.235 | 0.425 | 0.166 | 0.183 | FALSE | 0.878 | 0.449 | 0.031 | 0.074 | TRUE |  | 4103 | 0 | 3000 | TRUE |  | 0

## Sm
Name | Unom | Snom | Cosnom | Rg | Xd2
| kV | MVA |  | pu | pu
Stamford 250kVA | 0.4 | 0.25 | 0.85 | 0 | 0.14
Stamford 325kVA | 0.4 | 0.325 | 0.85 | 0 | 0.12
Stamford 380kVA | 0.4 | 0.38 | 0.85 | 0 | 0.11
Stamford 450kVA | 0.4 | 0.45 | 0.85 | 0 | 0.1
Stamford 510kVA | 0.4 | 0.51 | 0.85 | 0 | 0.1
Stamford 585kVA | 0.4 | 0.585 | 0.85 | 0 | 0.1
Stamford 630kVA | 0.4 | 0.63 | 0.85 | 0 | 0.09
Stamford 685kVA | 0.4 | 0.685 | 0.85 | 0 | 0.16
Stamford 780kVA | 0.4 | 0.78 | 0.85 | 0 | 0.16
Stamford 875kVA | 0.4 | 0.875 | 0.85 | 0 | 0.16
Stamford 1025kVA | 0.4 | 1.025 | 0.85 | 0 | 0.16
Stamford 1125kVA | 0.4 | 1.125 | 0.85 | 0 | 0.15
Stamford 1300kVA | 0.4 | 1.3 | 0.85 | 0 | 0.17
Stamford 1450kVA | 0.4 | 1.45 | 0.85 | 0 | 0.16
Stamford 1825kVA | 0.4 | 1.825 | 0.85 | 0 | 0.15
1 kVA en 400 V | 0.4 | 0.001 | 0.85 | 0 | 0.2
2 kVA en 400 V | 0.4 | 0.002 | 0.85 | 0 | 0.2
5 kVA en 400 V | 0.4 | 0.005 | 0.85 | 0 | 0.2
10 kVA en 400 V | 0.4 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.2
20 kVA en 400 V | 0.4 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.2
50 kVA en 400 V | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 0 | 0.2
100 kVA en 400 V | 0.4 | 0.1 | 0.85 | 0 | 0.2
200 kVA en 400 V | 0.4 | 0.2 | 0.85 | 0 | 0.2
500 kVA en 400 V | 0.4 | 0.5 | 0.85 | 0 | 0.2

## Asg
Name | * tmp | Unom | Pnom | Ia/Inom | Poles | Revs | Kipp | R/X | Cosnom | P2 | Cos2 | P3 | Cos3 | P4 | Cos4 | P5 | Cos5
|  | kV | MW |  |  | /min | % |  |  | pu |  | pu |  | pu |  | pu
Windmaster 300 |  | 0.38 | 0.316 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
1 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.001 | 5 | 2 | 3165 | 250 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
2 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.002 | 6 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
5 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.005 | 6 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
10 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.01 | 7 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
20 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.02 | 7 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
50 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.05 | 7 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
100 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
200 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.2 | 8 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
500 kW en 400 V |  | 0.4 | 0.5 | 8 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.5
50 kW/400 V |  | 0.4 | 0.05 | 5 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.54
100 kW/400 V |  | 0.4 | 0.1 | 5 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.54
200 kW/400 V |  | 0.4 | 0.2 | 5 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.54
500 kW/400 V |  | 0.4 | 0.5 | 5 | 2 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.54
Bonus 300kW MK3/a |  | 0.4 | 0.316 | 1.1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW31 /a |  | 0.4 | 0.263 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW41/a |  | 0.4 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW44/a |  | 0.4 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW53 /a |  | 0.4 | 1.053 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW55 /a |  | 0.4 | 1.053 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Nordtank 300 /a |  | 0.4 | 0.316 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Vestas 225 ABB |  | 0.4 | 0.236 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.8 | 0.75 | 0.74 | 0.5 | 0.63 | 0.25 | 0.41 | 1.25 | 0.8
Vestas 225 ABB |  | 0.69 | 0.236 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.8 | 0.75 | 0.74 | 0.5 | 0.63 | 0.25 | 0.41 | 1.25 | 0.8
Vestas 225 AEG |  | 0.4 | 0.236 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.52 | 1.25 | 0.81
Vestas 225 AEG |  | 0.69 | 0.236 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.5 | 0.72 | 0.25 | 0.52 | 1.25 | 0.81
Vestas 225Siemens |  | 0.4 | 0.235 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.5 | 0.69 | 0.25 | 0.48 | 1.25 | 0.82
| Vestas 225Siemens | 0.4 | 0.237 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 0.47 | 1.25 | 0.85
Vestas 225Siemens |  | 0.69 | 0.235 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.5 | 0.69 | 0.25 | 0.48 | 1.25 | 0.82
| Vestas 225Siemens | 0.69 | 0.237 | 1 | 6 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 0.47 | 1.25 | 0.85
Vestas 2000Leroy |  | 0.69 | 2.1 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.82 | 0.25 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Vestas 600 type1 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.5 | 0.74 | 0.25 | 0.53 | 1.25 | 0.88
Vestas 600 type2 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.84 | 0.25 | 0.69 | 1.25 | 0.88
Vestas 600 type3 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.88 | 0.75 | 0.86 | 0.5 | 0.79 | 0.25 | 0.59 | 1.25 | 0.88
Vestas 600 type4 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.89 | 0.5 | 0.84 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | 0.9
Vestas 660 type1 |  | 0.69 | 0.695 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.5 | 0.82 | 0.25 | 0.64 | 1.25 | 0.91
Vestas 660 type2 |  | 0.69 | 0.695 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.83 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | 0.88
Vestas 660 type3 |  | 0.69 | 0.695 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.89 | 0.75 | 0.87 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.59 | 1.25 | 0.89
Vestas 660 type4 |  | 0.69 | 0.695 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.5 | 0.84 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | 0.91
Vestas 850Leroy |  | 0.69 | 0.897 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.82 | 0.25 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Vestas 1650Weier |  | 0.69 | 1.726 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.91 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.81 | 0.25 | 0.6 | 1.25 | 0.91
Vestas 1750Leroy |  | 0.69 | 1.84 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.85 | 0.88 | 0.57 | 0.82 | 0.29 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Vestas V39-500 |  | 0.69 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Vestas V63-1.5 |  | 0.69 | 1.579 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.51 | 0.83 | 0.276 | 0.65 | 1.25 | 0.91
Tacke TW 600 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Tacke TW 1.5 |  | 0.5 | 1.579 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Windmaster 750 |  | 0.66 | 0.789 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Windmaster 850 |  | 0.66 | 0.895 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Bonus 1000kW MK1 |  | 0.69 | 1.053 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Bonus 1300kW |  | 0.69 | 1.368 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Bonus 300kW MK3/b |  | 0.69 | 0.316 | 1.1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Bonus 600kW MK4 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Micon NM1000 |  | 0.69 | 1.177 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 0.85
Micon NM1500C |  | 0.69 | 1.667 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.5 | 0.86 | 0.25 | 0.71 | 1.1 | 0.9
Micon NM2000C |  | 0.69 | 2.2 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.5 | 0.84 | 0.25 | 0.65 | 1.1 | 0.91
Micon NM600/48 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Micon NM750 |  | 0.69 | 0.825 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.89 | 0.75 | 0.87 | 0.5 | 0.83 | 0.25 | 0.66 | 1.1 | 0.89
Micon NM900 |  | 0.69 | 0.989 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.91 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.83 | 0.25 | 0.63 | 1.1 | 0.98
NedWind NW31 /b |  | 0.69 | 0.263 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW41/b |  | 0.69 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW44/b |  | 0.69 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW46 |  | 0.69 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW53 /b |  | 0.69 | 1.053 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
NedWind NW55 /b |  | 0.69 | 1.053 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Nordtank 1500 |  | 0.69 | 1.579 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Nordtank 300 /b |  | 0.69 | 0.316 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Nordtank 500 |  | 0.69 | 0.526 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9
Nordtank 600 |  | 0.69 | 0.632 | 1 | 4 | 3020 | 300 | 0.42 | 0.9 | 0.75 | 0.88 | 0.51 | 0.82 | 0.276 | 0.64 | 1.25 | 0.9

## Asm
Name | Unom | Pnom | Ia/Inom | Poles | Revs | Kipp | R/X | Cosnom | Effnom | P2 | Cos2 | Eff2 | P3 | Cos3 | Eff3 | P4 | Cos4 | Eff4 | P5 | Cos5 | Eff5
| kV | MW |  |  | /min | % |  |  | % | pu |  | % | pu |  | % | pu |  | % | pu |  | %
1 kW en 400 V | 0.4 | 0.001 | 5 | 2 | 2835 | 250 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
2 kW en 400 V | 0.4 | 0.002 | 6 | 2 | 2850 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
5 kW en 400 V | 0.4 | 0.005 | 6 | 2 | 2890 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
10 kW en 400 V | 0.4 | 0.01 | 7 | 2 | 2910 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
20 kW en 400 V | 0.4 | 0.02 | 7 | 2 | 2930 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
50 kW motor | 0.4 | 0.05 | 5 | 2 | 2965 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
50 kW en 400 V | 0.4 | 0.05 | 7 | 2 | 2965 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
100 kW motor | 0.4 | 0.1 | 5 | 2 | 2980 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
100 kW en 400 V | 0.4 | 0.1 | 8 | 2 | 2980 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
200 kW motor | 0.4 | 0.2 | 5 | 2 | 2980 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
200 kW en 400 V | 0.4 | 0.2 | 8 | 2 | 2980 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
400 kW motor | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 2980 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90
500 kW en 400 V | 0.4 | 0.5 | 8 | 2 | 2980 | 300 | 0.42 | 0.85 | 95 | 1.25 | 0.86 | 95 | 0.75 | 0.81 | 95 | 0.5 | 0.75 | 94 | 0.25 | 0.54 | 90

## Wind
Name | Sort | Unom | Snom | Cosnom | Unom_stator | Unom_rotor | rg | xd" | Revs | Revsmin | Revsmax | WindRevsmin | WindRevsmax | Unom1 | Unom2 | Unom3 | Snom1 | Snom2 | Snom3 | uk12 | uk13 | uk23 | Pk12 | Pk13 | Pk23 | Sat12 | Sat13 | Sat23 | Pnul | Inul | R012 | Z012 | R013 | Z013 | R023 | Z023 | Ia/Inom | Poles | R/X | P2 | Cos2 | P3 | Cos3 | P4 | Cos4 | P5 | Cos5 | R | X | R0 | X0 | Rsec | Xsec | R0sec | X0sec | WindCutIn | WindNom | WindCutOut | Pcomp1 | Qcomp1 | Pcomp2 | Qcomp2 | Pcomp3 | Qcomp3 | Pcomp4 | Qcomp4 | Pcomp5 | Qcomp5 | Pcomp6 | Qcomp6 | Pcomp7 | Qcomp7 | Pcomp8 | Qcomp8 | Pcomp9 | Qcomp9 | Pcomp10
|  | kV | MVA |  | kV | kV | pu | pu | /min | /min | /min | m/s | m/s | kV | kV | kV | MVA | MVA | MVA | % | % | % | kW | kW | kW | MVA | MVA | MVA | kW | A | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm |  |  |  | pu |  | pu |  | pu |  | pu |  | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | m/s | m/s | m/s | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | % | Mvar | %
DFIG 3 MVA | DFIG | 10 | 3 | 1 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0.12 | 1500 | 1050 | 1800 | 4 | 8 | 10 | 0.96 | 0.69 | 2.475 | 2.6 | 0.325 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.71 | 0.5 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0.75 | 50 | 1 | 75 | 1.25 | 100 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vast toerental 3 MVA | Asynchrone generator | 10 | 3.26 | 0.92 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0.12 | 1500 | 1050 | 1800 | 4 | 8 | 10 | 0.96 | 0.69 | 2.475 | 2.6 | 0.325 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.71 | 0.5 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0.75 | 50 | 1 | 75 | 1.25 | 100 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Converter 3 MVA | Converter gekoppeld | 10 | 3 | 0.92 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0.12 | 1500 | 1050 | 1800 | 4 | 8 | 10 | 0.96 | 0.69 | 2.475 | 2.6 | 0.325 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.71 | 0.5 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0.75 | 50 | 1 | 75 | 1.25 | 100 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFIG 3 MVA | DFIG | 22 | 3 | 1 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0.12 | 1500 | 1050 | 1800 | 4 | 8 | 23 | 0.96 | 0.69 | 2.475 | 2.6 | 0.325 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.71 | 0.5 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0.75 | 50 | 1 | 75 | 1.25 | 100 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vast toerental 3 MVA | Asynchrone generator | 22 | 3 | 0.92 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0.12 | 1500 | 1050 | 1800 | 4 | 8 | 23 | 0.96 | 0.69 | 2.475 | 2.6 | 0.325 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.71 | 0.5 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0.75 | 50 | 1 | 75 | 1.25 | 100 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Converter 3 MVA | Converter gekoppeld | 22 | 3 | 0.92 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0.12 | 1500 | 1050 | 1800 | 4 | 8 | 23 | 0.96 | 0.69 | 2.475 | 2.6 | 0.325 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.71 | 0.5 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 0.0022848 | 0.0012462 | 0 | 0.0012462 | 4 | 13 | 25 | 25 | 0.75 | 50 | 1 | 75 | 1.25 | 100 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Spg
Name | Sort | Unom | Pnom | Ia/Inom | Cosnom | R/X | C
|  | kV | MW |  |  |  | µF
1 kW MicroGen | MicroGen | 0.23 | 0.001 | 1.2 | 0.99 | 8 | 0
2 kW MicroGen | MicroGen | 0.23 | 0.002 | 1.2 | 0.99 | 8 | 0
5 kW MicroGen | MicroGen | 0.23 | 0.005 | 1.2 | 0.99 | 8 | 0
1 kW WhisperGen | WhisperGen | 0.23 | 0.001 | 4 | 0.99 | 8 | 30

## Voltage
Name | Shortname | Unom | U< | t< | U<< | t<< | U> | t> | U>> | t>>
|  | kV | kV | s | kV | s | kV | s | kV | s

## Distance
Name | Shortname | I> | U< | Z< | k | k_angle | t1 | t2 | t3 | tdir | tback | tnodir
|  | A | kV | Ohm |  | ° | s | s | s | s | s | s

## Load
Name | *Oud | * Opm | Cos1 | YearUse1 | Alfa1*1000 | Beta1 | NoGrowth1 | Cos2 | YearUse2 | Alfa2*1000 | Beta2 | NoGrowth2
|  |  |  | kWh |  |  |  |  | kWh
SA appartement |  |  | 0.9 | 2300 | 0.2532 | 0.0335
SA tussenwoning |  |  | 0.9 | 3200 | 0.2532 | 0.0335
SA hoekwoning |  |  | 0.9 | 3300 | 0.2532 | 0.0335
SA 2-onder-1-kap-woning |  |  | 0.9 | 3600 | 0.2532 | 0.0335
SA vrijstaande woning |  |  | 0.9 | 4300 | 0.2532 | 0.0335
SA gemengd |  |  | 0.9 | 6400 | 0.1524 | 0.0533
| Test Gaia 8 | Voor testen met Gaia 8 (GM gebruikt 0.98) | 0.98 | 3500 | 0.2332 | 0.0159
| Standaard Alliander | Verwijderd nav Gaia Key Users overleg 20220331 | 0.9 | 3300 | 0.2532 | 0.0335
| Standaard Alliander | Verwijderd nav mail Lars H 20210527 | 0.9 | 3300 | 0.2332 | 0.0159 | FALSE | 1 | -400 | 1.25 | 0 | TRUE
| eengezinswoningen |  | 0.9 | 3300 | 0.2332 | 0.0159 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| vrijstaande woningen |  | 0.9 | 4500 | 0.2319 | 0.0234 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| etagewoningen |  | 0.9 | 2400 | 0.189 | 0.0325 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| standaard opwek |  | 1 | -400 | 1.25 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
| gemengd |  | 0.9 | 6400 | 0.1524 | 0.0533 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| huishoudelijk |  | 0.9 | 3400 | 0.1847 | 0.0437 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| Elektrisch koken | 20200107 (tijdelijk) verwijderd ivm antieke waardes | 1 | 1700 | 0.0255 | 0.0232 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| zonnepanelen | 20200107 (tijdelijk) verwijderd ivm antieke waardes | 1 | -80 | 1.25 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
| EV appartement |  | 1 | 280 | 0.4083 | 0.3257
| EV tussenwoning |  | 1 | 770 | 0.4083 | 0.3257
| EV hoekwoning |  | 1 | 854 | 0.4083 | 0.3257
| EV twee-onder-een-kapwoning |  | 1 | 1246 | 0.4083 | 0.3257
| EV 2-onder-1-kap woning |  | 1 | 1246 | 0.4083 | 0.3257
| EV vrijstaande woning |  | 1 | 1260 | 0.4083 | 0.3257
| Laadpaal woonwijk |  | 1 | 5000 | 0.4083 | 0.3257

## PL
Name | Unom | Inom | Irunup | Cosnom
| kV | A | A
Park (25 W) | 0.23 | 0.114 | 0.114 | 0.95
Woonerf (25 W) | 0.23 | 0.114 | 0.114 | 0.95
Straat Woonwijk (30 W) | 0.23 | 0.137 | 0.137 | 0.95
Winkelstraat (35 W) | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.95
Hoofdweg bebouwde kom (40 W) | 0.23 | 0.183 | 0.183 | 0.95
Landweg (30 W) | 0.23 | 0.137 | 0.137 | 0.95
Prov. weg 2baan (70 W) | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.95
Prov. weg/randweg 4baan (150 W) | 0.23 | 0.686 | 0.686 | 0.95
Snelweg (300 W) | 0.23 | 1.373 | 1.373 | 0.95
5 W | 0.23 | 0.023 | 0.023 | 0.95
10 W | 0.23 | 0.046 | 0.046 | 0.95
15 W | 0.23 | 0.069 | 0.069 | 0.95
20 W | 0.23 | 0.092 | 0.092 | 0.95
25 W | 0.23 | 0.114 | 0.114 | 0.95
30 W | 0.23 | 0.137 | 0.137 | 0.95
35 W | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.95
40 W | 0.23 | 0.183 | 0.183 | 0.95
45 W | 0.23 | 0.206 | 0.206 | 0.95
50 W | 0.23 | 0.229 | 0.229 | 0.95
60 W | 0.23 | 0.275 | 0.275 | 0.95
70 W | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.95
80 W | 0.23 | 0.366 | 0.366 | 0.95
90 W | 0.23 | 0.412 | 0.412 | 0.95
100 W | 0.23 | 0.458 | 0.458 | 0.95
125 W | 0.23 | 0.572 | 0.572 | 0.95
150 W | 0.23 | 0.686 | 0.686 | 0.95
175 W | 0.23 | 0.801 | 0.801 | 0.95
200 W | 0.23 | 0.915 | 0.915 | 0.95
250 W | 0.23 | 1.144 | 1.144 | 0.95
300 W | 0.23 | 1.373 | 1.373 | 0.95
400 W | 0.23 | 1.831 | 1.831 | 0.95

## Profile
Name | Sort | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 | f22 | f23 | f24 | f25 | f26 | f27 | f28 | f29 | f30 | f31 | f32 | f33 | f34 | f35 | f36 | f37 | f38 | f39 | f40 | f41 | f42 | f43 | f44 | f45 | f46 | f47 | f48 | f49 | f50 | f51 | f52 | f53 | f54 | f55 | f56 | f57 | f58 | f59 | f60 | f61 | f62 | f63 | f64 | f65 | f66 | f67 | f68 | f69 | f70 | f71 | f72 | f73 | f74 | f75 | f76 | f77 | f78 | f79 | f80 | f81 | f82 | f83 | f84 | f85 | f86 | f87 | f88 | f89 | f90 | f91 | f92 | f93 | f94 | f95 | f96 | f97 | f98 | f99 | f100 | f101 | f102 | f103 | f104 | f105 | f106 | f107 | f108 | f109 | f110 | f111 | f112 | f113 | f114 | f115 | f116 | f117 | f118 | f119 | f120 | f121 | f122 | f123 | f124 | f125 | f126 | f127 | f128 | f129 | f130 | f131 | f132 | f133 | f134 | f135 | f136 | f137 | f138 | f139 | f140 | f141 | f142 | f143 | f144 | f145 | f146 | f147 | f148 | f149 | f150 | f151 | f152 | f153 | f154 | f155 | f156 | f157 | f158 | f159 | f160 | f161 | f162 | f163 | f164 | f165 | f166 | f167 | f168 | f169 | f170 | f171 | f172 | f173 | f174 | f175 | f176 | f177 | f178 | f179 | f180 | f181 | f182 | f183 | f184 | f185 | f186 | f187 | f188 | f189 | f190 | f191 | f192 | f193 | f194 | f195 | f196 | f197 | f198 | f199 | f200 | f201 | f202 | f203 | f204 | f205 | f206 | f207 | f208 | f209 | f210 | f211 | f212 | f213 | f214 | f215 | f216 | f217 | f218 | f219 | f220 | f221 | f222 | f223 | f224 | f225 | f226 | f227 | f228 | f229 | f230 | f231 | f232 | f233 | f234 | f235 | f236 | f237 | f238 | f239 | f240 | f241 | f242 | f243 | f244 | f245 | f246 | f247 | f248 | f249 | f250 | f251 | f252 | f253 | f254 | f255 | f256 | f257 | f258 | f259 | f260 | f261 | f262 | f263 | f264 | f265 | f266 | f267 | f268 | f269 | f270 | f271 | f272 | f273 | f274 | f275 | f276 | f277 | f278 | f279 | f280 | f281 | f282 | f283 | f284 | f285 | f286 | f287 | f288 | f289 | f290 | f291 | f292 | f293 | f294 | f295 | f296 | f297 | f298 | f299 | f300 | f301 | f302 | f303 | f304 | f305 | f306 | f307 | f308 | f309 | f310 | f311 | f312 | f313 | f314 | f315 | f316 | f317 | f318 | f319 | f320 | f321 | f322 | f323 | f324 | f325 | f326 | f327 | f328 | f329 | f330 | f331 | f332 | f333 | f334 | f335 | f336 | f337 | f338 | f339 | f340 | f341 | f342 | f343 | f344 | f345 | f346 | f347 | f348 | f349 | f350 | f351 | f352 | f353 | f354 | f355 | f356 | f357 | f358 | f359 | f360 | f361 | f362 | f363 | f364 | f365 | f366 | f367 | f368 | f369 | f370 | f371 | f372 | f373 | f374 | f375 | f376 | f377 | f378 | f379 | f380 | f381 | f382 | f383 | f384 | f385 | f386 | f387 | f388 | f389 | f390 | f391 | f392 | f393 | f394 | f395 | f396 | f397 | f398 | f399 | f400 | f401 | f402 | f403 | f404 | f405 | f406 | f407 | f408 | f409 | f410 | f411 | f412 | f413 | f414 | f415 | f416 | f417 | f418 | f419 | f420 | f421 | f422 | f423 | f424 | f425 | f426 | f427 | f428 | f429 | f430 | f431 | f432 | f433 | f434 | f435 | f436 | f437 | f438 | f439 | f440 | f441 | f442 | f443 | f444 | f445 | f446 | f447 | f448 | f449 | f450 | f451 | f452 | f453 | f454 | f455 | f456 | f457 | f458 | f459 | f460 | f461 | f462 | f463 | f464 | f465 | f466 | f467 | f468 | f469 | f470 | f471 | f472 | f473 | f474 | f475 | f476 | f477 | f478 | f479 | f480 | f481 | f482 | f483 | f484 | f485 | f486 | f487 | f488 | f489 | f490 | f491 | f492 | f493 | f494 | f495 | f496 | f497 | f498 | f499 | f500 | f501 | f502 | f503 | f504 | f505 | f506 | f507 | f508 | f509 | f510 | f511 | f512 | f513 | f514 | f515 | f516 | f517 | f518 | f519 | f520 | f521 | f522 | f523 | f524 | f525 | f526 | f527 | f528 | f529 | f530 | f531 | f532 | f533 | f534 | f535 | f536 | f537 | f538 | f539 | f540 | f541 | f542 | f543 | f544 | f545 | f546 | f547 | f548 | f549 | f550 | f551 | f552 | f553 | f554 | f555 | f556 | f557 | f558 | f559 | f560 | f561 | f562 | f563 | f564 | f565 | f566 | f567 | f568 | f569 | f570 | f571 | f572 | f573 | f574 | f575 | f576 | f577 | f578 | f579 | f580 | f581 | f582 | f583 | f584 | f585 | f586 | f587 | f588 | f589 | f590 | f591 | f592 | f593 | f594 | f595 | f596 | f597 | f598 | f599 | f600 | f601 | f602 | f603 | f604 | f605 | f606 | f607 | f608 | f609 | f610 | f611 | f612 | f613 | f614 | f615 | f616 | f617 | f618 | f619 | f620 | f621 | f622 | f623 | f624 | f625 | f626 | f627 | f628 | f629 | f630 | f631 | f632 | f633 | f634 | f635 | f636 | f637 | f638 | f639 | f640 | f641 | f642 | f643 | f644 | f645 | f646 | f647 | f648 | f649 | f650 | f651 | f652 | f653 | f654 | f655 | f656 | f657 | f658 | f659 | f660 | f661 | f662 | f663 | f664 | f665 | f666 | f667 | f668 | f669 | f670 | f671 | f672 | f673 | f674 | f675 | f676 | f677 | f678 | f679 | f680 | f681 | f682 | f683 | f684 | f685 | f686 | f687 | f688 | f689 | f690 | f691 | f692 | f693 | f694 | f695 | f696 | f697 | f698 | f699 | f700 | f701 | f702 | f703 | f704 | f705 | f706 | f707 | f708 | f709 | f710 | f711 | f712 | f713 | f714 | f715 | f716 | f717 | f718 | f719 | f720 | f721 | f722 | f723 | f724 | f725 | f726 | f727 | f728 | f729 | f730 | f731 | f732 | f733 | f734 | f735 | f736 | f737 | f738 | f739 | f740 | f741 | f742 | f743 | f744 | f745 | f746 | f747 | f748 | f749 | f750 | f751 | f752 | f753 | f754 | f755 | f756 | f757 | f758 | f759 | f760 | f761 | f762 | f763 | f764 | f765 | f766 | f767 | f768 | f769 | f770 | f771 | f772 | f773 | f774 | f775 | f776 | f777 | f778 | f779 | f780 | f781 | f782 | f783 | f784 | f785 | f786 | f787 | f788 | f789 | f790 | f791 | f792 | f793 | f794 | f795 | f796 | f797 | f798 | f799 | f800 | f801 | f802 | f803 | f804 | f805 | f806 | f807 | f808 | f809 | f810 | f811 | f812 | f813 | f814 | f815 | f816 | f817 | f818 | f819 | f820 | f821 | f822 | f823 | f824 | f825 | f826 | f827 | f828 | f829 | f830 | f831 | f832 | f833 | f834 | f835 | f836 | f837 | f838 | f839 | f840 | f841 | f842 | f843 | f844 | f845 | f846 | f847 | f848 | f849 | f850 | f851 | f852 | f853 | f854 | f855 | f856 | f857 | f858 | f859 | f860 | f861 | f862 | f863 | f864 | f865 | f866 | f867 | f868 | f869 | f870 | f871 | f872 | f873 | f874 | f875 | f876 | f877 | f878 | f879 | f880 | f881 | f882 | f883 | f884 | f885 | f886 | f887 | f888 | f889 | f890 | f891 | f892 | f893 | f894 | f895 | f896 | f897 | f898 | f899 | f900 | f901 | f902 | f903 | f904 | f905 | f906 | f907 | f908 | f909 | f910 | f911 | f912 | f913 | f914 | f915 | f916 | f917 | f918 | f919 | f920 | f921 | f922 | f923 | f924 | f925 | f926 | f927 | f928 | f929 | f930 | f931 | f932 | f933 | f934 | f935 | f936 | f937 | f938 | f939 | f940 | f941 | f942 | f943 | f944 | f945 | f946 | f947 | f948 | f949 | f950 | f951 | f952 | f953 | f954 | f955 | f956 | f957 | f958 | f959 | f960 | f961 | f962 | f963 | f964 | f965 | f966 | f967 | f968 | f969 | f970 | f971 | f972 | f973 | f974 | f975 | f976 | f977 | f978 | f979 | f980 | f981 | f982 | f983 | f984 | f985 | f986 | f987 | f988 | f989 | f990 | f991 | f992 | f993 | f994 | f995 | f996 | f997 | f998 | f999 | f1000 | f1001 | f1002 | f1003 | f1004 | f1005 | f1006 | f1007 | f1008 | f1009 | f1010 | f1011 | f1012 | f1013 | f1014 | f1015 | f1016 | f1017 | f1018 | f1019 | f1020 | f1021 | f1022 | f1023 | f1024 | f1025 | f1026 | f1027 | f1028 | f1029 | f1030 | f1031 | f1032 | f1033 | f1034 | f1035 | f1036 | f1037 | f1038 | f1039 | f1040 | f1041 | f1042 | f1043 | f1044 | f1045 | f1046 | f1047 | f1048 | f1049 | f1050 | f1051 | f1052 | f1053 | f1054 | f1055 | f1056 | f1057 | f1058 | f1059 | f1060 | f1061 | f1062 | f1063 | f1064 | f1065 | f1066 | f1067 | f1068 | f1069 | f1070 | f1071 | f1072 | f1073 | f1074 | f1075 | f1076 | f1077 | f1078 | f1079 | f1080 | f1081 | f1082 | f1083 | f1084 | f1085 | f1086 | f1087 | f1088 | f1089 | f1090 | f1091 | f1092 | f1093 | f1094 | f1095 | f1096 | f1097 | f1098 | f1099 | f1100 | f1101 | f1102 | f1103 | f1104 | f1105 | f1106 | f1107 | f1108 | f1109 | f1110 | f1111 | f1112 | f1113 | f1114 | f1115 | f1116 | f1117 | f1118 | f1119 | f1120 | f1121 | f1122 | f1123 | f1124 | f1125 | f1126 | f1127 | f1128 | f1129 | f1130 | f1131 | f1132 | f1133 | f1134 | f1135 | f1136 | f1137 | f1138 | f1139 | f1140 | f1141 | f1142 | f1143 | f1144 | f1145 | f1146 | f1147 | f1148 | f1149 | f1150 | f1151 | f1152 | f1153 | f1154 | f1155 | f1156 | f1157 | f1158 | f1159 | f1160 | f1161 | f1162 | f1163 | f1164 | f1165 | f1166 | f1167 | f1168 | f1169 | f1170 | f1171 | f1172 | f1173 | f1174 | f1175 | f1176 | f1177 | f1178 | f1179 | f1180 | f1181 | f1182 | f1183 | f1184 | f1185 | f1186 | f1187 | f1188 | f1189 | f1190 | f1191 | f1192 | f1193 | f1194 | f1195 | f1196 | f1197 | f1198 | f1199 | f1200 | f1201 | f1202 | f1203 | f1204 | f1205 | f1206 | f1207 | f1208 | f1209 | f1210 | f1211 | f1212 | f1213 | f1214 | f1215 | f1216 | f1217 | f1218 | f1219 | f1220 | f1221 | f1222 | f1223 | f1224 | f1225 | f1226 | f1227 | f1228 | f1229 | f1230 | f1231 | f1232 | f1233 | f1234 | f1235 | f1236 | f1237 | f1238 | f1239 | f1240 | f1241 | f1242 | f1243 | f1244 | f1245 | f1246 | f1247 | f1248 | f1249 | f1250 | f1251 | f1252 | f1253 | f1254 | f1255 | f1256 | f1257 | f1258 | f1259 | f1260 | f1261 | f1262 | f1263 | f1264 | f1265 | f1266 | f1267 | f1268 | f1269 | f1270 | f1271 | f1272 | f1273 | f1274 | f1275 | f1276 | f1277 | f1278 | f1279 | f1280 | f1281 | f1282 | f1283 | f1284 | f1285 | f1286 | f1287 | f1288 | f1289 | f1290 | f1291 | f1292 | f1293 | f1294 | f1295 | f1296 | f1297 | f1298 | f1299 | f1300 | f1301 | f1302 | f1303 | f1304 | f1305 | f1306 | f1307 | f1308 | f1309 | f1310 | f1311 | f1312 | f1313 | f1314 | f1315 | f1316 | f1317 | f1318 | f1319 | f1320 | f1321 | f1322 | f1323 | f1324 | f1325 | f1326 | f1327 | f1328 | f1329 | f1330 | f1331 | f1332 | f1333 | f1334 | f1335 | f1336 | f1337 | f1338 | f1339 | f1340 | f1341 | f1342 | f1343 | f1344 | f1345 | f1346 | f1347 | f1348 | f1349 | f1350 | f1351 | f1352 | f1353 | f1354 | f1355 | f1356 | f1357 | f1358 | f1359 | f1360 | f1361 | f1362 | f1363 | f1364 | f1365 | f1366 | f1367 | f1368 | f1369 | f1370 | f1371 | f1372 | f1373 | f1374 | f1375 | f1376 | f1377 | f1378 | f1379 | f1380 | f1381 | f1382 | f1383 | f1384 | f1385 | f1386 | f1387 | f1388 | f1389 | f1390 | f1391 | f1392 | f1393 | f1394 | f1395 | f1396 | f1397 | f1398 | f1399 | f1400 | f1401 | f1402 | f1403 | f1404 | f1405 | f1406 | f1407 | f1408 | f1409 | f1410 | f1411 | f1412 | f1413 | f1414 | f1415 | f1416 | f1417 | f1418 | f1419 | f1420 | f1421 | f1422 | f1423 | f1424 | f1425 | f1426 | f1427 | f1428 | f1429 | f1430 | f1431 | f1432 | f1433 | f1434 | f1435 | f1436 | f1437 | f1438 | f1439 | f1440 | f1441 | f1442 | f1443 | f1444 | f1445 | f1446 | f1447 | f1448 | f1449 | f1450 | f1451 | f1452 | f1453 | f1454 | f1455 | f1456 | f1457 | f1458 | f1459 | f1460 | f1461 | f1462 | f1463 | f1464 | f1465 | f1466 | f1467 | f1468 | f1469 | f1470 | f1471 | f1472 | f1473 | f1474 | f1475 | f1476 | f1477 | f1478 | f1479 | f1480 | f1481 | f1482 | f1483 | f1484 | f1485 | f1486 | f1487 | f1488 | f1489 | f1490 | f1491 | f1492 | f1493 | f1494 | f1495 | f1496 | f1497 | f1498 | f1499 | f1500 | f1501 | f1502 | f1503 | f1504 | f1505 | f1506 | f1507 | f1508 | f1509 | f1510 | f1511 | f1512 | f1513 | f1514 | f1515 | f1516 | f1517 | f1518 | f1519 | f1520 | f1521 | f1522 | f1523 | f1524 | f1525 | f1526 | f1527 | f1528 | f1529 | f1530 | f1531 | f1532 | f1533 | f1534 | f1535 | f1536 | f1537 | f1538 | f1539 | f1540 | f1541 | f1542 | f1543 | f1544 | f1545 | f1546 | f1547 | f1548 | f1549 | f1550 | f1551 | f1552 | f1553 | f1554 | f1555 | f1556 | f1557 | f1558 | f1559 | f1560 | f1561 | f1562 | f1563 | f1564 | f1565 | f1566 | f1567 | f1568 | f1569 | f1570 | f1571 | f1572 | f1573 | f1574 | f1575 | f1576 | f1577 | f1578 | f1579 | f1580 | f1581 | f1582 | f1583 | f1584 | f1585 | f1586 | f1587 | f1588 | f1589 | f1590 | f1591 | f1592 | f1593 | f1594 | f1595 | f1596 | f1597 | f1598 | f1599 | f1600 | f1601 | f1602 | f1603 | f1604 | f1605 | f1606 | f1607 | f1608 | f1609 | f1610 | f1611 | f1612 | f1613 | f1614 | f1615 | f1616 | f1617 | f1618 | f1619 | f1620 | f1621 | f1622 | f1623 | f1624 | f1625 | f1626 | f1627 | f1628 | f1629 | f1630 | f1631 | f1632 | f1633 | f1634 | f1635 | f1636 | f1637 | f1638 | f1639 | f1640 | f1641 | f1642 | f1643 | f1644 | f1645 | f1646 | f1647 | f1648 | f1649 | f1650 | f1651 | f1652 | f1653 | f1654 | f1655 | f1656 | f1657 | f1658 | f1659 | f1660 | f1661 | f1662 | f1663 | f1664 | f1665 | f1666 | f1667 | f1668 | f1669 | f1670 | f1671 | f1672 | f1673 | f1674 | f1675 | f1676 | f1677 | f1678 | f1679 | f1680 | f1681 | f1682 | f1683 | f1684 | f1685 | f1686 | f1687 | f1688 | f1689 | f1690 | f1691 | f1692 | f1693 | f1694 | f1695 | f1696 | f1697 | f1698 | f1699 | f1700 | f1701 | f1702 | f1703 | f1704 | f1705 | f1706 | f1707 | f1708 | f1709 | f1710 | f1711 | f1712 | f1713 | f1714 | f1715 | f1716 | f1717 | f1718 | f1719 | f1720 | f1721 | f1722 | f1723 | f1724 | f1725 | f1726 | f1727 | f1728 | f1729 | f1730 | f1731 | f1732 | f1733 | f1734 | f1735 | f1736 | f1737 | f1738 | f1739 | f1740 | f1741 | f1742 | f1743 | f1744 | f1745 | f1746 | f1747 | f1748 | f1749 | f1750 | f1751 | f1752 | f1753 | f1754 | f1755 | f1756 | f1757 | f1758 | f1759 | f1760 | f1761 | f1762 | f1763 | f1764 | f1765 | f1766 | f1767 | f1768 | f1769 | f1770 | f1771 | f1772 | f1773 | f1774 | f1775 | f1776 | f1777 | f1778 | f1779 | f1780 | f1781 | f1782 | f1783 | f1784 | f1785 | f1786 | f1787 | f1788 | f1789 | f1790 | f1791 | f1792 | f1793 | f1794 | f1795 | f1796 | f1797 | f1798 | f1799 | f1800 | f1801 | f1802 | f1803 | f1804 | f1805 | f1806 | f1807 | f1808 | f1809 | f1810 | f1811 | f1812 | f1813 | f1814 | f1815 | f1816 | f1817 | f1818 | f1819 | f1820 | f1821 | f1822 | f1823 | f1824 | f1825 | f1826 | f1827 | f1828 | f1829 | f1830 | f1831 | f1832 | f1833 | f1834 | f1835 | f1836 | f1837 | f1838 | f1839 | f1840 | f1841 | f1842 | f1843 | f1844 | f1845 | f1846 | f1847 | f1848 | f1849 | f1850 | f1851 | f1852 | f1853 | f1854 | f1855 | f1856 | f1857 | f1858 | f1859 | f1860 | f1861 | f1862 | f1863 | f1864 | f1865 | f1866 | f1867 | f1868 | f1869 | f1870 | f1871 | f1872 | f1873 | f1874 | f1875 | f1876 | f1877 | f1878 | f1879 | f1880 | f1881 | f1882 | f1883 | f1884 | f1885 | f1886 | f1887 | f1888 | f1889 | f1890 | f1891 | f1892 | f1893 | f1894 | f1895 | f1896 | f1897 | f1898 | f1899 | f1900 | f1901 | f1902 | f1903 | f1904 | f1905 | f1906 | f1907 | f1908 | f1909 | f1910 | f1911 | f1912 | f1913 | f1914 | f1915 | f1916 | f1917 | f1918 | f1919 | f1920 | f1921 | f1922 | f1923 | f1924 | f1925 | f1926 | f1927 | f1928 | f1929 | f1930 | f1931 | f1932 | f1933 | f1934 | f1935 | f1936 | f1937 | f1938 | f1939 | f1940 | f1941 | f1942 | f1943 | f1944 | f1945 | f1946 | f1947 | f1948 | f1949 | f1950 | f1951 | f1952 | f1953 | f1954 | f1955 | f1956 | f1957 | f1958 | f1959 | f1960 | f1961 | f1962 | f1963 | f1964 | f1965 | f1966 | f1967 | f1968 | f1969 | f1970 | f1971 | f1972 | f1973 | f1974 | f1975 | f1976 | f1977 | f1978 | f1979 | f1980 | f1981 | f1982 | f1983 | f1984 | f1985 | f1986 | f1987 | f1988 | f1989 | f1990 | f1991 | f1992 | f1993 | f1994 | f1995 | f1996 | f1997 | f1998 | f1999 | f2000 | f2001 | f2002 | f2003 | f2004 | f2005 | f2006 | f2007 | f2008 | f2009 | f2010 | f2011 | f2012 | f2013 | f2014 | f2015 | f2016 | f2017 | f2018 | f2019 | f2020 | f2021 | f2022 | f2023 | f2024 | f2025 | f2026 | f2027 | f2028 | f2029 | f2030 | f2031 | f2032 | f2033 | f2034 | f2035 | f2036 | f2037 | f2038 | f2039 | f2040 | f2041 | f2042 | f2043 | f2044 | f2045 | f2046 | f2047 | f2048 | f2049 | f2050 | f2051 | f2052 | f2053 | f2054 | f2055 | f2056 | f2057 | f2058 | f2059 | f2060 | f2061 | f2062 | f2063 | f2064 | f2065 | f2066 | f2067 | f2068 | f2069 | f2070 | f2071 | f2072 | f2073 | f2074 | f2075 | f2076 | f2077 | f2078 | f2079 | f2080 | f2081 | f2082 | f2083 | f2084 | f2085 | f2086 | f2087 | f2088 | f2089 | f2090 | f2091 | f2092 | f2093 | f2094 | f2095 | f2096 | f2097 | f2098 | f2099 | f2100 | f2101 | f2102 | f2103 | f2104 | f2105 | f2106 | f2107 | f2108 | f2109 | f2110 | f2111 | f2112 | f2113 | f2114 | f2115 | f2116 | f2117 | f2118 | f2119 | f2120 | f2121 | f2122 | f2123 | f2124 | f2125 | f2126 | f2127 | f2128 | f2129 | f2130 | f2131 | f2132 | f2133 | f2134 | f2135 | f2136 | f2137 | f2138 | f2139 | f2140 | f2141 | f2142 | f2143 | f2144 | f2145 | f2146 | f2147 | f2148 | f2149 | f2150 | f2151 | f2152 | f2153 | f2154 | f2155 | f2156 | f2157 | f2158 | f2159 | f2160 | f2161 | f2162 | f2163 | f2164 | f2165 | f2166 | f2167 | f2168 | f2169 | f2170 | f2171 | f2172 | f2173 | f2174 | f2175 | f2176 | f2177 | f2178 | f2179 | f2180 | f2181 | f2182 | f2183 | f2184 | f2185 | f2186 | f2187 | f2188 | f2189 | f2190 | f2191 | f2192 | f2193 | f2194 | f2195 | f2196 | f2197 | f2198 | f2199 | f2200 | f2201 | f2202 | f2203 | f2204 | f2205 | f2206 | f2207 | f2208 | f2209 | f2210 | f2211 | f2212 | f2213 | f2214 | f2215 | f2216 | f2217 | f2218 | f2219 | f2220 | f2221 | f2222 | f2223 | f2224 | f2225 | f2226 | f2227 | f2228 | f2229 | f2230 | f2231 | f2232 | f2233 | f2234 | f2235 | f2236 | f2237 | f2238 | f2239 | f2240 | f2241 | f2242 | f2243 | f2244 | f2245 | f2246 | f2247 | f2248 | f2249 | f2250 | f2251 | f2252 | f2253 | f2254 | f2255 | f2256 | f2257 | f2258 | f2259 | f2260 | f2261 | f2262 | f2263 | f2264 | f2265 | f2266 | f2267 | f2268 | f2269 | f2270 | f2271 | f2272 | f2273 | f2274 | f2275 | f2276 | f2277 | f2278 | f2279 | f2280 | f2281 | f2282 | f2283 | f2284 | f2285 | f2286 | f2287 | f2288 | f2289 | f2290 | f2291 | f2292 | f2293 | f2294 | f2295 | f2296 | f2297 | f2298 | f2299 | f2300 | f2301 | f2302 | f2303 | f2304 | f2305 | f2306 | f2307 | f2308 | f2309 | f2310 | f2311 | f2312 | f2313 | f2314 | f2315 | f2316 | f2317 | f2318 | f2319 | f2320 | f2321 | f2322 | f2323 | f2324 | f2325 | f2326 | f2327 | f2328 | f2329 | f2330 | f2331 | f2332 | f2333 | f2334 | f2335 | f2336 | f2337 | f2338 | f2339 | f2340 | f2341 | f2342 | f2343 | f2344 | f2345 | f2346 | f2347 | f2348 | f2349 | f2350 | f2351 | f2352 | f2353 | f2354 | f2355 | f2356 | f2357 | f2358 | f2359 | f2360 | f2361 | f2362 | f2363 | f2364 | f2365 | f2366 | f2367 | f2368 | f2369 | f2370 | f2371 | f2372 | f2373 | f2374 | f2375 | f2376 | f2377 | f2378 | f2379 | f2380 | f2381 | f2382 | f2383 | f2384 | f2385 | f2386 | f2387 | f2388 | f2389 | f2390 | f2391 | f2392 | f2393 | f2394 | f2395 | f2396 | f2397 | f2398 | f2399 | f2400 | f2401 | f2402 | f2403 | f2404 | f2405 | f2406 | f2407 | f2408 | f2409 | f2410 | f2411 | f2412 | f2413 | f2414 | f2415 | f2416 | f2417 | f2418 | f2419 | f2420 | f2421 | f2422 | f2423 | f2424 | f2425 | f2426 | f2427 | f2428 | f2429 | f2430 | f2431 | f2432 | f2433 | f2434 | f2435 | f2436 | f2437 | f2438 | f2439 | f2440 | f2441 | f2442 | f2443 | f2444 | f2445 | f2446 | f2447 | f2448 | f2449 | f2450 | f2451 | f2452 | f2453 | f2454 | f2455 | f2456 | f2457 | f2458 | f2459 | f2460 | f2461 | f2462 | f2463 | f2464 | f2465 | f2466 | f2467 | f2468 | f2469 | f2470 | f2471 | f2472 | f2473 | f2474 | f2475 | f2476 | f2477 | f2478 | f2479 | f2480 | f2481 | f2482 | f2483 | f2484 | f2485 | f2486 | f2487 | f2488 | f2489 | f2490 | f2491 | f2492 | f2493 | f2494 | f2495 | f2496 | f2497 | f2498 | f2499 | f2500 | f2501 | f2502 | f2503 | f2504 | f2505 | f2506 | f2507 | f2508 | f2509 | f2510 | f2511 | f2512 | f2513 | f2514 | f2515 | f2516 | f2517 | f2518 | f2519 | f2520 | f2521 | f2522 | f2523 | f2524 | f2525 | f2526 | f2527 | f2528 | f2529 | f2530 | f2531 | f2532 | f2533 | f2534 | f2535 | f2536 | f2537 | f2538 | f2539 | f2540 | f2541 | f2542 | f2543 | f2544 | f2545 | f2546 | f2547 | f2548 | f2549 | f2550 | f2551 | f2552 | f2553 | f2554 | f2555 | f2556 | f2557 | f2558 | f2559 | f2560 | f2561 | f2562 | f2563 | f2564 | f2565 | f2566 | f2567 | f2568 | f2569 | f2570 | f2571 | f2572 | f2573 | f2574 | f2575 | f2576 | f2577 | f2578 | f2579 | f2580 | f2581 | f2582 | f2583 | f2584 | f2585 | f2586 | f2587 | f2588 | f2589 | f2590 | f2591 | f2592 | f2593 | f2594 | f2595 | f2596 | f2597 | f2598 | f2599 | f2600 | f2601 | f2602 | f2603 | f2604 | f2605 | f2606 | f2607 | f2608 | f2609 | f2610 | f2611 | f2612 | f2613 | f2614 | f2615 | f2616 | f2617 | f2618 | f2619 | f2620 | f2621 | f2622 | f2623 | f2624 | f2625 | f2626 | f2627 | f2628 | f2629 | f2630 | f2631 | f2632 | f2633 | f2634 | f2635 | f2636 | f2637 | f2638 | f2639 | f2640 | f2641 | f2642 | f2643 | f2644 | f2645 | f2646 | f2647 | f2648 | f2649 | f2650 | f2651 | f2652 | f2653 | f2654 | f2655 | f2656 | f2657 | f2658 | f2659 | f2660 | f2661 | f2662 | f2663 | f2664 | f2665 | f2666 | f2667 | f2668 | f2669 | f2670 | f2671 | f2672 | f2673 | f2674 | f2675 | f2676 | f2677 | f2678 | f2679 | f2680 | f2681 | f2682 | f2683 | f2684 | f2685 | f2686 | f2687 | f2688 | f2689 | f2690 | f2691 | f2692 | f2693 | f2694 | f2695 | f2696 | f2697 | f2698 | f2699 | f2700 | f2701 | f2702 | f2703 | f2704 | f2705 | f2706 | f2707 | f2708 | f2709 | f2710 | f2711 | f2712 | f2713 | f2714 | f2715 | f2716 | f2717 | f2718 | f2719 | f2720 | f2721 | f2722 | f2723 | f2724 | f2725 | f2726 | f2727 | f2728 | f2729 | f2730 | f2731 | f2732 | f2733 | f2734 | f2735 | f2736 | f2737 | f2738 | f2739 | f2740 | f2741 | f2742 | f2743 | f2744 | f2745 | f2746 | f2747 | f2748 | f2749 | f2750 | f2751 | f2752 | f2753 | f2754 | f2755 | f2756 | f2757 | f2758 | f2759 | f2760 | f2761 | f2762 | f2763 | f2764 | f2765 | f2766 | f2767 | f2768 | f2769 | f2770 | f2771 | f2772 | f2773 | f2774 | f2775 | f2776 | f2777 | f2778 | f2779 | f2780 | f2781 | f2782 | f2783 | f2784 | f2785 | f2786 | f2787 | f2788 | f2789 | f2790 | f2791 | f2792 | f2793 | f2794 | f2795 | f2796 | f2797 | f2798 | f2799 | f2800 | f2801 | f2802 | f2803 | f2804 | f2805 | f2806 | f2807 | f2808 | f2809 | f2810 | f2811 | f2812 | f2813 | f2814 | f2815 | f2816 | f2817 | f2818 | f2819 | f2820 | f2821 | f2822 | f2823 | f2824 | f2825 | f2826 | f2827 | f2828 | f2829 | f2830 | f2831 | f2832 | f2833 | f2834 | f2835 | f2836 | f2837 | f2838 | f2839 | f2840 | f2841 | f2842 | f2843 | f2844 | f2845 | f2846 | f2847 | f2848 | f2849 | f2850 | f2851 | f2852 | f2853 | f2854 | f2855 | f2856 | f2857 | f2858 | f2859 | f2860 | f2861 | f2862 | f2863 | f2864 | f2865 | f2866 | f2867 | f2868 | f2869 | f2870 | f2871 | f2872 | f2873 | f2874 | f2875 | f2876 | f2877 | f2878 | f2879 | f2880 | f2881 | f2882 | f2883 | f2884 | f2885 | f2886 | f2887 | f2888 | f2889 | f2890 | f2891 | f2892 | f2893 | f2894 | f2895 | f2896 | f2897 | f2898 | f2899 | f2900 | f2901 | f2902 | f2903 | f2904 | f2905 | f2906 | f2907 | f2908 | f2909 | f2910 | f2911 | f2912 | f2913 | f2914 | f2915 | f2916 | f2917 | f2918 | f2919 | f2920 | f2921 | f2922 | f2923 | f2924 | f2925 | f2926 | f2927 | f2928 | f2929 | f2930 | f2931 | f2932 | f2933 | f2934 | f2935 | f2936 | f2937 | f2938 | f2939 | f2940 | f2941 | f2942 | f2943 | f2944 | f2945 | f2946 | f2947 | f2948 | f2949 | f2950 | f2951 | f2952 | f2953 | f2954 | f2955 | f2956 | f2957 | f2958 | f2959 | f2960 | f2961 | f2962 | f2963 | f2964 | f2965 | f2966 | f2967 | f2968 | f2969 | f2970 | f2971 | f2972 | f2973 | f2974 | f2975 | f2976 | f2977 | f2978 | f2979 | f2980 | f2981 | f2982 | f2983 | f2984 | f2985 | f2986 | f2987 | f2988 | f2989 | f2990 | f2991 | f2992 | f2993 | f2994 | f2995 | f2996 | f2997 | f2998 | f2999 | f3000 | f3001 | f3002 | f3003 | f3004 | f3005 | f3006 | f3007 | f3008 | f3009 | f3010 | f3011 | f3012 | f3013 | f3014 | f3015 | f3016 | f3017 | f3018 | f3019 | f3020 | f3021 | f3022 | f3023 | f3024 | f3025 | f3026 | f3027 | f3028 | f3029 | f3030 | f3031 | f3032 | f3033 | f3034 | f3035 | f3036 | f3037 | f3038 | f3039 | f3040 | f3041 | f3042 | f3043 | f3044 | f3045 | f3046 | f3047 | f3048 | f3049 | f3050 | f3051 | f3052 | f3053 | f3054 | f3055 | f3056 | f3057 | f3058 | f3059 | f3060 | f3061 | f3062 | f3063 | f3064 | f3065 | f3066 | f3067 | f3068 | f3069 | f3070 | f3071 | f3072 | f3073 | f3074 | f3075 | f3076 | f3077 | f3078 | f3079 | f3080 | f3081 | f3082 | f3083 | f3084 | f3085 | f3086 | f3087 | f3088 | f3089 | f3090 | f3091 | f3092 | f3093 | f3094 | f3095 | f3096 | f3097 | f3098 | f3099 | f3100 | f3101 | f3102 | f3103 | f3104 | f3105 | f3106 | f3107 | f3108 | f3109 | f3110 | f3111 | f3112 | f3113 | f3114 | f3115 | f3116 | f3117 | f3118 | f3119 | f3120 | f3121 | f3122 | f3123 | f3124 | f3125 | f3126 | f3127 | f3128 | f3129 | f3130 | f3131 | f3132 | f3133 | f3134 | f3135 | f3136 | f3137 | f3138 | f3139 | f3140 | f3141 | f3142 | f3143 | f3144 | f3145 | f3146 | f3147 | f3148 | f3149 | f3150 | f3151 | f3152 | f3153 | f3154 | f3155 | f3156 | f3157 | f3158 | f3159 | f3160 | f3161 | f3162 | f3163 | f3164 | f3165 | f3166 | f3167 | f3168 | f3169 | f3170 | f3171 | f3172 | f3173 | f3174 | f3175 | f3176 | f3177 | f3178 | f3179 | f3180 | f3181 | f3182 | f3183 | f3184 | f3185 | f3186 | f3187 | f3188 | f3189 | f3190 | f3191 | f3192 | f3193 | f3194 | f3195 | f3196 | f3197 | f3198 | f3199 | f3200 | f3201 | f3202 | f3203 | f3204 | f3205 | f3206 | f3207 | f3208 | f3209 | f3210 | f3211 | f3212 | f3213 | f3214 | f3215 | f3216 | f3217 | f3218 | f3219 | f3220 | f3221 | f3222 | f3223 | f3224 | f3225 | f3226 | f3227 | f3228 | f3229 | f3230 | f3231 | f3232 | f3233 | f3234 | f3235 | f3236 | f3237 | f3238 | f3239 | f3240 | f3241 | f3242 | f3243 | f3244 | f3245 | f3246 | f3247 | f3248 | f3249 | f3250 | f3251 | f3252 | f3253 | f3254 | f3255 | f3256 | f3257 | f3258 | f3259 | f3260 | f3261 | f3262 | f3263 | f3264 | f3265 | f3266 | f3267 | f3268 | f3269 | f3270 | f3271 | f3272 | f3273 | f3274 | f3275 | f3276 | f3277 | f3278 | f3279 | f3280 | f3281 | f3282 | f3283 | f3284 | f3285 | f3286 | f3287 | f3288 | f3289 | f3290 | f3291 | f3292 | f3293 | f3294 | f3295 | f3296 | f3297 | f3298 | f3299 | f3300 | f3301 | f3302 | f3303 | f3304 | f3305 | f3306 | f3307 | f3308 | f3309 | f3310 | f3311 | f3312 | f3313 | f3314 | f3315 | f3316 | f3317 | f3318 | f3319 | f3320 | f3321 | f3322 | f3323 | f3324 | f3325 | f3326 | f3327 | f3328 | f3329 | f3330 | f3331 | f3332 | f3333 | f3334 | f3335 | f3336 | f3337 | f3338 | f3339 | f3340 | f3341 | f3342 | f3343 | f3344 | f3345 | f3346 | f3347 | f3348 | f3349 | f3350 | f3351 | f3352 | f3353 | f3354 | f3355 | f3356 | f3357 | f3358 | f3359 | f3360 | f3361 | f3362 | f3363 | f3364 | f3365 | f3366 | f3367 | f3368 | f3369 | f3370 | f3371 | f3372 | f3373 | f3374 | f3375 | f3376 | f3377 | f3378 | f3379 | f3380 | f3381 | f3382 | f3383 | f3384 | f3385 | f3386 | f3387 | f3388 | f3389 | f3390 | f3391 | f3392 | f3393 | f3394 | f3395 | f3396 | f3397 | f3398 | f3399 | f3400 | f3401 | f3402 | f3403 | f3404 | f3405 | f3406 | f3407 | f3408 | f3409 | f3410 | f3411 | f3412 | f3413 | f3414 | f3415 | f3416 | f3417 | f3418 | f3419 | f3420 | f3421 | f3422 | f3423 | f3424 | f3425 | f3426 | f3427 | f3428 | f3429 | f3430 | f3431 | f3432 | f3433 | f3434 | f3435 | f3436 | f3437 | f3438 | f3439 | f3440 | f3441 | f3442 | f3443 | f3444 | f3445 | f3446 | f3447 | f3448 | f3449 | f3450 | f3451 | f3452 | f3453 | f3454 | f3455 | f3456
Voorbeeld dorp | -168 | 0.474 | 0.411 | 0.38 | 0.365 | 0.373 | 0.388 | 0.538 | 0.794 | 0.797 | 0.66 | 0.584 | 0.543 | 0.509 | 0.501 | 0.494 | 0.541 | 0.58 | 0.761 | 0.67 | 0.612 | 0.585 | 0.685 | 0.688 | 0.678 | 0.511 | 0.43 | 0.392 | 0.37 | 0.36 | 0.401 | 0.499 | 0.669 | 0.732 | 0.606 | 0.52 | 0.431 | 0.468 | 0.456 | 0.446 | 0.441 | 0.521 | 0.732 | 0.816 | 0.616 | 0.527 | 0.666 | 0.659 | 0.638 | 0.548 | 0.424 | 0.369 | 0.385 | 0.358 | 0.398 | 0.513 | 0.754 | 0.763 | 0.647 | 0.531 | 0.482 | 0.494 | 0.469 | 0.48 | 0.48 | 0.552 | 0.78 | 0.723 | 0.654 | 0.61 | 0.667 | 0.681 | 0.807 | 0.581 | 0.448 | 0.397 | 0.374 | 0.385 | 0.414 | 0.539 | 0.836 | 0.849 | 0.665 | 0.552 | 0.521 | 0.547 | 0.523 | 0.508 | 0.482 | 0.47 | 0.74 | 0.843 | 0.711 | 0.618 | 0.733 | 0.765 | 0.75 | 0.592 | 0.453 | 0.414 | 0.417 | 0.419 | 0.431 | 0.548 | 0.758 | 0.846 | 0.668 | 0.58 | 0.593 | 0.585 | 0.519 | 0.505 | 0.487 | 0.511 | 0.759 | 0.894 | 0.791 | 0.677 | 0.745 | 0.734 | 0.727 | 0.624 | 0.498 | 0.444 | 0.422 | 0.413 | 0.426 | 0.485 | 0.741 | 0.928 | 0.792 | 0.706 | 0.678 | 0.649 | 0.64 | 0.582 | 0.54 | 0.601 | 0.836 | 1 | 0.835 | 0.741 | 0.756 | 0.698 | 0.707 | 0.53 | 0.468 | 0.411 | 0.376 | 0.363 | 0.369 | 0.432 | 0.623 | 0.636 | 0.594 | 0.565 | 0.591 | 0.659 | 0.577 | 0.506 | 0.537 | 0.592 | 0.772 | 0.735 | 0.562 | 0.636 | 0.691 | 0.69 | 0.674
Voorbeeld flat | -168 | 0.602 | 0.543 | 0.515 | 0.496 | 0.49 | 0.496 | 0.504 | 0.55 | 0.618 | 0.709 | 0.696 | 0.678 | 0.675 | 0.666 | 0.636 | 0.627 | 0.702 | 0.778 | 0.79 | 0.78 | 0.797 | 0.781 | 0.757 | 0.712 | 0.622 | 0.549 | 0.523 | 0.506 | 0.5 | 0.505 | 0.511 | 0.55 | 0.607 | 0.643 | 0.696 | 0.736 | 0.77 | 0.727 | 0.672 | 0.675 | 0.743 | 0.864 | 0.881 | 0.856 | 0.823 | 0.775 | 0.756 | 0.684 | 0.602 | 0.545 | 0.511 | 0.509 | 0.504 | 0.501 | 0.518 | 0.574 | 0.709 | 0.778 | 0.819 | 0.787 | 0.825 | 0.778 | 0.787 | 0.778 | 0.84 | 0.935 | 0.943 | 0.892 | 0.883 | 0.834 | 0.753 | 0.681 | 0.589 | 0.518 | 0.506 | 0.502 | 0.498 | 0.502 | 0.53 | 0.614 | 0.725 | 0.735 | 0.742 | 0.767 | 0.768 | 0.763 | 0.721 | 0.715 | 0.76 | 0.98 | 0.989 | 1 | 0.933 | 0.891 | 0.822 | 0.73 | 0.622 | 0.543 | 0.534 | 0.531 | 0.522 | 0.535 | 0.544 | 0.632 | 0.74 | 0.778 | 0.772 | 0.697 | 0.722 | 0.69 | 0.694 | 0.697 | 0.737 | 0.935 | 0.928 | 0.936 | 0.894 | 0.861 | 0.784 | 0.698 | 0.631 | 0.564 | 0.52 | 0.511 | 0.514 | 0.506 | 0.537 | 0.591 | 0.691 | 0.762 | 0.808 | 0.803 | 0.851 | 0.756 | 0.732 | 0.707 | 0.77 | 0.969 | 0.954 | 0.996 | 0.925 | 0.883 | 0.819 | 0.725 | 0.645 | 0.552 | 0.499 | 0.498 | 0.489 | 0.49 | 0.495 | 0.535 | 0.611 | 0.682 | 0.742 | 0.756 | 0.763 | 0.738 | 0.702 | 0.721 | 0.782 | 0.904 | 0.89 | 0.905 | 0.847 | 0.813 | 0.762 | 0.703
Voorbeeld stad | -168 | 0.472 | 0.341 | 0.336 | 0.308 | 0.285 | 0.29 | 0.344 | 0.466 | 0.442 | 0.401 | 0.418 | 0.43 | 0.472 | 0.48 | 0.459 | 0.462 | 0.471 | 0.669 | 0.824 | 0.813 | 0.806 | 0.749 | 0.622 | 0.666 | 0.514 | 0.376 | 0.331 | 0.316 | 0.28 | 0.292 | 0.337 | 0.499 | 0.49 | 0.432 | 0.455 | 0.418 | 0.463 | 0.419 | 0.376 | 0.413 | 0.473 | 0.698 | 0.771 | 0.817 | 0.766 | 0.706 | 0.652 | 0.748 | 0.556 | 0.356 | 0.329 | 0.312 | 0.288 | 0.306 | 0.339 | 0.481 | 0.476 | 0.482 | 0.454 | 0.4 | 0.495 | 0.435 | 0.426 | 0.447 | 0.554 | 0.689 | 0.833 | 0.883 | 0.791 | 0.677 | 0.603 | 0.659 | 0.524 | 0.354 | 0.326 | 0.293 | 0.286 | 0.304 | 0.351 | 0.461 | 0.454 | 0.431 | 0.473 | 0.469 | 0.478 | 0.491 | 0.439 | 0.441 | 0.501 | 0.689 | 0.803 | 0.799 | 0.772 | 0.707 | 0.599 | 0.662 | 0.541 | 0.381 | 0.319 | 0.285 | 0.27 | 0.307 | 0.367 | 0.466 | 0.45 | 0.431 | 0.457 | 0.447 | 0.48 | 0.47 | 0.436 | 0.474 | 0.572 | 0.743 | 0.787 | 0.762 | 0.769 | 0.726 | 0.655 | 0.754 | 0.633 | 0.441 | 0.329 | 0.335 | 0.288 | 0.275 | 0.282 | 0.36 | 0.496 | 0.558 | 0.688 | 0.687 | 0.63 | 0.636 | 0.587 | 0.638 | 0.731 | 0.902 | 0.91 | 0.929 | 0.824 | 0.7 | 0.657 | 0.662 | 0.613 | 0.475 | 0.399 | 0.343 | 0.301 | 0.281 | 0.286 | 0.296 | 0.411 | 0.521 | 0.622 | 0.704 | 0.674 | 0.68 | 0.688 | 0.559 | 0.557 | 0.875 | 1 | 0.975 | 0.909 | 0.764 | 0.682 | 0.637
Voorbeeld landelijk | -168 | 0.46 | 0.409 | 0.391 | 0.365 | 0.375 | 0.393 | 0.441 | 0.695 | 0.73 | 0.762 | 0.746 | 0.744 | 0.703 | 0.699 | 0.679 | 0.646 | 0.713 | 0.78 | 0.819 | 0.932 | 0.938 | 0.793 | 0.725 | 0.615 | 0.514 | 0.413 | 0.391 | 0.382 | 0.375 | 0.418 | 0.476 | 0.683 | 0.711 | 0.656 | 0.648 | 0.687 | 0.702 | 0.679 | 0.692 | 0.681 | 0.687 | 0.784 | 0.826 | 1 | 0.962 | 0.853 | 0.739 | 0.661 | 0.539 | 0.436 | 0.397 | 0.387 | 0.392 | 0.417 | 0.458 | 0.647 | 0.674 | 0.715 | 0.696 | 0.653 | 0.695 | 0.718 | 0.68 | 0.697 | 0.729 | 0.797 | 0.844 | 0.972 | 0.956 | 0.862 | 0.748 | 0.64 | 0.503 | 0.416 | 0.394 | 0.378 | 0.374 | 0.412 | 0.482 | 0.712 | 0.708 | 0.689 | 0.642 | 0.65 | 0.684 | 0.731 | 0.734 | 0.697 | 0.731 | 0.837 | 0.858 | 0.976 | 0.939 | 0.851 | 0.761 | 0.642 | 0.522 | 0.434 | 0.399 | 0.384 | 0.375 | 0.39 | 0.462 | 0.692 | 0.732 | 0.684 | 0.699 | 0.698 | 0.736 | 0.711 | 0.703 | 0.701 | 0.709 | 0.813 | 0.845 | 0.946 | 0.93 | 0.806 | 0.708 | 0.671 | 0.544 | 0.479 | 0.434 | 0.395 | 0.384 | 0.396 | 0.413 | 0.56 | 0.797 | 0.842 | 0.82 | 0.844 | 0.859 | 0.807 | 0.749 | 0.707 | 0.689 | 0.801 | 0.82 | 0.95 | 0.873 | 0.766 | 0.745 | 0.689 | 0.548 | 0.484 | 0.442 | 0.394 | 0.391 | 0.396 | 0.394 | 0.423 | 0.508 | 0.61 | 0.604 | 0.69 | 0.713 | 0.729 | 0.714 | 0.596 | 0.603 | 0.706 | 0.759 | 0.867 | 0.909 | 0.805 | 0.759 | 0.575
Voorbeeld industrie | -168 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.075 | 0.187 | 0.57 | 0.911 | 0.957 | 0.955 | 0.89 | 0.857 | 0.912 | 0.945 | 0.916 | 0.581 | 0.388 | 0.374 | 0.374 | 0.398 | 0.254 | 0.146 | 0.132 | 0.13 | 0.141 | 0.082 | 0.063 | 0.055 | 0.07 | 0.276 | 0.608 | 0.909 | 0.893 | 0.933 | 0.941 | 0.884 | 0.898 | 0.921 | 1 | 0.746 | 0.516 | 0.393 | 0.456 | 0.467 | 0.306 | 0.16 | 0.146 | 0.139 | 0.147 | 0.063 | 0.053 | 0.052 | 0.078 | 0.223 | 0.455 | 0.731 | 0.839 | 0.842 | 0.804 | 0.82 | 0.945 | 0.958 | 0.943 | 0.752 | 0.486 | 0.398 | 0.387 | 0.372 | 0.332 | 0.208 | 0.163 | 0.162 | 0.153 | 0.085 | 0.079 | 0.086 | 0.111 | 0.286 | 0.618 | 0.884 | 0.814 | 0.921 | 0.892 | 0.898 | 0.924 | 0.908 | 0.896 | 0.48 | 0.352 | 0.295 | 0.307 | 0.289 | 0.281 | 0.116 | 0.095 | 0.093 | 0.071 | 0.072 | 0.072 | 0.07 | 0.088 | 0.261 | 0.536 | 0.591 | 0.649 | 0.59 | 0.618 | 0.633 | 0.592 | 0.599 | 0.576 | 0.239 | 0.131 | 0.112 | 0.099 | 0.103 | 0.112 | 0.093 | 0.088 | 0.086 | 0.087 | 0.085 | 0.084 | 0.087 | 0.084 | 0.085 | 0.068 | 0.069 | 0.072 | 0.079 | 0.08 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.071 | 0.069 | 0.068 | 0.078 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.05 | 0.05 | 0.052 | 0.051 | 0.038 | 0.036 | 0.031 | 0.035 | 0.034 | 0.051 | 0.066 | 0.032 | 0.052 | 0.043 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.04 | 0.05 | 0.052 | 0.049
Voorbeeld winkel | -168 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.166 | 0.327 | 0.327 | 0.551 | 0.889 | 0.839 | 0.853 | 0.894 | 0.736 | 0.745 | 0.516 | 0.303 | 0.314 | 0.33 | 0.303 | 0.364 | 0.427 | 0.444 | 0.319 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.244 | 0.327 | 0.327 | 0.687 | 0.889 | 0.855 | 0.89 | 0.895 | 0.878 | 0.913 | 0.756 | 0.907 | 0.913 | 0.911 | 0.933 | 0.944 | 0.901 | 0.835 | 0.502 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.183 | 0.327 | 0.327 | 0.443 | 0.9 | 0.867 | 0.908 | 0.908 | 0.966 | 0.907 | 0.788 | 0.766 | 0.756 | 0.784 | 0.772 | 0.818 | 0.745 | 0.746 | 0.474 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.227 | 0.327 | 0.327 | 0.708 | 0.875 | 1 | 0.85 | 0.758 | 0.759 | 0.752 | 0.791 | 0.788 | 0.788 | 0.789 | 0.816 | 0.875 | 0.939 | 0.484 | 0.037 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.275 | 0.319 | 0.474 | 0.888 | 0.855 | 0.877 | 0.928 | 0.884 | 0.888 | 0.889 | 0.957 | 0.893 | 0.875 | 0.926 | 0.919 | 0.697 | 0.414 | 0.321 | 0.042 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.043 | 0.25 | 0.457 | 0.47 | 0.452 | 0.628 | 0.941 | 0.882 | 0.886 | 0.883 | 0.912 | 0.906 | 0.919 | 0.908 | 0.924 | 0.922 | 0.884 | 0.89 | 0.529 | 0.32 | 0.039 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
Voorbeeld school | -168 | 0.279 | 0.281 | 0.264 | 0.267 | 0.266 | 0.259 | 0.302 | 0.365 | 0.743 | 0.942 | 0.953 | 0.938 | 0.927 | 0.818 | 0.93 | 0.787 | 0.562 | 0.424 | 0.309 | 0.364 | 0.396 | 0.413 | 0.387 | 0.3 | 0.27 | 0.276 | 0.268 | 0.258 | 0.252 | 0.249 | 0.275 | 0.38 | 0.801 | 0.947 | 0.918 | 0.945 | 0.848 | 0.826 | 0.853 | 0.753 | 0.637 | 0.53 | 0.453 | 0.495 | 0.47 | 0.447 | 0.478 | 0.315 | 0.279 | 0.257 | 0.242 | 0.251 | 0.246 | 0.254 | 0.268 | 0.329 | 0.753 | 0.873 | 0.915 | 0.852 | 0.868 | 0.746 | 0.759 | 0.696 | 0.528 | 0.452 | 0.369 | 0.39 | 0.403 | 0.368 | 0.346 | 0.318 | 0.255 | 0.261 | 0.248 | 0.243 | 0.249 | 0.247 | 0.284 | 0.336 | 0.765 | 0.96 | 1 | 0.893 | 0.954 | 0.822 | 0.88 | 0.774 | 0.525 | 0.424 | 0.387 | 0.51 | 0.432 | 0.407 | 0.365 | 0.344 | 0.256 | 0.279 | 0.258 | 0.236 | 0.249 | 0.249 | 0.277 | 0.371 | 0.753 | 0.874 | 0.896 | 0.851 | 0.89 | 0.75 | 0.815 | 0.675 | 0.489 | 0.406 | 0.372 | 0.536 | 0.516 | 0.51 | 0.548 | 0.449 | 0.281 | 0.303 | 0.266 | 0.256 | 0.249 | 0.245 | 0.255 | 0.254 | 0.281 | 0.298 | 0.307 | 0.306 | 0.309 | 0.296 | 0.302 | 0.265 | 0.272 | 0.277 | 0.303 | 0.371 | 0.352 | 0.354 | 0.346 | 0.304 | 0.295 | 0.288 | 0.285 | 0.278 | 0.265 | 0.266 | 0.272 | 0.259 | 0.282 | 0.307 | 0.311 | 0.284 | 0.289 | 0.338 | 0.328 | 0.265 | 0.279 | 0.29 | 0.356 | 0.394 | 0.42 | 0.374 | 0.352 | 0.304
Min-max belasting | 16 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1
Min-max opwekking | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Voorbeeld uren van een dag | -24 | 0.56 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.8 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.9 | 0.74 | 0.71
Voorbeeld halfuren van een dag | -48 | 0.56 | 0.5 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.5 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.8 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.8 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.65
Voorbeeld kwartieren van dag | -96 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.61
Voorbeeld uren van dagsoort | -72 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.54 | 0.79 | 0.8 | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.5 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.74 | 0.93 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.6 | 0.84 | 1 | 0.85 | 0.74 | 0.76 | 0.7 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.56 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.67
Tomaat |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komkommer |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloemen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planten |  | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloemen_bel |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planten_bel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
testb |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laadpaal | -288 | 0.242 | 0.217 | 0.193 | 0.173 | 0.153 | 0.133 | 0.117 | 0.105 | 0.095 | 0.084 | 0.073 | 0.066 | 0.06 | 0.055 | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.062 | 0.074 | 0.09 | 0.121 | 0.163 | 0.212 | 0.276 | 0.347 | 0.436 | 0.52 | 0.602 | 0.645 | 0.702 | 0.737 | 0.77 | 0.77 | 0.762 | 0.745 | 0.725 | 0.704 | 0.672 | 0.633 | 0.612 | 0.581 | 0.564 | 0.544 | 0.543 | 0.543 | 0.547 | 0.544 | 0.551 | 0.548 | 0.55 | 0.54 | 0.549 | 0.546 | 0.541 | 0.539 | 0.543 | 0.542 | 0.546 | 0.563 | 0.581 | 0.605 | 0.651 | 0.697 | 0.748 | 0.802 | 0.857 | 0.898 | 0.927 | 0.946 | 0.96 | 0.947 | 0.933 | 0.91 | 0.886 | 0.858 | 0.826 | 0.792 | 0.756 | 0.726 | 0.688 | 0.657 | 0.625 | 0.597 | 0.576 | 0.559 | 0.541 | 0.515 | 0.495 | 0.479 | 0.452 | 0.424 | 0.394 | 0.36 | 0.331 | 0.301 | 0.339 | 0.312 | 0.291 | 0.268 | 0.247 | 0.233 | 0.209 | 0.193 | 0.174 | 0.156 | 0.145 | 0.134 | 0.117 | 0.115 | 0.104 | 0.088 | 0.086 | 0.083 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.079 | 0.082 | 0.086 | 0.1 | 0.121 | 0.146 | 0.195 | 0.213 | 0.259 | 0.306 | 0.344 | 0.38 | 0.406 | 0.463 | 0.52 | 0.56 | 0.583 | 0.645 | 0.652 | 0.706 | 0.725 | 0.73 | 0.758 | 0.765 | 0.779 | 0.797 | 0.812 | 0.825 | 0.828 | 0.833 | 0.85 | 0.837 | 0.842 | 0.83 | 0.827 | 0.804 | 0.814 | 0.798 | 0.802 | 0.799 | 0.81 | 0.808 | 0.816 | 0.827 | 0.844 | 0.863 | 0.858 | 0.852 | 0.845 | 0.842 | 0.803 | 0.785 | 0.763 | 0.726 | 0.679 | 0.655 | 0.633 | 0.614 | 0.594 | 0.576 | 0.541 | 0.54 | 0.514 | 0.499 | 0.489 | 0.481 | 0.475 | 0.463 | 0.445 | 0.455 | 0.449 | 0.423 | 0.409 | 0.383 | 0.362 | 0.229 | 0.206 | 0.184 | 0.172 | 0.157 | 0.145 | 0.144 | 0.145 | 0.134 | 0.126 | 0.121 | 0.112 | 0.105 | 0.101 | 0.1 | 0.089 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | 0.08 | 0.086 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.118 | 0.136 | 0.159 | 0.161 | 0.237 | 0.254 | 0.337 | 0.453 | 0.517 | 0.593 | 0.673 | 0.72 | 0.815 | 0.839 | 0.894 | 0.945 | 0.941 | 0.936 | 0.945 | 0.96 | 0.951 | 0.98 | 0.999 | 1.013 | 1.012 | 0.999 | 0.991 | 0.969 | 0.965 | 0.947 | 0.933 | 0.918 | 0.905 | 0.887 | 0.886 | 0.882 | 0.866 | 0.878 | 0.879 | 0.865 | 0.86 | 0.866 | 0.869 | 0.873 | 0.86 | 0.838 | 0.802 | 0.788 | 0.788 | 0.77 | 0.73 | 0.707 | 0.699 | 0.669 | 0.658 | 0.641 | 0.631 | 0.619 | 0.589 | 0.589 | 0.566 | 0.558 | 0.531 | 0.499 | 0.467 | 0.443 | 0.407 | 0.378 | 0.345 | 0.311 | 0.279 | 0.254 | 0.272
E1A per uur | -864 | 0.289 | 0.256 | 0.24 | 0.239 | 0.252 | 0.328 | 0.46 | 0.549 | 0.608 | 0.62 | 0.611 | 0.623 | 0.605 | 0.596 | 0.597 | 0.66 | 0.835 | 0.965 | 0.974 | 0.927 | 0.81 | 0.71 | 0.579 | 0.4 | 0.313 | 0.266 | 0.248 | 0.242 | 0.244 | 0.269 | 0.339 | 0.469 | 0.606 | 0.681 | 0.699 | 0.697 | 0.697 | 0.678 | 0.659 | 0.706 | 0.866 | 0.953 | 0.952 | 0.906 | 0.797 | 0.72 | 0.621 | 0.456 | 0.329 | 0.276 | 0.251 | 0.245 | 0.244 | 0.256 | 0.302 | 0.402 | 0.547 | 0.657 | 0.709 | 0.731 | 0.719 | 0.701 | 0.663 | 0.692 | 0.86 | 0.983 | 0.97 | 0.914 | 0.814 | 0.711 | 0.548 | 0.371 | 0.271 | 0.243 | 0.231 | 0.231 | 0.245 | 0.322 | 0.458 | 0.537 | 0.59 | 0.599 | 0.595 | 0.6 | 0.579 | 0.567 | 0.558 | 0.593 | 0.721 | 0.893 | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.688 | 0.552 | 0.375 | 0.305 | 0.261 | 0.237 | 0.234 | 0.239 | 0.261 | 0.334 | 0.466 | 0.597 | 0.647 | 0.661 | 0.67 | 0.647 | 0.627 | 0.619 | 0.645 | 0.756 | 0.897 | 0.9 | 0.872 | 0.773 | 0.687 | 0.591 | 0.433 | 0.327 | 0.275 | 0.243 | 0.236 | 0.235 | 0.248 | 0.303 | 0.396 | 0.533 | 0.643 | 0.671 | 0.697 | 0.688 | 0.663 | 0.614 | 0.63 | 0.756 | 0.912 | 0.934 | 0.892 | 0.786 | 0.675 | 0.527 | 0.359 | 0.263 | 0.234 | 0.223 | 0.224 | 0.235 | 0.311 | 0.431 | 0.499 | 0.553 | 0.555 | 0.552 | 0.551 | 0.539 | 0.525 | 0.512 | 0.545 | 0.643 | 0.771 | 0.867 | 0.857 | 0.762 | 0.67 | 0.541 | 0.363 | 0.289 | 0.247 | 0.226 | 0.226 | 0.233 | 0.26 | 0.337 | 0.464 | 0.59 | 0.632 | 0.634 | 0.632 | 0.621 | 0.593 | 0.558 | 0.584 | 0.69 | 0.8 | 0.883 | 0.861 | 0.743 | 0.663 | 0.571 | 0.413 | 0.306 | 0.265 | 0.241 | 0.229 | 0.224 | 0.239 | 0.294 | 0.385 | 0.518 | 0.618 | 0.646 | 0.671 | 0.653 | 0.626 | 0.585 | 0.588 | 0.678 | 0.804 | 0.878 | 0.857 | 0.767 | 0.656 | 0.508 | 0.344 | 0.266 | 0.233 | 0.219 | 0.218 | 0.227 | 0.282 | 0.381 | 0.451 | 0.509 | 0.518 | 0.513 | 0.516 | 0.509 | 0.491 | 0.473 | 0.486 | 0.556 | 0.639 | 0.667 | 0.669 | 0.684 | 0.639 | 0.532 | 0.366 | 0.288 | 0.248 | 0.228 | 0.221 | 0.225 | 0.245 | 0.305 | 0.419 | 0.545 | 0.579 | 0.587 | 0.586 | 0.57 | 0.541 | 0.517 | 0.518 | 0.585 | 0.626 | 0.664 | 0.663 | 0.665 | 0.637 | 0.566 | 0.419 | 0.311 | 0.259 | 0.234 | 0.225 | 0.222 | 0.227 | 0.269 | 0.35 | 0.478 | 0.57 | 0.601 | 0.609 | 0.597 | 0.562 | 0.525 | 0.527 | 0.596 | 0.656 | 0.667 | 0.683 | 0.697 | 0.645 | 0.526 | 0.358 | 0.27 | 0.237 | 0.222 | 0.219 | 0.223 | 0.261 | 0.339 | 0.411 | 0.482 | 0.498 | 0.493 | 0.495 | 0.485 | 0.475 | 0.461 | 0.472 | 0.536 | 0.601 | 0.613 | 0.6 | 0.587 | 0.594 | 0.517 | 0.368 | 0.297 | 0.252 | 0.23 | 0.224 | 0.22 | 0.233 | 0.285 | 0.382 | 0.495 | 0.535 | 0.545 | 0.548 | 0.524 | 0.493 | 0.478 | 0.482 | 0.538 | 0.587 | 0.604 | 0.596 | 0.585 | 0.589 | 0.532 | 0.397 | 0.304 | 0.259 | 0.23 | 0.224 | 0.219 | 0.224 | 0.262 | 0.34 | 0.447 | 0.524 | 0.543 | 0.557 | 0.551 | 0.529 | 0.499 | 0.489 | 0.539 | 0.599 | 0.611 | 0.61 | 0.604 | 0.602 | 0.512 | 0.359 | 0.269 | 0.238 | 0.225 | 0.222 | 0.225 | 0.266 | 0.352 | 0.415 | 0.471 | 0.479 | 0.475 | 0.478 | 0.467 | 0.456 | 0.448 | 0.462 | 0.526 | 0.584 | 0.596 | 0.574 | 0.528 | 0.54 | 0.5 | 0.365 | 0.297 | 0.255 | 0.232 | 0.225 | 0.223 | 0.233 | 0.284 | 0.376 | 0.481 | 0.523 | 0.521 | 0.527 | 0.501 | 0.478 | 0.466 | 0.472 | 0.518 | 0.566 | 0.57 | 0.551 | 0.528 | 0.53 | 0.501 | 0.396 | 0.305 | 0.26 | 0.233 | 0.223 | 0.22 | 0.226 | 0.262 | 0.329 | 0.433 | 0.516 | 0.542 | 0.554 | 0.542 | 0.524 | 0.493 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.6 | 0.593 | 0.562 | 0.563 | 0.498 | 0.353 | 0.278 | 0.249 | 0.234 | 0.229 | 0.231 | 0.258 | 0.323 | 0.386 | 0.438 | 0.448 | 0.452 | 0.459 | 0.449 | 0.437 | 0.426 | 0.436 | 0.493 | 0.549 | 0.56 | 0.541 | 0.513 | 0.531 | 0.485 | 0.364 | 0.299 | 0.261 | 0.244 | 0.236 | 0.234 | 0.243 | 0.277 | 0.353 | 0.445 | 0.485 | 0.502 | 0.513 | 0.482 | 0.481 | 0.455 | 0.453 | 0.506 | 0.552 | 0.558 | 0.541 | 0.517 | 0.528 | 0.505 | 0.395 | 0.307 | 0.266 | 0.244 | 0.234 | 0.229 | 0.233 | 0.259 | 0.313 | 0.404 | 0.48 | 0.516 | 0.527 | 0.523 | 0.49 | 0.467 | 0.465 | 0.515 | 0.551 | 0.552 | 0.553 | 0.527 | 0.531 | 0.474 | 0.352 | 0.27 | 0.242 | 0.228 | 0.225 | 0.228 | 0.255 | 0.308 | 0.362 | 0.428 | 0.456 | 0.456 | 0.46 | 0.451 | 0.427 | 0.414 | 0.426 | 0.484 | 0.544 | 0.559 | 0.547 | 0.554 | 0.563 | 0.494 | 0.36 | 0.293 | 0.257 | 0.236 | 0.229 | 0.229 | 0.236 | 0.27 | 0.341 | 0.43 | 0.467 | 0.465 | 0.482 | 0.477 | 0.461 | 0.439 | 0.442 | 0.484 | 0.528 | 0.535 | 0.532 | 0.538 | 0.535 | 0.492 | 0.382 | 0.299 | 0.258 | 0.237 | 0.23 | 0.226 | 0.232 | 0.253 | 0.306 | 0.403 | 0.472 | 0.493 | 0.512 | 0.508 | 0.494 | 0.467 | 0.462 | 0.496 | 0.548 | 0.56 | 0.563 | 0.57 | 0.561 | 0.478 | 0.347 | 0.266 | 0.233 | 0.222 | 0.22 | 0.225 | 0.279 | 0.372 | 0.415 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.471 | 0.467 | 0.453 | 0.446 | 0.465 | 0.537 | 0.603 | 0.65 | 0.688 | 0.676 | 0.623 | 0.522 | 0.365 | 0.296 | 0.251 | 0.228 | 0.221 | 0.223 | 0.238 | 0.286 | 0.378 | 0.483 | 0.521 | 0.517 | 0.524 | 0.514 | 0.499 | 0.475 | 0.486 | 0.534 | 0.594 | 0.616 | 0.652 | 0.646 | 0.599 | 0.529 | 0.4 | 0.305 | 0.259 | 0.237 | 0.228 | 0.221 | 0.225 | 0.258 | 0.321 | 0.423 | 0.506 | 0.548 | 0.567 | 0.555 | 0.53 | 0.501 | 0.496 | 0.558 | 0.614 | 0.652 | 0.706 | 0.681 | 0.61 | 0.499 | 0.345 | 0.266 | 0.237 | 0.226 | 0.224 | 0.233 | 0.304 | 0.435 | 0.489 | 0.53 | 0.533 | 0.513 | 0.522 | 0.517 | 0.499 | 0.488 | 0.522 | 0.634 | 0.754 | 0.847 | 0.844 | 0.759 | 0.67 | 0.545 | 0.37 | 0.304 | 0.254 | 0.233 | 0.226 | 0.23 | 0.251 | 0.325 | 0.434 | 0.523 | 0.578 | 0.582 | 0.593 | 0.571 | 0.554 | 0.536 | 0.549 | 0.652 | 0.754 | 0.829 | 0.831 | 0.743 | 0.661 | 0.568 | 0.408 | 0.309 | 0.261 | 0.238 | 0.228 | 0.228 | 0.239 | 0.284 | 0.367 | 0.494 | 0.591 | 0.616 | 0.627 | 0.619 | 0.601 | 0.558 | 0.569 | 0.665 | 0.752 | 0.837 | 0.832 | 0.756 | 0.656 | 0.508 | 0.346 | 0.259 | 0.234 | 0.222 | 0.221 | 0.232 | 0.312 | 0.452 | 0.516 | 0.554 | 0.553 | 0.54 | 0.553 | 0.537 | 0.528 | 0.529 | 0.603 | 0.79 | 0.907 | 0.922 | 0.869 | 0.765 | 0.674 | 0.536 | 0.358 | 0.297 | 0.249 | 0.229 | 0.225 | 0.227 | 0.249 | 0.325 | 0.45 | 0.574 | 0.628 | 0.629 | 0.625 | 0.617 | 0.614 | 0.6 | 0.662 | 0.841 | 0.916 | 0.903 | 0.863 | 0.751 | 0.672 | 0.582 | 0.419 | 0.313 | 0.261 | 0.236 | 0.224 | 0.222 | 0.239 | 0.292 | 0.388 | 0.519 | 0.603 | 0.64 | 0.667 | 0.667 | 0.645 | 0.617 | 0.671 | 0.846 | 0.929 | 0.932 | 0.874 | 0.772 | 0.66 | 0.517 | 0.342 | 0.282 | 0.25 | 0.236 | 0.235 | 0.246 | 0.318 | 0.444 | 0.531 | 0.597 | 0.613 | 0.61 | 0.615 | 0.598 | 0.595 | 0.605 | 0.696 | 0.884 | 0.97 | 0.978 | 0.933 | 0.825 | 0.734 | 0.595 | 0.394 | 0.31 | 0.262 | 0.241 | 0.235 | 0.241 | 0.27 | 0.347 | 0.469 | 0.603 | 0.667 | 0.681 | 0.692 | 0.674 | 0.662 | 0.653 | 0.744 | 0.933 | 0.979 | 0.957 | 0.914 | 0.805 | 0.731 | 0.628 | 0.443 | 0.326 | 0.272 | 0.243 | 0.235 | 0.235 | 0.252 | 0.313 | 0.414 | 0.564 | 0.667 | 0.724 | 0.741 | 0.723 | 0.701 | 0.67 | 0.741 | 0.928 | 1 | 0.985 | 0.944 | 0.832 | 0.723 | 0.573 | 0.38
E1B per uur | -864 | 0.374 | 0.326 | 0.3 | 0.293 | 0.306 | 0.383 | 0.526 | 0.591 | 0.621 | 0.617 | 0.618 | 0.633 | 0.621 | 0.62 | 0.625 | 0.685 | 0.849 | 0.916 | 0.911 | 0.879 | 0.788 | 0.711 | 0.651 | 0.499 | 0.391 | 0.334 | 0.301 | 0.292 | 0.295 | 0.323 | 0.382 | 0.5 | 0.66 | 0.724 | 0.733 | 0.752 | 0.737 | 0.721 | 0.693 | 0.725 | 0.883 | 0.978 | 0.934 | 0.885 | 0.789 | 0.721 | 0.636 | 0.51 | 0.404 | 0.342 | 0.303 | 0.281 | 0.276 | 0.285 | 0.323 | 0.407 | 0.554 | 0.647 | 0.682 | 0.742 | 0.762 | 0.729 | 0.691 | 0.715 | 0.878 | 0.984 | 0.977 | 0.937 | 0.815 | 0.733 | 0.612 | 0.439 | 0.35 | 0.308 | 0.286 | 0.279 | 0.295 | 0.381 | 0.522 | 0.573 | 0.598 | 0.584 | 0.586 | 0.603 | 0.588 | 0.584 | 0.578 | 0.616 | 0.731 | 0.85 | 0.874 | 0.839 | 0.753 | 0.673 | 0.618 | 0.472 | 0.377 | 0.319 | 0.289 | 0.274 | 0.274 | 0.306 | 0.364 | 0.481 | 0.645 | 0.693 | 0.706 | 0.74 | 0.697 | 0.674 | 0.623 | 0.628 | 0.754 | 0.909 | 0.903 | 0.847 | 0.742 | 0.68 | 0.609 | 0.482 | 0.388 | 0.334 | 0.293 | 0.271 | 0.265 | 0.279 | 0.32 | 0.404 | 0.554 | 0.633 | 0.67 | 0.724 | 0.726 | 0.685 | 0.634 | 0.635 | 0.763 | 0.895 | 0.925 | 0.888 | 0.783 | 0.686 | 0.575 | 0.415 | 0.338 | 0.298 | 0.275 | 0.267 | 0.281 | 0.365 | 0.491 | 0.536 | 0.567 | 0.549 | 0.55 | 0.563 | 0.554 | 0.552 | 0.548 | 0.58 | 0.66 | 0.725 | 0.794 | 0.783 | 0.714 | 0.641 | 0.594 | 0.455 | 0.36 | 0.31 | 0.277 | 0.264 | 0.267 | 0.299 | 0.367 | 0.493 | 0.624 | 0.654 | 0.668 | 0.688 | 0.664 | 0.632 | 0.599 | 0.597 | 0.691 | 0.811 | 0.865 | 0.832 | 0.723 | 0.656 | 0.587 | 0.458 | 0.367 | 0.32 | 0.284 | 0.259 | 0.251 | 0.264 | 0.314 | 0.406 | 0.533 | 0.598 | 0.623 | 0.664 | 0.653 | 0.633 | 0.594 | 0.593 | 0.7 | 0.8 | 0.848 | 0.849 | 0.759 | 0.663 | 0.553 | 0.399 | 0.344 | 0.3 | 0.272 | 0.26 | 0.268 | 0.331 | 0.423 | 0.483 | 0.529 | 0.53 | 0.526 | 0.529 | 0.522 | 0.513 | 0.5 | 0.518 | 0.577 | 0.592 | 0.603 | 0.617 | 0.648 | 0.624 | 0.583 | 0.456 | 0.374 | 0.311 | 0.273 | 0.263 | 0.263 | 0.289 | 0.348 | 0.446 | 0.549 | 0.59 | 0.598 | 0.614 | 0.605 | 0.559 | 0.525 | 0.525 | 0.591 | 0.645 | 0.657 | 0.646 | 0.649 | 0.625 | 0.565 | 0.46 | 0.37 | 0.314 | 0.273 | 0.253 | 0.246 | 0.251 | 0.288 | 0.372 | 0.493 | 0.558 | 0.571 | 0.587 | 0.601 | 0.567 | 0.519 | 0.523 | 0.606 | 0.66 | 0.665 | 0.68 | 0.698 | 0.664 | 0.562 | 0.406 | 0.335 | 0.289 | 0.263 | 0.249 | 0.252 | 0.295 | 0.361 | 0.422 | 0.492 | 0.509 | 0.501 | 0.504 | 0.506 | 0.499 | 0.489 | 0.498 | 0.544 | 0.558 | 0.564 | 0.561 | 0.561 | 0.575 | 0.559 | 0.44 | 0.358 | 0.303 | 0.262 | 0.251 | 0.247 | 0.266 | 0.305 | 0.387 | 0.506 | 0.552 | 0.543 | 0.556 | 0.558 | 0.524 | 0.494 | 0.502 | 0.542 | 0.588 | 0.599 | 0.592 | 0.577 | 0.581 | 0.547 | 0.437 | 0.353 | 0.301 | 0.265 | 0.245 | 0.237 | 0.233 | 0.256 | 0.33 | 0.458 | 0.52 | 0.524 | 0.544 | 0.555 | 0.53 | 0.495 | 0.486 | 0.545 | 0.608 | 0.612 | 0.591 | 0.589 | 0.598 | 0.538 | 0.409 | 0.33 | 0.288 | 0.263 | 0.25 | 0.252 | 0.294 | 0.368 | 0.419 | 0.479 | 0.493 | 0.483 | 0.484 | 0.492 | 0.486 | 0.479 | 0.495 | 0.543 | 0.543 | 0.539 | 0.531 | 0.506 | 0.524 | 0.536 | 0.44 | 0.354 | 0.299 | 0.259 | 0.245 | 0.243 | 0.262 | 0.289 | 0.367 | 0.485 | 0.538 | 0.519 | 0.535 | 0.542 | 0.516 | 0.49 | 0.489 | 0.525 | 0.564 | 0.566 | 0.546 | 0.507 | 0.521 | 0.508 | 0.428 | 0.349 | 0.298 | 0.261 | 0.239 | 0.233 | 0.225 | 0.244 | 0.315 | 0.451 | 0.503 | 0.506 | 0.53 | 0.54 | 0.525 | 0.492 | 0.492 | 0.556 | 0.613 | 0.614 | 0.599 | 0.554 | 0.557 | 0.522 | 0.399 | 0.33 | 0.283 | 0.257 | 0.247 | 0.251 | 0.281 | 0.335 | 0.385 | 0.455 | 0.476 | 0.467 | 0.472 | 0.48 | 0.471 | 0.458 | 0.465 | 0.502 | 0.513 | 0.507 | 0.497 | 0.48 | 0.499 | 0.509 | 0.428 | 0.349 | 0.299 | 0.261 | 0.246 | 0.241 | 0.248 | 0.275 | 0.351 | 0.465 | 0.515 | 0.505 | 0.527 | 0.528 | 0.508 | 0.488 | 0.479 | 0.511 | 0.534 | 0.541 | 0.531 | 0.493 | 0.506 | 0.492 | 0.415 | 0.34 | 0.297 | 0.259 | 0.241 | 0.235 | 0.23 | 0.245 | 0.305 | 0.417 | 0.478 | 0.482 | 0.515 | 0.521 | 0.487 | 0.457 | 0.456 | 0.498 | 0.548 | 0.541 | 0.533 | 0.505 | 0.509 | 0.484 | 0.381 | 0.33 | 0.287 | 0.258 | 0.244 | 0.244 | 0.276 | 0.328 | 0.376 | 0.447 | 0.474 | 0.473 | 0.471 | 0.48 | 0.467 | 0.455 | 0.456 | 0.501 | 0.521 | 0.516 | 0.512 | 0.52 | 0.537 | 0.525 | 0.424 | 0.343 | 0.302 | 0.261 | 0.24 | 0.237 | 0.25 | 0.275 | 0.346 | 0.453 | 0.498 | 0.501 | 0.516 | 0.517 | 0.489 | 0.466 | 0.455 | 0.474 | 0.517 | 0.532 | 0.526 | 0.533 | 0.53 | 0.508 | 0.42 | 0.339 | 0.291 | 0.255 | 0.237 | 0.232 | 0.229 | 0.24 | 0.295 | 0.401 | 0.471 | 0.49 | 0.52 | 0.529 | 0.497 | 0.471 | 0.456 | 0.501 | 0.575 | 0.57 | 0.564 | 0.565 | 0.577 | 0.532 | 0.383 | 0.346 | 0.296 | 0.264 | 0.25 | 0.249 | 0.302 | 0.39 | 0.437 | 0.491 | 0.508 | 0.506 | 0.499 | 0.511 | 0.502 | 0.488 | 0.497 | 0.544 | 0.569 | 0.599 | 0.633 | 0.636 | 0.598 | 0.559 | 0.45 | 0.373 | 0.319 | 0.271 | 0.251 | 0.245 | 0.258 | 0.298 | 0.376 | 0.487 | 0.553 | 0.548 | 0.562 | 0.572 | 0.534 | 0.498 | 0.477 | 0.511 | 0.578 | 0.612 | 0.639 | 0.635 | 0.597 | 0.55 | 0.453 | 0.368 | 0.314 | 0.27 | 0.247 | 0.239 | 0.237 | 0.25 | 0.314 | 0.437 | 0.511 | 0.525 | 0.559 | 0.579 | 0.541 | 0.514 | 0.488 | 0.533 | 0.615 | 0.657 | 0.669 | 0.668 | 0.629 | 0.538 | 0.394 | 0.325 | 0.284 | 0.258 | 0.25 | 0.26 | 0.335 | 0.459 | 0.508 | 0.546 | 0.539 | 0.542 | 0.538 | 0.541 | 0.536 | 0.529 | 0.56 | 0.632 | 0.691 | 0.758 | 0.764 | 0.695 | 0.623 | 0.574 | 0.446 | 0.369 | 0.313 | 0.268 | 0.253 | 0.251 | 0.271 | 0.321 | 0.427 | 0.549 | 0.606 | 0.599 | 0.628 | 0.629 | 0.594 | 0.582 | 0.602 | 0.653 | 0.73 | 0.806 | 0.792 | 0.717 | 0.648 | 0.563 | 0.457 | 0.358 | 0.296 | 0.257 | 0.238 | 0.237 | 0.243 | 0.272 | 0.363 | 0.514 | 0.559 | 0.585 | 0.63 | 0.637 | 0.602 | 0.557 | 0.554 | 0.644 | 0.735 | 0.81 | 0.789 | 0.724 | 0.656 | 0.547 | 0.384 | 0.329 | 0.287 | 0.268 | 0.259 | 0.273 | 0.351 | 0.495 | 0.539 | 0.564 | 0.548 | 0.548 | 0.563 | 0.554 | 0.552 | 0.558 | 0.632 | 0.797 | 0.849 | 0.837 | 0.807 | 0.723 | 0.649 | 0.593 | 0.449 | 0.376 | 0.311 | 0.266 | 0.253 | 0.252 | 0.28 | 0.348 | 0.457 | 0.595 | 0.651 | 0.655 | 0.692 | 0.662 | 0.628 | 0.605 | 0.647 | 0.818 | 0.91 | 0.865 | 0.801 | 0.703 | 0.649 | 0.578 | 0.465 | 0.37 | 0.313 | 0.269 | 0.248 | 0.244 | 0.255 | 0.284 | 0.372 | 0.519 | 0.587 | 0.625 | 0.672 | 0.668 | 0.646 | 0.624 | 0.659 | 0.822 | 0.917 | 0.899 | 0.854 | 0.751 | 0.67 | 0.549 | 0.393 | 0.367 | 0.321 | 0.296 | 0.288 | 0.302 | 0.375 | 0.512 | 0.591 | 0.629 | 0.617 | 0.619 | 0.637 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.719 | 0.897 | 0.939 | 0.925 | 0.902 | 0.819 | 0.744 | 0.668 | 0.498 | 0.409 | 0.341 | 0.294 | 0.284 | 0.285 | 0.317 | 0.382 | 0.498 | 0.647 | 0.698 | 0.705 | 0.735 | 0.722 | 0.7 | 0.675 | 0.738 | 0.924 | 1 | 0.968 | 0.913 | 0.811 | 0.751 | 0.674 | 0.516 | 0.399 | 0.337 | 0.296 | 0.276 | 0.269 | 0.283 | 0.323 | 0.416 | 0.579 | 0.651 | 0.679 | 0.737 | 0.762 | 0.745 | 0.704 | 0.748 | 0.942 | 0.996 | 0.968 | 0.927 | 0.846 | 0.758 | 0.624 | 0.443
E1C per uur | -864 | 0.325 | 0.274 | 0.245 | 0.236 | 0.242 | 0.301 | 0.442 | 0.498 | 0.529 | 0.535 | 0.53 | 0.55 | 0.525 | 0.512 | 0.515 | 0.59 | 0.787 | 0.92 | 0.886 | 0.83 | 0.822 | 0.769 | 0.646 | 0.465 | 0.359 | 0.295 | 0.247 | 0.234 | 0.23 | 0.251 | 0.308 | 0.426 | 0.61 | 0.685 | 0.697 | 0.719 | 0.719 | 0.691 | 0.647 | 0.681 | 0.845 | 0.957 | 0.922 | 0.832 | 0.747 | 0.69 | 0.635 | 0.501 | 0.372 | 0.308 | 0.257 | 0.239 | 0.236 | 0.251 | 0.283 | 0.357 | 0.511 | 0.627 | 0.662 | 0.713 | 0.726 | 0.67 | 0.63 | 0.644 | 0.779 | 0.93 | 0.936 | 0.883 | 0.799 | 0.71 | 0.596 | 0.415 | 0.304 | 0.257 | 0.233 | 0.229 | 0.238 | 0.296 | 0.425 | 0.474 | 0.504 | 0.503 | 0.495 | 0.517 | 0.492 | 0.477 | 0.47 | 0.519 | 0.673 | 0.853 | 0.855 | 0.802 | 0.798 | 0.751 | 0.629 | 0.443 | 0.348 | 0.279 | 0.241 | 0.225 | 0.222 | 0.249 | 0.313 | 0.455 | 0.603 | 0.645 | 0.644 | 0.663 | 0.667 | 0.629 | 0.595 | 0.587 | 0.705 | 0.911 | 0.917 | 0.827 | 0.742 | 0.698 | 0.619 | 0.473 | 0.353 | 0.292 | 0.247 | 0.231 | 0.229 | 0.244 | 0.276 | 0.362 | 0.524 | 0.617 | 0.655 | 0.672 | 0.704 | 0.66 | 0.629 | 0.622 | 0.729 | 0.885 | 0.927 | 0.883 | 0.776 | 0.689 | 0.579 | 0.404 | 0.293 | 0.248 | 0.224 | 0.22 | 0.229 | 0.285 | 0.404 | 0.447 | 0.478 | 0.476 | 0.473 | 0.479 | 0.454 | 0.445 | 0.439 | 0.479 | 0.585 | 0.722 | 0.79 | 0.763 | 0.771 | 0.726 | 0.607 | 0.424 | 0.329 | 0.274 | 0.233 | 0.22 | 0.219 | 0.241 | 0.309 | 0.45 | 0.603 | 0.6 | 0.595 | 0.634 | 0.63 | 0.584 | 0.535 | 0.561 | 0.652 | 0.795 | 0.867 | 0.815 | 0.728 | 0.663 | 0.574 | 0.443 | 0.342 | 0.279 | 0.242 | 0.228 | 0.223 | 0.236 | 0.264 | 0.347 | 0.5 | 0.587 | 0.608 | 0.644 | 0.668 | 0.62 | 0.574 | 0.554 | 0.617 | 0.739 | 0.821 | 0.834 | 0.759 | 0.667 | 0.553 | 0.384 | 0.295 | 0.246 | 0.216 | 0.206 | 0.208 | 0.252 | 0.353 | 0.404 | 0.444 | 0.441 | 0.448 | 0.455 | 0.441 | 0.423 | 0.403 | 0.419 | 0.497 | 0.584 | 0.581 | 0.589 | 0.702 | 0.697 | 0.6 | 0.427 | 0.323 | 0.27 | 0.228 | 0.213 | 0.208 | 0.222 | 0.28 | 0.416 | 0.546 | 0.567 | 0.552 | 0.592 | 0.575 | 0.529 | 0.494 | 0.49 | 0.54 | 0.616 | 0.641 | 0.641 | 0.681 | 0.633 | 0.56 | 0.44 | 0.34 | 0.277 | 0.231 | 0.209 | 0.208 | 0.214 | 0.248 | 0.33 | 0.468 | 0.535 | 0.559 | 0.584 | 0.603 | 0.564 | 0.514 | 0.485 | 0.535 | 0.599 | 0.628 | 0.654 | 0.69 | 0.636 | 0.555 | 0.384 | 0.294 | 0.249 | 0.217 | 0.207 | 0.207 | 0.234 | 0.305 | 0.367 | 0.428 | 0.436 | 0.44 | 0.446 | 0.438 | 0.412 | 0.396 | 0.417 | 0.487 | 0.561 | 0.543 | 0.522 | 0.606 | 0.652 | 0.577 | 0.419 | 0.329 | 0.273 | 0.23 | 0.213 | 0.211 | 0.216 | 0.26 | 0.363 | 0.499 | 0.562 | 0.545 | 0.56 | 0.536 | 0.518 | 0.496 | 0.488 | 0.532 | 0.595 | 0.607 | 0.579 | 0.582 | 0.59 | 0.529 | 0.423 | 0.338 | 0.279 | 0.232 | 0.213 | 0.207 | 0.209 | 0.236 | 0.315 | 0.44 | 0.506 | 0.509 | 0.515 | 0.52 | 0.513 | 0.461 | 0.445 | 0.485 | 0.568 | 0.551 | 0.542 | 0.568 | 0.595 | 0.54 | 0.386 | 0.292 | 0.247 | 0.216 | 0.206 | 0.204 | 0.233 | 0.312 | 0.365 | 0.407 | 0.399 | 0.402 | 0.416 | 0.403 | 0.379 | 0.371 | 0.401 | 0.477 | 0.539 | 0.517 | 0.499 | 0.542 | 0.592 | 0.552 | 0.418 | 0.314 | 0.265 | 0.223 | 0.208 | 0.2 | 0.217 | 0.257 | 0.352 | 0.467 | 0.528 | 0.524 | 0.547 | 0.545 | 0.508 | 0.48 | 0.461 | 0.502 | 0.57 | 0.561 | 0.53 | 0.513 | 0.538 | 0.52 | 0.416 | 0.327 | 0.269 | 0.228 | 0.211 | 0.205 | 0.209 | 0.232 | 0.287 | 0.389 | 0.48 | 0.512 | 0.534 | 0.543 | 0.516 | 0.456 | 0.441 | 0.504 | 0.581 | 0.588 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.552 | 0.394 | 0.304 | 0.253 | 0.221 | 0.214 | 0.215 | 0.235 | 0.291 | 0.343 | 0.392 | 0.397 | 0.403 | 0.414 | 0.403 | 0.384 | 0.379 | 0.405 | 0.474 | 0.533 | 0.516 | 0.483 | 0.528 | 0.579 | 0.551 | 0.42 | 0.325 | 0.27 | 0.233 | 0.218 | 0.213 | 0.215 | 0.252 | 0.343 | 0.451 | 0.518 | 0.528 | 0.548 | 0.537 | 0.485 | 0.454 | 0.45 | 0.497 | 0.555 | 0.557 | 0.533 | 0.523 | 0.535 | 0.517 | 0.429 | 0.342 | 0.284 | 0.235 | 0.219 | 0.213 | 0.218 | 0.232 | 0.282 | 0.383 | 0.452 | 0.476 | 0.507 | 0.516 | 0.512 | 0.458 | 0.441 | 0.471 | 0.508 | 0.523 | 0.509 | 0.536 | 0.57 | 0.525 | 0.4 | 0.288 | 0.243 | 0.214 | 0.207 | 0.209 | 0.223 | 0.268 | 0.326 | 0.384 | 0.405 | 0.413 | 0.427 | 0.413 | 0.389 | 0.371 | 0.385 | 0.453 | 0.522 | 0.51 | 0.501 | 0.56 | 0.603 | 0.551 | 0.406 | 0.31 | 0.257 | 0.224 | 0.204 | 0.202 | 0.204 | 0.222 | 0.305 | 0.414 | 0.46 | 0.491 | 0.517 | 0.488 | 0.466 | 0.433 | 0.429 | 0.466 | 0.529 | 0.531 | 0.533 | 0.539 | 0.569 | 0.536 | 0.428 | 0.332 | 0.285 | 0.235 | 0.221 | 0.213 | 0.217 | 0.232 | 0.271 | 0.37 | 0.445 | 0.479 | 0.498 | 0.518 | 0.483 | 0.457 | 0.434 | 0.458 | 0.508 | 0.529 | 0.548 | 0.574 | 0.589 | 0.516 | 0.385 | 0.299 | 0.244 | 0.214 | 0.206 | 0.21 | 0.239 | 0.321 | 0.375 | 0.407 | 0.411 | 0.417 | 0.425 | 0.413 | 0.392 | 0.379 | 0.407 | 0.491 | 0.579 | 0.599 | 0.63 | 0.684 | 0.67 | 0.585 | 0.433 | 0.33 | 0.27 | 0.224 | 0.202 | 0.202 | 0.218 | 0.253 | 0.343 | 0.451 | 0.505 | 0.508 | 0.525 | 0.528 | 0.5 | 0.462 | 0.447 | 0.479 | 0.534 | 0.595 | 0.628 | 0.627 | 0.603 | 0.542 | 0.42 | 0.328 | 0.276 | 0.233 | 0.211 | 0.206 | 0.211 | 0.229 | 0.28 | 0.39 | 0.475 | 0.5 | 0.536 | 0.53 | 0.514 | 0.468 | 0.468 | 0.506 | 0.565 | 0.609 | 0.688 | 0.691 | 0.624 | 0.538 | 0.373 | 0.282 | 0.235 | 0.208 | 0.201 | 0.203 | 0.248 | 0.358 | 0.397 | 0.424 | 0.414 | 0.411 | 0.428 | 0.415 | 0.393 | 0.387 | 0.42 | 0.529 | 0.666 | 0.729 | 0.722 | 0.723 | 0.691 | 0.581 | 0.414 | 0.309 | 0.259 | 0.22 | 0.203 | 0.2 | 0.217 | 0.272 | 0.377 | 0.484 | 0.51 | 0.529 | 0.554 | 0.561 | 0.55 | 0.509 | 0.501 | 0.57 | 0.694 | 0.789 | 0.753 | 0.69 | 0.629 | 0.553 | 0.416 | 0.324 | 0.275 | 0.231 | 0.206 | 0.204 | 0.213 | 0.243 | 0.316 | 0.434 | 0.504 | 0.527 | 0.555 | 0.591 | 0.552 | 0.517 | 0.503 | 0.589 | 0.7 | 0.777 | 0.804 | 0.743 | 0.653 | 0.553 | 0.368 | 0.287 | 0.244 | 0.221 | 0.212 | 0.218 | 0.273 | 0.409 | 0.454 | 0.475 | 0.46 | 0.462 | 0.488 | 0.467 | 0.452 | 0.459 | 0.537 | 0.731 | 0.864 | 0.834 | 0.788 | 0.778 | 0.725 | 0.612 | 0.425 | 0.33 | 0.267 | 0.226 | 0.213 | 0.21 | 0.232 | 0.288 | 0.432 | 0.561 | 0.564 | 0.581 | 0.628 | 0.629 | 0.605 | 0.553 | 0.605 | 0.783 | 0.898 | 0.871 | 0.797 | 0.694 | 0.636 | 0.577 | 0.448 | 0.355 | 0.288 | 0.239 | 0.22 | 0.217 | 0.228 | 0.259 | 0.336 | 0.482 | 0.566 | 0.593 | 0.63 | 0.672 | 0.641 | 0.619 | 0.631 | 0.776 | 0.907 | 0.893 | 0.843 | 0.758 | 0.67 | 0.565 | 0.369 | 0.32 | 0.265 | 0.238 | 0.23 | 0.233 | 0.288 | 0.418 | 0.487 | 0.537 | 0.55 | 0.548 | 0.567 | 0.545 | 0.534 | 0.537 | 0.638 | 0.842 | 0.946 | 0.911 | 0.85 | 0.833 | 0.786 | 0.669 | 0.472 | 0.35 | 0.281 | 0.244 | 0.229 | 0.228 | 0.25 | 0.32 | 0.431 | 0.608 | 0.66 | 0.675 | 0.693 | 0.69 | 0.652 | 0.619 | 0.69 | 0.873 | 0.945 | 0.933 | 0.866 | 0.774 | 0.727 | 0.632 | 0.475 | 0.373 | 0.299 | 0.25 | 0.233 | 0.229 | 0.246 | 0.283 | 0.366 | 0.542 | 0.64 | 0.677 | 0.71 | 0.738 | 0.708 | 0.656 | 0.703 | 0.878 | 1 | 0.977 | 0.927 | 0.828 | 0.761 | 0.642 | 0.43
E2A per uur | -864 | 0.283 | 0.28 | 0.278 | 0.281 | 0.295 | 0.354 | 0.529 | 0.765 | 0.901 | 0.957 | 1 | 0.951 | 0.937 | 0.968 | 0.941 | 0.88 | 0.766 | 0.676 | 0.669 | 0.658 | 0.577 | 0.466 | 0.374 | 0.31 | 0.285 | 0.274 | 0.272 | 0.273 | 0.276 | 0.299 | 0.345 | 0.409 | 0.497 | 0.594 | 0.63 | 0.642 | 0.627 | 0.635 | 0.608 | 0.582 | 0.573 | 0.542 | 0.488 | 0.483 | 0.439 | 0.399 | 0.358 | 0.306 | 0.276 | 0.272 | 0.268 | 0.267 | 0.275 | 0.291 | 0.304 | 0.321 | 0.33 | 0.365 | 0.376 | 0.392 | 0.376 | 0.389 | 0.396 | 0.413 | 0.456 | 0.485 | 0.47 | 0.47 | 0.436 | 0.385 | 0.333 | 0.29 | 0.26 | 0.259 | 0.261 | 0.264 | 0.278 | 0.338 | 0.504 | 0.703 | 0.835 | 0.893 | 0.923 | 0.879 | 0.867 | 0.886 | 0.855 | 0.79 | 0.669 | 0.63 | 0.65 | 0.628 | 0.548 | 0.435 | 0.346 | 0.281 | 0.255 | 0.248 | 0.247 | 0.244 | 0.249 | 0.276 | 0.315 | 0.373 | 0.483 | 0.591 | 0.618 | 0.623 | 0.601 | 0.612 | 0.566 | 0.547 | 0.506 | 0.481 | 0.469 | 0.448 | 0.424 | 0.401 | 0.334 | 0.281 | 0.256 | 0.252 | 0.25 | 0.246 | 0.252 | 0.272 | 0.284 | 0.292 | 0.309 | 0.34 | 0.344 | 0.383 | 0.371 | 0.385 | 0.373 | 0.367 | 0.403 | 0.438 | 0.434 | 0.441 | 0.414 | 0.367 | 0.318 | 0.277 | 0.252 | 0.252 | 0.253 | 0.257 | 0.271 | 0.335 | 0.464 | 0.646 | 0.779 | 0.829 | 0.856 | 0.818 | 0.816 | 0.838 | 0.808 | 0.75 | 0.621 | 0.555 | 0.628 | 0.63 | 0.544 | 0.42 | 0.332 | 0.274 | 0.252 | 0.248 | 0.244 | 0.241 | 0.249 | 0.271 | 0.304 | 0.362 | 0.47 | 0.539 | 0.589 | 0.589 | 0.551 | 0.55 | 0.546 | 0.511 | 0.485 | 0.458 | 0.459 | 0.446 | 0.399 | 0.367 | 0.327 | 0.282 | 0.26 | 0.257 | 0.248 | 0.245 | 0.248 | 0.262 | 0.267 | 0.272 | 0.293 | 0.32 | 0.331 | 0.339 | 0.333 | 0.345 | 0.334 | 0.33 | 0.38 | 0.398 | 0.432 | 0.429 | 0.4 | 0.356 | 0.303 | 0.262 | 0.246 | 0.236 | 0.234 | 0.237 | 0.248 | 0.29 | 0.394 | 0.559 | 0.678 | 0.738 | 0.774 | 0.753 | 0.754 | 0.758 | 0.743 | 0.702 | 0.601 | 0.514 | 0.478 | 0.469 | 0.464 | 0.396 | 0.336 | 0.274 | 0.25 | 0.235 | 0.231 | 0.225 | 0.226 | 0.243 | 0.271 | 0.312 | 0.409 | 0.481 | 0.522 | 0.549 | 0.545 | 0.516 | 0.493 | 0.472 | 0.439 | 0.391 | 0.369 | 0.356 | 0.351 | 0.346 | 0.313 | 0.268 | 0.247 | 0.235 | 0.23 | 0.225 | 0.229 | 0.238 | 0.249 | 0.253 | 0.27 | 0.302 | 0.294 | 0.317 | 0.341 | 0.338 | 0.337 | 0.343 | 0.345 | 0.351 | 0.347 | 0.34 | 0.351 | 0.34 | 0.307 | 0.257 | 0.248 | 0.232 | 0.229 | 0.23 | 0.236 | 0.269 | 0.364 | 0.525 | 0.641 | 0.705 | 0.755 | 0.743 | 0.751 | 0.762 | 0.749 | 0.704 | 0.608 | 0.502 | 0.456 | 0.447 | 0.416 | 0.386 | 0.34 | 0.28 | 0.245 | 0.233 | 0.223 | 0.218 | 0.218 | 0.23 | 0.262 | 0.308 | 0.397 | 0.489 | 0.515 | 0.538 | 0.533 | 0.498 | 0.478 | 0.459 | 0.44 | 0.415 | 0.386 | 0.348 | 0.325 | 0.332 | 0.313 | 0.272 | 0.246 | 0.231 | 0.224 | 0.218 | 0.221 | 0.224 | 0.23 | 0.235 | 0.25 | 0.282 | 0.286 | 0.299 | 0.311 | 0.322 | 0.315 | 0.321 | 0.346 | 0.355 | 0.346 | 0.338 | 0.338 | 0.326 | 0.303 | 0.26 | 0.24 | 0.227 | 0.222 | 0.222 | 0.227 | 0.265 | 0.369 | 0.542 | 0.666 | 0.731 | 0.786 | 0.772 | 0.786 | 0.798 | 0.776 | 0.721 | 0.618 | 0.511 | 0.46 | 0.434 | 0.398 | 0.362 | 0.326 | 0.272 | 0.246 | 0.23 | 0.223 | 0.217 | 0.214 | 0.225 | 0.257 | 0.306 | 0.377 | 0.455 | 0.494 | 0.515 | 0.521 | 0.501 | 0.49 | 0.484 | 0.444 | 0.403 | 0.357 | 0.346 | 0.323 | 0.328 | 0.312 | 0.277 | 0.245 | 0.229 | 0.219 | 0.216 | 0.214 | 0.217 | 0.225 | 0.234 | 0.24 | 0.263 | 0.269 | 0.286 | 0.304 | 0.307 | 0.295 | 0.298 | 0.324 | 0.339 | 0.337 | 0.321 | 0.311 | 0.3 | 0.288 | 0.259 | 0.231 | 0.218 | 0.21 | 0.209 | 0.214 | 0.244 | 0.328 | 0.455 | 0.567 | 0.633 | 0.679 | 0.677 | 0.673 | 0.682 | 0.68 | 0.641 | 0.555 | 0.452 | 0.409 | 0.381 | 0.354 | 0.334 | 0.303 | 0.261 | 0.234 | 0.22 | 0.21 | 0.206 | 0.205 | 0.213 | 0.229 | 0.257 | 0.34 | 0.401 | 0.457 | 0.46 | 0.461 | 0.448 | 0.433 | 0.408 | 0.393 | 0.352 | 0.32 | 0.306 | 0.294 | 0.309 | 0.291 | 0.256 | 0.233 | 0.215 | 0.208 | 0.204 | 0.203 | 0.207 | 0.212 | 0.215 | 0.226 | 0.242 | 0.252 | 0.269 | 0.278 | 0.284 | 0.275 | 0.281 | 0.298 | 0.308 | 0.305 | 0.296 | 0.285 | 0.287 | 0.271 | 0.241 | 0.232 | 0.219 | 0.212 | 0.212 | 0.22 | 0.243 | 0.314 | 0.445 | 0.574 | 0.635 | 0.677 | 0.676 | 0.679 | 0.689 | 0.684 | 0.644 | 0.544 | 0.459 | 0.42 | 0.416 | 0.413 | 0.369 | 0.317 | 0.262 | 0.229 | 0.213 | 0.205 | 0.202 | 0.205 | 0.215 | 0.232 | 0.25 | 0.333 | 0.402 | 0.44 | 0.457 | 0.456 | 0.449 | 0.422 | 0.423 | 0.382 | 0.357 | 0.34 | 0.318 | 0.327 | 0.336 | 0.305 | 0.256 | 0.231 | 0.218 | 0.208 | 0.205 | 0.208 | 0.217 | 0.225 | 0.232 | 0.238 | 0.247 | 0.263 | 0.275 | 0.284 | 0.286 | 0.271 | 0.283 | 0.301 | 0.326 | 0.35 | 0.349 | 0.332 | 0.321 | 0.287 | 0.25 | 0.239 | 0.228 | 0.223 | 0.226 | 0.237 | 0.283 | 0.408 | 0.587 | 0.701 | 0.753 | 0.796 | 0.77 | 0.777 | 0.785 | 0.781 | 0.729 | 0.623 | 0.53 | 0.515 | 0.575 | 0.518 | 0.412 | 0.342 | 0.276 | 0.248 | 0.231 | 0.22 | 0.219 | 0.223 | 0.242 | 0.286 | 0.336 | 0.395 | 0.467 | 0.529 | 0.53 | 0.525 | 0.51 | 0.493 | 0.479 | 0.455 | 0.419 | 0.387 | 0.38 | 0.371 | 0.356 | 0.316 | 0.272 | 0.244 | 0.231 | 0.22 | 0.217 | 0.221 | 0.234 | 0.241 | 0.244 | 0.26 | 0.288 | 0.303 | 0.328 | 0.313 | 0.328 | 0.323 | 0.326 | 0.334 | 0.348 | 0.363 | 0.362 | 0.359 | 0.342 | 0.306 | 0.251 | 0.225 | 0.219 | 0.22 | 0.223 | 0.239 | 0.3 | 0.46 | 0.648 | 0.785 | 0.837 | 0.857 | 0.823 | 0.811 | 0.826 | 0.812 | 0.763 | 0.636 | 0.562 | 0.627 | 0.63 | 0.511 | 0.384 | 0.313 | 0.255 | 0.231 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.22 | 0.247 | 0.317 | 0.372 | 0.452 | 0.514 | 0.555 | 0.541 | 0.528 | 0.55 | 0.543 | 0.539 | 0.516 | 0.473 | 0.451 | 0.431 | 0.397 | 0.359 | 0.32 | 0.264 | 0.234 | 0.225 | 0.225 | 0.218 | 0.224 | 0.243 | 0.259 | 0.266 | 0.277 | 0.298 | 0.293 | 0.316 | 0.309 | 0.326 | 0.335 | 0.344 | 0.364 | 0.385 | 0.402 | 0.395 | 0.357 | 0.313 | 0.277 | 0.236 | 0.244 | 0.24 | 0.239 | 0.243 | 0.256 | 0.317 | 0.504 | 0.686 | 0.81 | 0.871 | 0.899 | 0.865 | 0.848 | 0.87 | 0.841 | 0.812 | 0.745 | 0.673 | 0.668 | 0.632 | 0.542 | 0.413 | 0.336 | 0.274 | 0.251 | 0.243 | 0.238 | 0.236 | 0.242 | 0.268 | 0.333 | 0.392 | 0.488 | 0.616 | 0.633 | 0.622 | 0.586 | 0.581 | 0.562 | 0.542 | 0.539 | 0.522 | 0.507 | 0.47 | 0.427 | 0.391 | 0.354 | 0.299 | 0.26 | 0.248 | 0.24 | 0.238 | 0.245 | 0.26 | 0.28 | 0.283 | 0.303 | 0.336 | 0.336 | 0.377 | 0.37 | 0.368 | 0.356 | 0.365 | 0.434 | 0.461 | 0.462 | 0.433 | 0.402 | 0.364 | 0.31 | 0.262 | 0.273 | 0.266 | 0.265 | 0.268 | 0.28 | 0.336 | 0.491 | 0.679 | 0.8 | 0.863 | 0.891 | 0.866 | 0.85 | 0.867 | 0.848 | 0.821 | 0.754 | 0.643 | 0.642 | 0.625 | 0.552 | 0.456 | 0.378 | 0.307 | 0.279 | 0.267 | 0.261 | 0.262 | 0.267 | 0.295 | 0.348 | 0.396 | 0.488 | 0.601 | 0.645 | 0.653 | 0.617 | 0.591 | 0.587 | 0.593 | 0.596 | 0.555 | 0.523 | 0.498 | 0.473 | 0.441 | 0.392 | 0.324 | 0.29 | 0.272 | 0.265 | 0.264 | 0.272 | 0.291 | 0.31 | 0.326 | 0.346 | 0.379 | 0.392 | 0.435 | 0.425 | 0.441 | 0.449 | 0.475 | 0.524 | 0.523 | 0.493 | 0.486 | 0.463 | 0.41 | 0.36 | 0.296
E2B per uur | -864 | 0.442 | 0.406 | 0.388 | 0.393 | 0.42 | 0.522 | 0.693 | 0.857 | 0.959 | 0.966 | 0.984 | 0.963 | 0.956 | 0.969 | 0.954 | 0.968 | 1 | 0.954 | 0.896 | 0.817 | 0.704 | 0.604 | 0.572 | 0.508 | 0.46 | 0.408 | 0.388 | 0.391 | 0.41 | 0.475 | 0.554 | 0.652 | 0.764 | 0.823 | 0.845 | 0.835 | 0.819 | 0.816 | 0.797 | 0.799 | 0.835 | 0.849 | 0.81 | 0.736 | 0.656 | 0.598 | 0.567 | 0.509 | 0.469 | 0.431 | 0.399 | 0.392 | 0.409 | 0.46 | 0.52 | 0.552 | 0.532 | 0.536 | 0.554 | 0.577 | 0.577 | 0.589 | 0.581 | 0.595 | 0.689 | 0.784 | 0.749 | 0.69 | 0.613 | 0.558 | 0.521 | 0.454 | 0.425 | 0.391 | 0.376 | 0.381 | 0.406 | 0.515 | 0.684 | 0.824 | 0.924 | 0.933 | 0.951 | 0.931 | 0.93 | 0.941 | 0.929 | 0.929 | 0.924 | 0.919 | 0.883 | 0.805 | 0.691 | 0.588 | 0.555 | 0.492 | 0.428 | 0.387 | 0.371 | 0.374 | 0.395 | 0.467 | 0.547 | 0.633 | 0.738 | 0.797 | 0.816 | 0.798 | 0.781 | 0.778 | 0.757 | 0.756 | 0.768 | 0.799 | 0.774 | 0.705 | 0.635 | 0.574 | 0.543 | 0.489 | 0.448 | 0.405 | 0.381 | 0.379 | 0.399 | 0.453 | 0.507 | 0.523 | 0.512 | 0.527 | 0.535 | 0.561 | 0.558 | 0.561 | 0.548 | 0.559 | 0.643 | 0.749 | 0.725 | 0.671 | 0.594 | 0.539 | 0.507 | 0.449 | 0.399 | 0.366 | 0.353 | 0.357 | 0.383 | 0.486 | 0.628 | 0.756 | 0.854 | 0.872 | 0.889 | 0.87 | 0.869 | 0.876 | 0.861 | 0.855 | 0.841 | 0.807 | 0.822 | 0.771 | 0.673 | 0.565 | 0.528 | 0.467 | 0.411 | 0.372 | 0.353 | 0.36 | 0.378 | 0.445 | 0.51 | 0.579 | 0.683 | 0.734 | 0.745 | 0.736 | 0.715 | 0.716 | 0.703 | 0.702 | 0.706 | 0.723 | 0.738 | 0.689 | 0.613 | 0.552 | 0.521 | 0.467 | 0.419 | 0.386 | 0.364 | 0.359 | 0.372 | 0.425 | 0.467 | 0.488 | 0.481 | 0.489 | 0.495 | 0.521 | 0.517 | 0.515 | 0.503 | 0.521 | 0.578 | 0.663 | 0.677 | 0.639 | 0.58 | 0.526 | 0.488 | 0.427 | 0.399 | 0.359 | 0.34 | 0.332 | 0.352 | 0.426 | 0.536 | 0.625 | 0.734 | 0.793 | 0.809 | 0.811 | 0.796 | 0.795 | 0.797 | 0.787 | 0.787 | 0.745 | 0.689 | 0.664 | 0.633 | 0.587 | 0.522 | 0.464 | 0.419 | 0.37 | 0.341 | 0.331 | 0.347 | 0.395 | 0.463 | 0.519 | 0.605 | 0.673 | 0.691 | 0.689 | 0.684 | 0.674 | 0.663 | 0.66 | 0.663 | 0.657 | 0.644 | 0.614 | 0.581 | 0.549 | 0.521 | 0.466 | 0.414 | 0.381 | 0.354 | 0.337 | 0.345 | 0.383 | 0.422 | 0.445 | 0.456 | 0.47 | 0.48 | 0.492 | 0.489 | 0.492 | 0.478 | 0.483 | 0.514 | 0.579 | 0.598 | 0.572 | 0.538 | 0.514 | 0.479 | 0.425 | 0.389 | 0.352 | 0.334 | 0.322 | 0.338 | 0.396 | 0.503 | 0.597 | 0.697 | 0.751 | 0.771 | 0.776 | 0.765 | 0.77 | 0.771 | 0.761 | 0.761 | 0.727 | 0.674 | 0.626 | 0.583 | 0.549 | 0.506 | 0.451 | 0.404 | 0.362 | 0.336 | 0.322 | 0.331 | 0.37 | 0.44 | 0.503 | 0.575 | 0.636 | 0.665 | 0.673 | 0.658 | 0.652 | 0.645 | 0.648 | 0.653 | 0.656 | 0.631 | 0.591 | 0.552 | 0.525 | 0.511 | 0.453 | 0.4 | 0.365 | 0.34 | 0.32 | 0.328 | 0.359 | 0.404 | 0.432 | 0.431 | 0.448 | 0.455 | 0.466 | 0.471 | 0.477 | 0.475 | 0.474 | 0.512 | 0.581 | 0.594 | 0.549 | 0.504 | 0.489 | 0.462 | 0.416 | 0.396 | 0.357 | 0.338 | 0.327 | 0.341 | 0.399 | 0.508 | 0.614 | 0.732 | 0.787 | 0.809 | 0.816 | 0.803 | 0.807 | 0.809 | 0.801 | 0.801 | 0.755 | 0.683 | 0.626 | 0.567 | 0.54 | 0.511 | 0.46 | 0.407 | 0.365 | 0.333 | 0.321 | 0.327 | 0.363 | 0.43 | 0.489 | 0.563 | 0.625 | 0.656 | 0.668 | 0.655 | 0.651 | 0.642 | 0.64 | 0.648 | 0.648 | 0.626 | 0.582 | 0.533 | 0.508 | 0.493 | 0.45 | 0.407 | 0.372 | 0.344 | 0.328 | 0.329 | 0.352 | 0.399 | 0.428 | 0.434 | 0.441 | 0.454 | 0.469 | 0.477 | 0.482 | 0.482 | 0.486 | 0.52 | 0.587 | 0.588 | 0.546 | 0.49 | 0.477 | 0.462 | 0.419 | 0.415 | 0.376 | 0.356 | 0.344 | 0.36 | 0.42 | 0.517 | 0.604 | 0.705 | 0.756 | 0.781 | 0.792 | 0.782 | 0.787 | 0.788 | 0.786 | 0.788 | 0.757 | 0.695 | 0.637 | 0.575 | 0.546 | 0.521 | 0.478 | 0.43 | 0.387 | 0.359 | 0.346 | 0.356 | 0.398 | 0.461 | 0.51 | 0.575 | 0.632 | 0.657 | 0.672 | 0.67 | 0.664 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.657 | 0.631 | 0.584 | 0.533 | 0.516 | 0.504 | 0.462 | 0.418 | 0.385 | 0.359 | 0.339 | 0.346 | 0.382 | 0.424 | 0.447 | 0.445 | 0.445 | 0.456 | 0.472 | 0.48 | 0.479 | 0.478 | 0.477 | 0.516 | 0.586 | 0.6 | 0.56 | 0.507 | 0.483 | 0.476 | 0.436 | 0.398 | 0.364 | 0.346 | 0.336 | 0.355 | 0.414 | 0.507 | 0.59 | 0.692 | 0.751 | 0.779 | 0.787 | 0.776 | 0.782 | 0.783 | 0.773 | 0.779 | 0.747 | 0.683 | 0.643 | 0.609 | 0.572 | 0.518 | 0.463 | 0.418 | 0.378 | 0.351 | 0.341 | 0.354 | 0.398 | 0.45 | 0.499 | 0.562 | 0.611 | 0.645 | 0.656 | 0.641 | 0.652 | 0.646 | 0.648 | 0.656 | 0.653 | 0.634 | 0.59 | 0.554 | 0.537 | 0.507 | 0.46 | 0.415 | 0.383 | 0.355 | 0.341 | 0.353 | 0.388 | 0.427 | 0.442 | 0.437 | 0.441 | 0.452 | 0.471 | 0.478 | 0.482 | 0.472 | 0.47 | 0.519 | 0.586 | 0.592 | 0.555 | 0.516 | 0.498 | 0.473 | 0.424 | 0.415 | 0.376 | 0.357 | 0.347 | 0.366 | 0.435 | 0.556 | 0.65 | 0.759 | 0.821 | 0.835 | 0.847 | 0.833 | 0.837 | 0.83 | 0.819 | 0.832 | 0.796 | 0.747 | 0.739 | 0.704 | 0.623 | 0.546 | 0.479 | 0.435 | 0.392 | 0.36 | 0.345 | 0.362 | 0.408 | 0.478 | 0.515 | 0.589 | 0.663 | 0.701 | 0.715 | 0.704 | 0.693 | 0.692 | 0.681 | 0.678 | 0.689 | 0.68 | 0.663 | 0.627 | 0.582 | 0.544 | 0.485 | 0.434 | 0.401 | 0.374 | 0.354 | 0.364 | 0.401 | 0.448 | 0.461 | 0.461 | 0.473 | 0.49 | 0.504 | 0.51 | 0.516 | 0.507 | 0.506 | 0.536 | 0.593 | 0.62 | 0.607 | 0.572 | 0.527 | 0.492 | 0.436 | 0.419 | 0.386 | 0.373 | 0.37 | 0.397 | 0.489 | 0.643 | 0.743 | 0.821 | 0.86 | 0.873 | 0.872 | 0.864 | 0.864 | 0.86 | 0.853 | 0.868 | 0.854 | 0.849 | 0.821 | 0.709 | 0.609 | 0.554 | 0.483 | 0.435 | 0.397 | 0.368 | 0.361 | 0.383 | 0.444 | 0.532 | 0.583 | 0.646 | 0.696 | 0.725 | 0.737 | 0.74 | 0.741 | 0.725 | 0.713 | 0.724 | 0.745 | 0.744 | 0.712 | 0.629 | 0.576 | 0.552 | 0.492 | 0.451 | 0.412 | 0.385 | 0.377 | 0.397 | 0.447 | 0.504 | 0.503 | 0.48 | 0.498 | 0.517 | 0.536 | 0.532 | 0.537 | 0.527 | 0.533 | 0.592 | 0.671 | 0.704 | 0.659 | 0.576 | 0.533 | 0.495 | 0.433 | 0.4 | 0.366 | 0.351 | 0.356 | 0.382 | 0.494 | 0.655 | 0.795 | 0.875 | 0.895 | 0.911 | 0.888 | 0.882 | 0.896 | 0.887 | 0.911 | 0.959 | 0.928 | 0.88 | 0.799 | 0.686 | 0.571 | 0.534 | 0.469 | 0.419 | 0.378 | 0.355 | 0.353 | 0.374 | 0.448 | 0.528 | 0.611 | 0.693 | 0.747 | 0.757 | 0.754 | 0.728 | 0.731 | 0.724 | 0.736 | 0.802 | 0.818 | 0.766 | 0.7 | 0.619 | 0.562 | 0.531 | 0.473 | 0.429 | 0.39 | 0.359 | 0.355 | 0.372 | 0.431 | 0.483 | 0.497 | 0.48 | 0.497 | 0.505 | 0.537 | 0.542 | 0.544 | 0.54 | 0.568 | 0.666 | 0.742 | 0.707 | 0.64 | 0.57 | 0.521 | 0.487 | 0.421 | 0.429 | 0.39 | 0.376 | 0.378 | 0.401 | 0.5 | 0.649 | 0.8 | 0.888 | 0.903 | 0.92 | 0.904 | 0.899 | 0.91 | 0.897 | 0.924 | 0.98 | 0.935 | 0.878 | 0.798 | 0.686 | 0.6 | 0.566 | 0.496 | 0.448 | 0.4 | 0.374 | 0.373 | 0.395 | 0.468 | 0.546 | 0.635 | 0.714 | 0.761 | 0.779 | 0.777 | 0.765 | 0.759 | 0.739 | 0.753 | 0.815 | 0.835 | 0.784 | 0.706 | 0.628 | 0.58 | 0.553 | 0.493 | 0.452 | 0.409 | 0.381 | 0.378 | 0.396 | 0.454 | 0.518 | 0.549 | 0.524 | 0.54 | 0.55 | 0.576 | 0.596 | 0.608 | 0.593 | 0.624 | 0.723 | 0.777 | 0.741 | 0.677 | 0.604 | 0.563 | 0.529 | 0.455
E3A per uur | -864 | 0.364 | 0.358 | 0.357 | 0.361 | 0.371 | 0.432 | 0.616 | 0.859 | 0.96 | 0.979 | 1 | 0.944 | 0.951 | 0.963 | 0.911 | 0.804 | 0.649 | 0.565 | 0.547 | 0.528 | 0.481 | 0.418 | 0.394 | 0.369 | 0.37 | 0.362 | 0.361 | 0.364 | 0.37 | 0.383 | 0.412 | 0.459 | 0.504 | 0.537 | 0.54 | 0.521 | 0.504 | 0.498 | 0.484 | 0.469 | 0.458 | 0.437 | 0.425 | 0.414 | 0.402 | 0.392 | 0.386 | 0.368 | 0.372 | 0.364 | 0.359 | 0.357 | 0.357 | 0.355 | 0.362 | 0.36 | 0.362 | 0.372 | 0.382 | 0.393 | 0.396 | 0.396 | 0.389 | 0.383 | 0.395 | 0.396 | 0.385 | 0.379 | 0.375 | 0.364 | 0.359 | 0.343 | 0.357 | 0.35 | 0.347 | 0.35 | 0.36 | 0.421 | 0.605 | 0.832 | 0.938 | 0.963 | 0.985 | 0.927 | 0.933 | 0.945 | 0.89 | 0.776 | 0.602 | 0.545 | 0.545 | 0.527 | 0.474 | 0.407 | 0.379 | 0.354 | 0.344 | 0.339 | 0.334 | 0.334 | 0.339 | 0.352 | 0.38 | 0.422 | 0.478 | 0.516 | 0.526 | 0.508 | 0.493 | 0.483 | 0.464 | 0.444 | 0.422 | 0.415 | 0.413 | 0.402 | 0.392 | 0.381 | 0.373 | 0.36 | 0.361 | 0.352 | 0.348 | 0.345 | 0.347 | 0.345 | 0.345 | 0.333 | 0.339 | 0.359 | 0.375 | 0.381 | 0.381 | 0.384 | 0.384 | 0.381 | 0.381 | 0.398 | 0.399 | 0.393 | 0.386 | 0.38 | 0.374 | 0.356 | 0.311 | 0.306 | 0.305 | 0.31 | 0.321 | 0.376 | 0.536 | 0.756 | 0.872 | 0.9 | 0.919 | 0.858 | 0.867 | 0.883 | 0.827 | 0.715 | 0.535 | 0.456 | 0.512 | 0.515 | 0.461 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.294 | 0.294 | 0.296 | 0.298 | 0.301 | 0.316 | 0.371 | 0.437 | 0.474 | 0.481 | 0.447 | 0.43 | 0.419 | 0.404 | 0.387 | 0.365 | 0.344 | 0.357 | 0.35 | 0.339 | 0.326 | 0.317 | 0.303 | 0.307 | 0.3 | 0.299 | 0.298 | 0.297 | 0.294 | 0.285 | 0.282 | 0.306 | 0.325 | 0.333 | 0.335 | 0.338 | 0.33 | 0.324 | 0.32 | 0.317 | 0.32 | 0.335 | 0.329 | 0.321 | 0.311 | 0.307 | 0.298 | 0.274 | 0.269 | 0.268 | 0.272 | 0.282 | 0.326 | 0.466 | 0.673 | 0.779 | 0.809 | 0.832 | 0.78 | 0.788 | 0.805 | 0.754 | 0.652 | 0.488 | 0.384 | 0.372 | 0.404 | 0.435 | 0.365 | 0.316 | 0.281 | 0.287 | 0.278 | 0.278 | 0.281 | 0.279 | 0.272 | 0.286 | 0.336 | 0.392 | 0.42 | 0.425 | 0.408 | 0.395 | 0.388 | 0.37 | 0.356 | 0.332 | 0.308 | 0.306 | 0.306 | 0.325 | 0.313 | 0.307 | 0.289 | 0.292 | 0.288 | 0.28 | 0.278 | 0.279 | 0.271 | 0.255 | 0.262 | 0.287 | 0.307 | 0.316 | 0.32 | 0.316 | 0.31 | 0.301 | 0.291 | 0.282 | 0.27 | 0.268 | 0.273 | 0.292 | 0.282 | 0.272 | 0.254 | 0.271 | 0.263 | 0.263 | 0.265 | 0.265 | 0.292 | 0.435 | 0.636 | 0.738 | 0.768 | 0.795 | 0.752 | 0.76 | 0.774 | 0.73 | 0.633 | 0.476 | 0.375 | 0.354 | 0.348 | 0.367 | 0.346 | 0.308 | 0.276 | 0.273 | 0.259 | 0.251 | 0.25 | 0.244 | 0.23 | 0.251 | 0.299 | 0.358 | 0.39 | 0.403 | 0.392 | 0.378 | 0.373 | 0.36 | 0.346 | 0.32 | 0.297 | 0.293 | 0.287 | 0.29 | 0.294 | 0.286 | 0.261 | 0.264 | 0.257 | 0.251 | 0.249 | 0.245 | 0.23 | 0.233 | 0.251 | 0.275 | 0.3 | 0.311 | 0.314 | 0.309 | 0.301 | 0.293 | 0.286 | 0.284 | 0.276 | 0.273 | 0.27 | 0.28 | 0.286 | 0.28 | 0.265 | 0.27 | 0.262 | 0.258 | 0.261 | 0.256 | 0.29 | 0.447 | 0.664 | 0.777 | 0.814 | 0.846 | 0.8 | 0.811 | 0.829 | 0.784 | 0.679 | 0.505 | 0.39 | 0.361 | 0.349 | 0.341 | 0.334 | 0.308 | 0.274 | 0.256 | 0.246 | 0.238 | 0.236 | 0.224 | 0.218 | 0.241 | 0.285 | 0.341 | 0.375 | 0.385 | 0.371 | 0.359 | 0.353 | 0.344 | 0.328 | 0.306 | 0.28 | 0.273 | 0.272 | 0.267 | 0.279 | 0.281 | 0.259 | 0.259 | 0.249 | 0.242 | 0.238 | 0.226 | 0.208 | 0.215 | 0.226 | 0.249 | 0.271 | 0.283 | 0.292 | 0.295 | 0.291 | 0.293 | 0.29 | 0.282 | 0.272 | 0.266 | 0.268 | 0.268 | 0.274 | 0.275 | 0.254 | 0.274 | 0.267 | 0.265 | 0.269 | 0.268 | 0.292 | 0.415 | 0.596 | 0.693 | 0.725 | 0.748 | 0.714 | 0.722 | 0.734 | 0.699 | 0.618 | 0.477 | 0.378 | 0.352 | 0.342 | 0.334 | 0.325 | 0.308 | 0.279 | 0.267 | 0.256 | 0.246 | 0.243 | 0.239 | 0.23 | 0.248 | 0.299 | 0.35 | 0.373 | 0.374 | 0.366 | 0.359 | 0.353 | 0.346 | 0.339 | 0.318 | 0.301 | 0.295 | 0.292 | 0.29 | 0.31 | 0.315 | 0.296 | 0.298 | 0.292 | 0.287 | 0.278 | 0.271 | 0.255 | 0.253 | 0.274 | 0.291 | 0.312 | 0.322 | 0.322 | 0.31 | 0.308 | 0.304 | 0.298 | 0.287 | 0.281 | 0.278 | 0.28 | 0.279 | 0.286 | 0.285 | 0.263 | 0.281 | 0.274 | 0.269 | 0.271 | 0.274 | 0.301 | 0.412 | 0.59 | 0.693 | 0.726 | 0.75 | 0.718 | 0.727 | 0.742 | 0.707 | 0.623 | 0.477 | 0.381 | 0.362 | 0.377 | 0.408 | 0.361 | 0.321 | 0.286 | 0.276 | 0.269 | 0.261 | 0.259 | 0.26 | 0.25 | 0.254 | 0.294 | 0.343 | 0.37 | 0.373 | 0.365 | 0.354 | 0.35 | 0.342 | 0.331 | 0.316 | 0.304 | 0.302 | 0.307 | 0.316 | 0.312 | 0.3 | 0.273 | 0.271 | 0.263 | 0.258 | 0.254 | 0.256 | 0.246 | 0.237 | 0.251 | 0.275 | 0.296 | 0.305 | 0.309 | 0.309 | 0.304 | 0.297 | 0.297 | 0.293 | 0.288 | 0.295 | 0.299 | 0.311 | 0.306 | 0.293 | 0.277 | 0.271 | 0.266 | 0.265 | 0.268 | 0.275 | 0.329 | 0.483 | 0.687 | 0.787 | 0.815 | 0.842 | 0.795 | 0.809 | 0.823 | 0.775 | 0.668 | 0.497 | 0.393 | 0.409 | 0.476 | 0.45 | 0.363 | 0.312 | 0.278 | 0.282 | 0.272 | 0.265 | 0.258 | 0.259 | 0.266 | 0.286 | 0.332 | 0.391 | 0.422 | 0.429 | 0.412 | 0.402 | 0.397 | 0.383 | 0.367 | 0.345 | 0.322 | 0.321 | 0.34 | 0.335 | 0.324 | 0.312 | 0.29 | 0.29 | 0.284 | 0.286 | 0.284 | 0.282 | 0.275 | 0.262 | 0.255 | 0.278 | 0.3 | 0.307 | 0.308 | 0.308 | 0.303 | 0.295 | 0.293 | 0.288 | 0.284 | 0.284 | 0.299 | 0.298 | 0.279 | 0.268 | 0.251 | 0.29 | 0.285 | 0.284 | 0.286 | 0.294 | 0.353 | 0.532 | 0.746 | 0.837 | 0.862 | 0.887 | 0.829 | 0.837 | 0.852 | 0.803 | 0.696 | 0.532 | 0.462 | 0.512 | 0.512 | 0.453 | 0.366 | 0.324 | 0.293 | 0.289 | 0.279 | 0.277 | 0.281 | 0.286 | 0.298 | 0.332 | 0.368 | 0.411 | 0.449 | 0.455 | 0.428 | 0.413 | 0.413 | 0.4 | 0.388 | 0.369 | 0.351 | 0.36 | 0.351 | 0.337 | 0.329 | 0.32 | 0.296 | 0.296 | 0.297 | 0.286 | 0.276 | 0.276 | 0.27 | 0.268 | 0.263 | 0.28 | 0.297 | 0.305 | 0.311 | 0.313 | 0.31 | 0.307 | 0.304 | 0.303 | 0.3 | 0.31 | 0.309 | 0.303 | 0.292 | 0.289 | 0.273 | 0.306 | 0.3 | 0.299 | 0.305 | 0.316 | 0.38 | 0.569 | 0.796 | 0.893 | 0.915 | 0.936 | 0.879 | 0.888 | 0.903 | 0.854 | 0.759 | 0.638 | 0.563 | 0.544 | 0.523 | 0.458 | 0.375 | 0.336 | 0.307 | 0.312 | 0.304 | 0.302 | 0.302 | 0.305 | 0.316 | 0.351 | 0.398 | 0.444 | 0.477 | 0.491 | 0.474 | 0.458 | 0.45 | 0.433 | 0.439 | 0.444 | 0.399 | 0.374 | 0.359 | 0.345 | 0.334 | 0.323 | 0.305 | 0.312 | 0.31 | 0.3 | 0.294 | 0.293 | 0.292 | 0.296 | 0.294 | 0.306 | 0.324 | 0.334 | 0.347 | 0.35 | 0.349 | 0.353 | 0.355 | 0.371 | 0.363 | 0.351 | 0.345 | 0.336 | 0.324 | 0.311 | 0.289 | 0.349 | 0.343 | 0.34 | 0.344 | 0.353 | 0.412 | 0.57 | 0.778 | 0.864 | 0.883 | 0.901 | 0.855 | 0.857 | 0.864 | 0.823 | 0.751 | 0.634 | 0.537 | 0.512 | 0.494 | 0.45 | 0.397 | 0.38 | 0.354 | 0.363 | 0.355 | 0.348 | 0.354 | 0.359 | 0.371 | 0.4 | 0.444 | 0.473 | 0.496 | 0.504 | 0.483 | 0.467 | 0.461 | 0.447 | 0.445 | 0.442 | 0.409 | 0.395 | 0.388 | 0.376 | 0.365 | 0.358 | 0.348 | 0.349 | 0.343 | 0.34 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.346 | 0.349 | 0.349 | 0.364 | 0.375 | 0.386 | 0.387 | 0.386 | 0.386 | 0.395 | 0.409 | 0.396 | 0.39 | 0.382 | 0.371 | 0.355 | 0.348 | 0.326
E3B per uur | -864 | 0.445 | 0.441 | 0.44 | 0.443 | 0.457 | 0.528 | 0.678 | 0.863 | 0.97 | 0.991 | 0.995 | 0.986 | 0.981 | 0.982 | 0.965 | 0.939 | 0.863 | 0.724 | 0.656 | 0.615 | 0.565 | 0.522 | 0.488 | 0.456 | 0.447 | 0.439 | 0.435 | 0.435 | 0.439 | 0.459 | 0.495 | 0.535 | 0.574 | 0.602 | 0.61 | 0.602 | 0.591 | 0.587 | 0.58 | 0.582 | 0.586 | 0.566 | 0.553 | 0.541 | 0.524 | 0.504 | 0.481 | 0.454 | 0.447 | 0.44 | 0.436 | 0.435 | 0.436 | 0.445 | 0.459 | 0.462 | 0.45 | 0.458 | 0.47 | 0.477 | 0.479 | 0.481 | 0.483 | 0.494 | 0.53 | 0.544 | 0.538 | 0.527 | 0.509 | 0.488 | 0.466 | 0.442 | 0.453 | 0.449 | 0.448 | 0.452 | 0.466 | 0.539 | 0.684 | 0.851 | 0.972 | 0.996 | 1 | 0.99 | 0.986 | 0.986 | 0.966 | 0.933 | 0.835 | 0.719 | 0.665 | 0.625 | 0.574 | 0.53 | 0.495 | 0.463 | 0.451 | 0.445 | 0.441 | 0.442 | 0.446 | 0.466 | 0.495 | 0.518 | 0.572 | 0.604 | 0.614 | 0.605 | 0.593 | 0.587 | 0.578 | 0.572 | 0.554 | 0.555 | 0.557 | 0.546 | 0.528 | 0.508 | 0.487 | 0.465 | 0.456 | 0.45 | 0.445 | 0.444 | 0.446 | 0.454 | 0.461 | 0.447 | 0.45 | 0.461 | 0.471 | 0.479 | 0.482 | 0.484 | 0.483 | 0.489 | 0.5 | 0.535 | 0.543 | 0.535 | 0.517 | 0.497 | 0.474 | 0.453 | 0.425 | 0.421 | 0.42 | 0.425 | 0.441 | 0.506 | 0.62 | 0.795 | 0.926 | 0.953 | 0.959 | 0.952 | 0.948 | 0.948 | 0.928 | 0.892 | 0.787 | 0.649 | 0.624 | 0.593 | 0.547 | 0.502 | 0.467 | 0.434 | 0.425 | 0.418 | 0.415 | 0.416 | 0.421 | 0.431 | 0.437 | 0.476 | 0.541 | 0.572 | 0.584 | 0.578 | 0.564 | 0.557 | 0.546 | 0.536 | 0.512 | 0.492 | 0.524 | 0.521 | 0.504 | 0.484 | 0.461 | 0.438 | 0.429 | 0.425 | 0.419 | 0.419 | 0.42 | 0.423 | 0.408 | 0.405 | 0.42 | 0.434 | 0.445 | 0.454 | 0.457 | 0.457 | 0.452 | 0.455 | 0.455 | 0.466 | 0.495 | 0.499 | 0.49 | 0.469 | 0.447 | 0.428 | 0.406 | 0.4 | 0.4 | 0.403 | 0.417 | 0.469 | 0.573 | 0.74 | 0.865 | 0.895 | 0.904 | 0.901 | 0.899 | 0.9 | 0.883 | 0.849 | 0.748 | 0.6 | 0.54 | 0.521 | 0.52 | 0.486 | 0.451 | 0.418 | 0.411 | 0.403 | 0.399 | 0.4 | 0.403 | 0.409 | 0.414 | 0.457 | 0.52 | 0.556 | 0.566 | 0.56 | 0.549 | 0.542 | 0.531 | 0.52 | 0.492 | 0.455 | 0.446 | 0.453 | 0.482 | 0.471 | 0.448 | 0.421 | 0.411 | 0.402 | 0.399 | 0.398 | 0.399 | 0.393 | 0.376 | 0.384 | 0.401 | 0.414 | 0.424 | 0.433 | 0.436 | 0.434 | 0.43 | 0.432 | 0.43 | 0.423 | 0.421 | 0.431 | 0.461 | 0.45 | 0.428 | 0.404 | 0.402 | 0.396 | 0.393 | 0.395 | 0.4 | 0.427 | 0.54 | 0.708 | 0.835 | 0.869 | 0.883 | 0.883 | 0.885 | 0.888 | 0.874 | 0.844 | 0.743 | 0.593 | 0.53 | 0.496 | 0.481 | 0.476 | 0.447 | 0.413 | 0.403 | 0.393 | 0.388 | 0.387 | 0.381 | 0.365 | 0.389 | 0.437 | 0.505 | 0.541 | 0.552 | 0.548 | 0.538 | 0.534 | 0.525 | 0.516 | 0.49 | 0.451 | 0.441 | 0.433 | 0.444 | 0.459 | 0.44 | 0.412 | 0.401 | 0.393 | 0.388 | 0.386 | 0.379 | 0.352 | 0.355 | 0.368 | 0.391 | 0.407 | 0.419 | 0.429 | 0.434 | 0.433 | 0.429 | 0.432 | 0.429 | 0.419 | 0.413 | 0.41 | 0.424 | 0.439 | 0.42 | 0.396 | 0.4 | 0.393 | 0.391 | 0.392 | 0.387 | 0.421 | 0.551 | 0.735 | 0.877 | 0.914 | 0.928 | 0.927 | 0.929 | 0.933 | 0.92 | 0.886 | 0.775 | 0.609 | 0.539 | 0.501 | 0.466 | 0.462 | 0.446 | 0.414 | 0.399 | 0.389 | 0.384 | 0.381 | 0.366 | 0.354 | 0.382 | 0.432 | 0.503 | 0.54 | 0.552 | 0.549 | 0.539 | 0.533 | 0.523 | 0.512 | 0.484 | 0.444 | 0.43 | 0.422 | 0.419 | 0.439 | 0.432 | 0.405 | 0.394 | 0.385 | 0.38 | 0.377 | 0.36 | 0.337 | 0.345 | 0.359 | 0.384 | 0.401 | 0.413 | 0.423 | 0.427 | 0.427 | 0.425 | 0.426 | 0.424 | 0.415 | 0.409 | 0.402 | 0.398 | 0.419 | 0.414 | 0.392 | 0.404 | 0.398 | 0.396 | 0.397 | 0.4 | 0.421 | 0.534 | 0.699 | 0.829 | 0.867 | 0.881 | 0.884 | 0.887 | 0.89 | 0.879 | 0.849 | 0.745 | 0.589 | 0.524 | 0.489 | 0.464 | 0.464 | 0.444 | 0.415 | 0.4 | 0.39 | 0.385 | 0.384 | 0.377 | 0.36 | 0.382 | 0.427 | 0.492 | 0.527 | 0.538 | 0.534 | 0.526 | 0.522 | 0.515 | 0.507 | 0.481 | 0.443 | 0.43 | 0.422 | 0.425 | 0.444 | 0.431 | 0.405 | 0.395 | 0.386 | 0.381 | 0.378 | 0.369 | 0.342 | 0.345 | 0.359 | 0.382 | 0.398 | 0.41 | 0.419 | 0.423 | 0.424 | 0.423 | 0.425 | 0.424 | 0.417 | 0.41 | 0.404 | 0.407 | 0.428 | 0.416 | 0.397 | 0.403 | 0.398 | 0.395 | 0.396 | 0.407 | 0.439 | 0.533 | 0.697 | 0.828 | 0.866 | 0.882 | 0.886 | 0.89 | 0.894 | 0.883 | 0.85 | 0.741 | 0.582 | 0.518 | 0.493 | 0.49 | 0.469 | 0.442 | 0.413 | 0.402 | 0.393 | 0.387 | 0.386 | 0.389 | 0.382 | 0.386 | 0.427 | 0.493 | 0.528 | 0.539 | 0.536 | 0.529 | 0.526 | 0.518 | 0.51 | 0.484 | 0.447 | 0.436 | 0.434 | 0.456 | 0.453 | 0.432 | 0.407 | 0.396 | 0.389 | 0.383 | 0.381 | 0.381 | 0.366 | 0.354 | 0.366 | 0.389 | 0.404 | 0.416 | 0.427 | 0.43 | 0.432 | 0.432 | 0.434 | 0.432 | 0.424 | 0.417 | 0.418 | 0.443 | 0.439 | 0.419 | 0.401 | 0.392 | 0.387 | 0.384 | 0.386 | 0.4 | 0.462 | 0.579 | 0.745 | 0.878 | 0.912 | 0.924 | 0.921 | 0.922 | 0.924 | 0.907 | 0.872 | 0.759 | 0.602 | 0.552 | 0.547 | 0.514 | 0.469 | 0.437 | 0.405 | 0.393 | 0.384 | 0.379 | 0.378 | 0.381 | 0.396 | 0.406 | 0.436 | 0.5 | 0.533 | 0.543 | 0.542 | 0.533 | 0.528 | 0.521 | 0.512 | 0.485 | 0.447 | 0.446 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.428 | 0.402 | 0.391 | 0.383 | 0.378 | 0.375 | 0.376 | 0.379 | 0.369 | 0.364 | 0.385 | 0.401 | 0.413 | 0.424 | 0.428 | 0.429 | 0.427 | 0.429 | 0.427 | 0.418 | 0.426 | 0.453 | 0.453 | 0.431 | 0.409 | 0.388 | 0.392 | 0.388 | 0.386 | 0.389 | 0.405 | 0.473 | 0.617 | 0.782 | 0.899 | 0.924 | 0.93 | 0.923 | 0.92 | 0.92 | 0.903 | 0.868 | 0.766 | 0.632 | 0.601 | 0.567 | 0.518 | 0.472 | 0.438 | 0.406 | 0.399 | 0.391 | 0.387 | 0.387 | 0.391 | 0.41 | 0.446 | 0.471 | 0.518 | 0.547 | 0.554 | 0.549 | 0.537 | 0.532 | 0.522 | 0.514 | 0.494 | 0.474 | 0.496 | 0.492 | 0.477 | 0.457 | 0.435 | 0.409 | 0.397 | 0.39 | 0.385 | 0.383 | 0.386 | 0.392 | 0.401 | 0.39 | 0.398 | 0.409 | 0.419 | 0.429 | 0.433 | 0.433 | 0.43 | 0.434 | 0.441 | 0.449 | 0.473 | 0.472 | 0.456 | 0.432 | 0.41 | 0.39 | 0.408 | 0.404 | 0.404 | 0.409 | 0.425 | 0.498 | 0.645 | 0.812 | 0.935 | 0.959 | 0.965 | 0.957 | 0.952 | 0.952 | 0.937 | 0.917 | 0.845 | 0.7 | 0.631 | 0.589 | 0.536 | 0.489 | 0.453 | 0.42 | 0.415 | 0.407 | 0.404 | 0.404 | 0.409 | 0.43 | 0.464 | 0.488 | 0.538 | 0.568 | 0.577 | 0.568 | 0.557 | 0.553 | 0.549 | 0.557 | 0.567 | 0.538 | 0.522 | 0.51 | 0.491 | 0.471 | 0.447 | 0.421 | 0.411 | 0.402 | 0.398 | 0.396 | 0.398 | 0.406 | 0.418 | 0.409 | 0.412 | 0.424 | 0.436 | 0.447 | 0.452 | 0.453 | 0.453 | 0.47 | 0.508 | 0.508 | 0.501 | 0.492 | 0.473 | 0.451 | 0.428 | 0.407 | 0.424 | 0.419 | 0.418 | 0.422 | 0.437 | 0.503 | 0.636 | 0.805 | 0.907 | 0.927 | 0.932 | 0.924 | 0.919 | 0.918 | 0.905 | 0.894 | 0.829 | 0.691 | 0.628 | 0.59 | 0.542 | 0.5 | 0.467 | 0.435 | 0.429 | 0.421 | 0.418 | 0.417 | 0.422 | 0.443 | 0.48 | 0.516 | 0.547 | 0.569 | 0.577 | 0.573 | 0.563 | 0.559 | 0.554 | 0.565 | 0.575 | 0.541 | 0.527 | 0.515 | 0.497 | 0.476 | 0.455 | 0.438 | 0.429 | 0.421 | 0.416 | 0.415 | 0.417 | 0.424 | 0.44 | 0.446 | 0.439 | 0.448 | 0.458 | 0.47 | 0.475 | 0.478 | 0.48 | 0.506 | 0.537 | 0.526 | 0.518 | 0.507 | 0.489 | 0.466 | 0.443 | 0.423
E3C per uur | -864 | 0.445 | 0.441 | 0.44 | 0.443 | 0.457 | 0.528 | 0.678 | 0.863 | 0.97 | 0.991 | 0.995 | 0.986 | 0.981 | 0.982 | 0.965 | 0.939 | 0.863 | 0.724 | 0.656 | 0.615 | 0.565 | 0.522 | 0.488 | 0.456 | 0.447 | 0.439 | 0.435 | 0.435 | 0.439 | 0.459 | 0.495 | 0.535 | 0.574 | 0.602 | 0.61 | 0.602 | 0.591 | 0.587 | 0.58 | 0.582 | 0.586 | 0.566 | 0.553 | 0.541 | 0.524 | 0.504 | 0.481 | 0.454 | 0.447 | 0.44 | 0.436 | 0.435 | 0.436 | 0.445 | 0.459 | 0.462 | 0.45 | 0.458 | 0.47 | 0.477 | 0.479 | 0.481 | 0.483 | 0.494 | 0.53 | 0.544 | 0.538 | 0.527 | 0.509 | 0.488 | 0.466 | 0.442 | 0.453 | 0.449 | 0.448 | 0.452 | 0.466 | 0.539 | 0.684 | 0.851 | 0.972 | 0.996 | 1 | 0.99 | 0.986 | 0.986 | 0.966 | 0.933 | 0.835 | 0.719 | 0.665 | 0.625 | 0.574 | 0.53 | 0.495 | 0.463 | 0.451 | 0.445 | 0.441 | 0.442 | 0.446 | 0.466 | 0.495 | 0.518 | 0.572 | 0.604 | 0.614 | 0.605 | 0.593 | 0.587 | 0.578 | 0.572 | 0.554 | 0.555 | 0.557 | 0.546 | 0.528 | 0.508 | 0.487 | 0.465 | 0.456 | 0.45 | 0.445 | 0.444 | 0.446 | 0.454 | 0.461 | 0.447 | 0.45 | 0.461 | 0.471 | 0.479 | 0.482 | 0.484 | 0.483 | 0.489 | 0.5 | 0.535 | 0.543 | 0.535 | 0.517 | 0.497 | 0.474 | 0.453 | 0.425 | 0.421 | 0.42 | 0.425 | 0.441 | 0.506 | 0.62 | 0.795 | 0.926 | 0.953 | 0.959 | 0.952 | 0.948 | 0.948 | 0.928 | 0.892 | 0.787 | 0.649 | 0.624 | 0.593 | 0.547 | 0.502 | 0.467 | 0.434 | 0.425 | 0.418 | 0.415 | 0.416 | 0.421 | 0.431 | 0.437 | 0.476 | 0.541 | 0.572 | 0.584 | 0.578 | 0.564 | 0.557 | 0.546 | 0.536 | 0.512 | 0.492 | 0.524 | 0.521 | 0.504 | 0.484 | 0.461 | 0.438 | 0.429 | 0.425 | 0.419 | 0.419 | 0.42 | 0.423 | 0.408 | 0.405 | 0.42 | 0.434 | 0.445 | 0.454 | 0.457 | 0.457 | 0.452 | 0.455 | 0.455 | 0.466 | 0.495 | 0.499 | 0.49 | 0.469 | 0.447 | 0.428 | 0.406 | 0.4 | 0.4 | 0.403 | 0.417 | 0.469 | 0.573 | 0.74 | 0.865 | 0.895 | 0.904 | 0.901 | 0.899 | 0.9 | 0.883 | 0.849 | 0.748 | 0.6 | 0.54 | 0.521 | 0.52 | 0.486 | 0.451 | 0.418 | 0.411 | 0.403 | 0.399 | 0.4 | 0.403 | 0.409 | 0.414 | 0.457 | 0.52 | 0.556 | 0.566 | 0.56 | 0.549 | 0.542 | 0.531 | 0.52 | 0.492 | 0.455 | 0.446 | 0.453 | 0.482 | 0.471 | 0.448 | 0.421 | 0.411 | 0.402 | 0.399 | 0.398 | 0.399 | 0.393 | 0.376 | 0.384 | 0.401 | 0.414 | 0.424 | 0.433 | 0.436 | 0.434 | 0.43 | 0.432 | 0.43 | 0.423 | 0.421 | 0.431 | 0.461 | 0.45 | 0.428 | 0.404 | 0.402 | 0.396 | 0.393 | 0.395 | 0.4 | 0.427 | 0.54 | 0.708 | 0.835 | 0.869 | 0.883 | 0.883 | 0.885 | 0.888 | 0.874 | 0.844 | 0.743 | 0.593 | 0.53 | 0.496 | 0.481 | 0.476 | 0.447 | 0.413 | 0.403 | 0.393 | 0.388 | 0.387 | 0.381 | 0.365 | 0.389 | 0.437 | 0.505 | 0.541 | 0.552 | 0.548 | 0.538 | 0.534 | 0.525 | 0.516 | 0.49 | 0.451 | 0.441 | 0.433 | 0.444 | 0.459 | 0.44 | 0.412 | 0.401 | 0.393 | 0.388 | 0.386 | 0.379 | 0.352 | 0.355 | 0.368 | 0.391 | 0.407 | 0.419 | 0.429 | 0.434 | 0.433 | 0.429 | 0.432 | 0.429 | 0.419 | 0.413 | 0.41 | 0.424 | 0.439 | 0.42 | 0.396 | 0.4 | 0.393 | 0.391 | 0.392 | 0.387 | 0.421 | 0.551 | 0.735 | 0.877 | 0.914 | 0.928 | 0.927 | 0.929 | 0.933 | 0.92 | 0.886 | 0.775 | 0.609 | 0.539 | 0.501 | 0.466 | 0.462 | 0.446 | 0.414 | 0.399 | 0.389 | 0.384 | 0.381 | 0.366 | 0.354 | 0.382 | 0.432 | 0.503 | 0.54 | 0.552 | 0.549 | 0.539 | 0.533 | 0.523 | 0.512 | 0.484 | 0.444 | 0.43 | 0.422 | 0.419 | 0.439 | 0.432 | 0.405 | 0.394 | 0.385 | 0.38 | 0.377 | 0.36 | 0.337 | 0.345 | 0.359 | 0.384 | 0.401 | 0.413 | 0.423 | 0.427 | 0.427 | 0.425 | 0.426 | 0.424 | 0.415 | 0.409 | 0.402 | 0.398 | 0.419 | 0.414 | 0.392 | 0.404 | 0.398 | 0.396 | 0.397 | 0.4 | 0.421 | 0.534 | 0.699 | 0.829 | 0.867 | 0.881 | 0.884 | 0.887 | 0.89 | 0.879 | 0.849 | 0.745 | 0.589 | 0.524 | 0.489 | 0.464 | 0.464 | 0.444 | 0.415 | 0.4 | 0.39 | 0.385 | 0.384 | 0.377 | 0.36 | 0.382 | 0.427 | 0.492 | 0.527 | 0.538 | 0.534 | 0.526 | 0.522 | 0.515 | 0.507 | 0.481 | 0.443 | 0.43 | 0.422 | 0.425 | 0.444 | 0.431 | 0.405 | 0.395 | 0.386 | 0.381 | 0.378 | 0.369 | 0.342 | 0.345 | 0.359 | 0.382 | 0.398 | 0.41 | 0.419 | 0.423 | 0.424 | 0.423 | 0.425 | 0.424 | 0.417 | 0.41 | 0.404 | 0.407 | 0.428 | 0.416 | 0.397 | 0.403 | 0.398 | 0.395 | 0.396 | 0.407 | 0.439 | 0.533 | 0.697 | 0.828 | 0.866 | 0.882 | 0.886 | 0.89 | 0.894 | 0.883 | 0.85 | 0.741 | 0.582 | 0.518 | 0.493 | 0.49 | 0.469 | 0.442 | 0.413 | 0.402 | 0.393 | 0.387 | 0.386 | 0.389 | 0.382 | 0.386 | 0.427 | 0.493 | 0.528 | 0.539 | 0.536 | 0.529 | 0.526 | 0.518 | 0.51 | 0.484 | 0.447 | 0.436 | 0.434 | 0.456 | 0.453 | 0.432 | 0.407 | 0.396 | 0.389 | 0.383 | 0.381 | 0.381 | 0.366 | 0.354 | 0.366 | 0.389 | 0.404 | 0.416 | 0.427 | 0.43 | 0.432 | 0.432 | 0.434 | 0.432 | 0.424 | 0.417 | 0.418 | 0.443 | 0.439 | 0.419 | 0.401 | 0.392 | 0.387 | 0.384 | 0.386 | 0.4 | 0.462 | 0.579 | 0.745 | 0.878 | 0.912 | 0.924 | 0.921 | 0.922 | 0.924 | 0.907 | 0.872 | 0.759 | 0.602 | 0.552 | 0.547 | 0.514 | 0.469 | 0.437 | 0.405 | 0.393 | 0.384 | 0.379 | 0.378 | 0.381 | 0.396 | 0.406 | 0.436 | 0.5 | 0.533 | 0.543 | 0.542 | 0.533 | 0.528 | 0.521 | 0.512 | 0.485 | 0.447 | 0.446 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.428 | 0.402 | 0.391 | 0.383 | 0.378 | 0.375 | 0.376 | 0.379 | 0.369 | 0.364 | 0.385 | 0.401 | 0.413 | 0.424 | 0.428 | 0.429 | 0.427 | 0.429 | 0.427 | 0.418 | 0.426 | 0.453 | 0.453 | 0.431 | 0.409 | 0.388 | 0.392 | 0.388 | 0.386 | 0.389 | 0.405 | 0.473 | 0.617 | 0.782 | 0.899 | 0.924 | 0.93 | 0.923 | 0.92 | 0.92 | 0.903 | 0.868 | 0.766 | 0.632 | 0.601 | 0.567 | 0.518 | 0.472 | 0.438 | 0.406 | 0.399 | 0.391 | 0.387 | 0.387 | 0.391 | 0.41 | 0.446 | 0.471 | 0.518 | 0.547 | 0.554 | 0.549 | 0.537 | 0.532 | 0.522 | 0.514 | 0.494 | 0.474 | 0.496 | 0.492 | 0.477 | 0.457 | 0.435 | 0.409 | 0.397 | 0.39 | 0.385 | 0.383 | 0.386 | 0.392 | 0.401 | 0.39 | 0.398 | 0.409 | 0.419 | 0.429 | 0.433 | 0.433 | 0.43 | 0.434 | 0.441 | 0.449 | 0.473 | 0.472 | 0.456 | 0.432 | 0.41 | 0.39 | 0.408 | 0.404 | 0.404 | 0.409 | 0.425 | 0.498 | 0.645 | 0.812 | 0.935 | 0.959 | 0.965 | 0.957 | 0.952 | 0.952 | 0.937 | 0.917 | 0.845 | 0.7 | 0.631 | 0.589 | 0.536 | 0.489 | 0.453 | 0.42 | 0.415 | 0.407 | 0.404 | 0.404 | 0.409 | 0.43 | 0.464 | 0.488 | 0.538 | 0.568 | 0.577 | 0.568 | 0.557 | 0.553 | 0.549 | 0.557 | 0.567 | 0.538 | 0.522 | 0.51 | 0.491 | 0.471 | 0.447 | 0.421 | 0.411 | 0.402 | 0.398 | 0.396 | 0.398 | 0.406 | 0.418 | 0.409 | 0.412 | 0.424 | 0.436 | 0.447 | 0.452 | 0.453 | 0.453 | 0.47 | 0.508 | 0.508 | 0.501 | 0.492 | 0.473 | 0.451 | 0.428 | 0.407 | 0.424 | 0.419 | 0.418 | 0.422 | 0.437 | 0.503 | 0.636 | 0.805 | 0.907 | 0.927 | 0.932 | 0.924 | 0.919 | 0.918 | 0.905 | 0.894 | 0.829 | 0.691 | 0.628 | 0.59 | 0.542 | 0.5 | 0.467 | 0.435 | 0.429 | 0.421 | 0.418 | 0.417 | 0.422 | 0.443 | 0.48 | 0.516 | 0.547 | 0.569 | 0.577 | 0.573 | 0.563 | 0.559 | 0.554 | 0.565 | 0.575 | 0.541 | 0.527 | 0.515 | 0.497 | 0.476 | 0.455 | 0.438 | 0.429 | 0.421 | 0.416 | 0.415 | 0.417 | 0.424 | 0.44 | 0.446 | 0.439 | 0.448 | 0.458 | 0.47 | 0.475 | 0.478 | 0.48 | 0.506 | 0.537 | 0.526 | 0.518 | 0.507 | 0.489 | 0.466 | 0.443 | 0.423
E3D per uur | -864 | 0.802 | 0.804 | 0.803 | 0.808 | 0.829 | 0.896 | 0.967 | 0.98 | 0.985 | 0.977 | 0.976 | 0.975 | 0.967 | 0.965 | 0.969 | 0.981 | 0.987 | 0.988 | 0.974 | 0.948 | 0.909 | 0.855 | 0.841 | 0.81 | 0.802 | 0.798 | 0.797 | 0.799 | 0.815 | 0.88 | 0.955 | 0.96 | 0.957 | 0.962 | 0.964 | 0.96 | 0.935 | 0.917 | 0.918 | 0.921 | 0.935 | 0.936 | 0.917 | 0.909 | 0.887 | 0.843 | 0.83 | 0.798 | 0.788 | 0.787 | 0.784 | 0.788 | 0.803 | 0.849 | 0.891 | 0.89 | 0.9 | 0.906 | 0.904 | 0.903 | 0.9 | 0.9 | 0.894 | 0.894 | 0.901 | 0.904 | 0.888 | 0.879 | 0.862 | 0.827 | 0.812 | 0.792 | 0.806 | 0.807 | 0.809 | 0.813 | 0.84 | 0.902 | 0.967 | 0.976 | 0.983 | 0.977 | 0.977 | 0.973 | 0.965 | 0.965 | 0.966 | 0.966 | 0.976 | 0.99 | 0.983 | 0.958 | 0.917 | 0.857 | 0.847 | 0.816 | 0.81 | 0.805 | 0.803 | 0.807 | 0.821 | 0.887 | 0.954 | 0.96 | 0.961 | 0.966 | 0.968 | 0.956 | 0.928 | 0.914 | 0.909 | 0.902 | 0.919 | 0.931 | 0.915 | 0.911 | 0.888 | 0.84 | 0.83 | 0.803 | 0.791 | 0.789 | 0.787 | 0.791 | 0.808 | 0.853 | 0.892 | 0.893 | 0.9 | 0.901 | 0.899 | 0.902 | 0.898 | 0.897 | 0.883 | 0.876 | 0.889 | 0.906 | 0.892 | 0.883 | 0.867 | 0.827 | 0.816 | 0.798 | 0.808 | 0.809 | 0.813 | 0.816 | 0.838 | 0.889 | 0.96 | 0.974 | 0.978 | 0.971 | 0.971 | 0.967 | 0.961 | 0.967 | 0.969 | 0.966 | 0.959 | 0.983 | 0.988 | 0.968 | 0.928 | 0.862 | 0.851 | 0.819 | 0.809 | 0.811 | 0.812 | 0.817 | 0.83 | 0.888 | 0.952 | 0.961 | 0.962 | 0.958 | 0.955 | 0.941 | 0.915 | 0.911 | 0.914 | 0.911 | 0.912 | 0.921 | 0.914 | 0.914 | 0.892 | 0.846 | 0.838 | 0.806 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.793 | 0.807 | 0.846 | 0.883 | 0.892 | 0.898 | 0.901 | 0.889 | 0.887 | 0.883 | 0.886 | 0.869 | 0.862 | 0.865 | 0.892 | 0.893 | 0.896 | 0.878 | 0.832 | 0.822 | 0.802 | 0.807 | 0.808 | 0.809 | 0.812 | 0.82 | 0.876 | 0.951 | 0.981 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.974 | 0.969 | 0.969 | 0.971 | 0.968 | 0.954 | 0.952 | 0.956 | 0.95 | 0.926 | 0.864 | 0.837 | 0.817 | 0.804 | 0.809 | 0.811 | 0.813 | 0.821 | 0.878 | 0.954 | 0.972 | 0.977 | 0.97 | 0.963 | 0.945 | 0.924 | 0.918 | 0.923 | 0.92 | 0.912 | 0.896 | 0.891 | 0.902 | 0.893 | 0.846 | 0.826 | 0.803 | 0.794 | 0.796 | 0.795 | 0.79 | 0.794 | 0.825 | 0.871 | 0.894 | 0.895 | 0.898 | 0.889 | 0.873 | 0.869 | 0.873 | 0.862 | 0.853 | 0.858 | 0.873 | 0.886 | 0.909 | 0.894 | 0.843 | 0.814 | 0.796 | 0.804 | 0.805 | 0.803 | 0.805 | 0.798 | 0.854 | 0.928 | 0.963 | 0.975 | 0.977 | 0.975 | 0.973 | 0.971 | 0.967 | 0.97 | 0.968 | 0.956 | 0.937 | 0.926 | 0.912 | 0.912 | 0.866 | 0.833 | 0.813 | 0.809 | 0.81 | 0.807 | 0.81 | 0.799 | 0.861 | 0.938 | 0.961 | 0.98 | 0.98 | 0.973 | 0.96 | 0.94 | 0.932 | 0.931 | 0.928 | 0.918 | 0.893 | 0.88 | 0.882 | 0.892 | 0.853 | 0.819 | 0.798 | 0.788 | 0.786 | 0.786 | 0.785 | 0.771 | 0.8 | 0.86 | 0.884 | 0.893 | 0.893 | 0.891 | 0.887 | 0.888 | 0.889 | 0.893 | 0.885 | 0.878 | 0.875 | 0.873 | 0.879 | 0.892 | 0.851 | 0.819 | 0.796 | 0.81 | 0.812 | 0.809 | 0.807 | 0.793 | 0.861 | 0.934 | 0.971 | 0.99 | 0.998 | 0.996 | 0.993 | 0.993 | 0.992 | 0.992 | 0.994 | 0.98 | 0.961 | 0.949 | 0.914 | 0.91 | 0.878 | 0.846 | 0.821 | 0.819 | 0.82 | 0.813 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.951 | 0.975 | 0.981 | 0.975 | 0.964 | 0.951 | 0.936 | 0.935 | 0.94 | 0.927 | 0.901 | 0.889 | 0.875 | 0.883 | 0.855 | 0.826 | 0.808 | 0.8 | 0.799 | 0.796 | 0.796 | 0.774 | 0.803 | 0.856 | 0.882 | 0.895 | 0.903 | 0.896 | 0.894 | 0.898 | 0.898 | 0.9 | 0.9 | 0.889 | 0.881 | 0.878 | 0.871 | 0.88 | 0.856 | 0.823 | 0.802 | 0.811 | 0.812 | 0.808 | 0.808 | 0.794 | 0.861 | 0.931 | 0.969 | 0.99 | 0.999 | 0.999 | 0.995 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.957 | 0.919 | 0.912 | 0.881 | 0.848 | 0.821 | 0.821 | 0.82 | 0.812 | 0.809 | 0.79 | 0.854 | 0.919 | 0.94 | 0.969 | 0.979 | 0.974 | 0.964 | 0.953 | 0.94 | 0.94 | 0.943 | 0.931 | 0.905 | 0.896 | 0.878 | 0.884 | 0.857 | 0.827 | 0.812 | 0.806 | 0.805 | 0.801 | 0.802 | 0.779 | 0.803 | 0.856 | 0.88 | 0.896 | 0.907 | 0.9 | 0.898 | 0.902 | 0.902 | 0.905 | 0.904 | 0.893 | 0.885 | 0.882 | 0.873 | 0.884 | 0.862 | 0.828 | 0.804 | 0.809 | 0.808 | 0.803 | 0.807 | 0.804 | 0.868 | 0.934 | 0.968 | 0.985 | 0.993 | 0.994 | 0.989 | 0.991 | 0.991 | 0.997 | 0.997 | 0.978 | 0.967 | 0.962 | 0.931 | 0.923 | 0.876 | 0.839 | 0.814 | 0.812 | 0.812 | 0.804 | 0.807 | 0.799 | 0.864 | 0.915 | 0.938 | 0.96 | 0.972 | 0.969 | 0.961 | 0.947 | 0.943 | 0.942 | 0.945 | 0.932 | 0.91 | 0.904 | 0.892 | 0.894 | 0.856 | 0.825 | 0.808 | 0.805 | 0.803 | 0.797 | 0.802 | 0.789 | 0.808 | 0.858 | 0.878 | 0.894 | 0.906 | 0.898 | 0.895 | 0.902 | 0.902 | 0.904 | 0.897 | 0.884 | 0.881 | 0.886 | 0.883 | 0.897 | 0.861 | 0.826 | 0.804 | 0.811 | 0.81 | 0.809 | 0.812 | 0.82 | 0.892 | 0.95 | 0.973 | 0.985 | 0.99 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | 0.978 | 0.983 | 0.985 | 0.966 | 0.961 | 0.97 | 0.944 | 0.923 | 0.87 | 0.838 | 0.816 | 0.812 | 0.814 | 0.813 | 0.819 | 0.821 | 0.889 | 0.939 | 0.944 | 0.964 | 0.972 | 0.963 | 0.955 | 0.942 | 0.932 | 0.934 | 0.939 | 0.921 | 0.9 | 0.903 | 0.892 | 0.883 | 0.844 | 0.817 | 0.802 | 0.796 | 0.794 | 0.792 | 0.795 | 0.797 | 0.829 | 0.869 | 0.881 | 0.901 | 0.908 | 0.899 | 0.896 | 0.901 | 0.899 | 0.898 | 0.888 | 0.876 | 0.879 | 0.897 | 0.896 | 0.891 | 0.849 | 0.82 | 0.803 | 0.806 | 0.808 | 0.811 | 0.814 | 0.825 | 0.902 | 0.967 | 0.985 | 0.991 | 0.99 | 0.985 | 0.982 | 0.978 | 0.973 | 0.976 | 0.978 | 0.966 | 0.973 | 0.981 | 0.943 | 0.913 | 0.859 | 0.834 | 0.812 | 0.81 | 0.814 | 0.816 | 0.82 | 0.829 | 0.901 | 0.967 | 0.965 | 0.977 | 0.978 | 0.967 | 0.956 | 0.935 | 0.917 | 0.918 | 0.922 | 0.913 | 0.905 | 0.911 | 0.888 | 0.872 | 0.832 | 0.808 | 0.793 | 0.788 | 0.789 | 0.79 | 0.791 | 0.8 | 0.845 | 0.887 | 0.889 | 0.905 | 0.911 | 0.904 | 0.897 | 0.898 | 0.894 | 0.892 | 0.882 | 0.874 | 0.885 | 0.903 | 0.893 | 0.881 | 0.84 | 0.816 | 0.797 | 0.8 | 0.803 | 0.802 | 0.807 | 0.824 | 0.895 | 0.965 | 0.982 | 0.986 | 0.981 | 0.977 | 0.978 | 0.973 | 0.971 | 0.976 | 0.991 | 0.995 | 0.993 | 0.98 | 0.948 | 0.91 | 0.855 | 0.834 | 0.805 | 0.801 | 0.805 | 0.805 | 0.807 | 0.824 | 0.887 | 0.961 | 0.963 | 0.962 | 0.959 | 0.955 | 0.949 | 0.929 | 0.915 | 0.922 | 0.94 | 0.947 | 0.934 | 0.913 | 0.9 | 0.878 | 0.837 | 0.816 | 0.787 | 0.782 | 0.784 | 0.782 | 0.784 | 0.796 | 0.841 | 0.881 | 0.886 | 0.9 | 0.909 | 0.906 | 0.902 | 0.9 | 0.901 | 0.9 | 0.898 | 0.899 | 0.902 | 0.897 | 0.89 | 0.873 | 0.837 | 0.814 | 0.789 | 0.797 | 0.8 | 0.798 | 0.802 | 0.817 | 0.884 | 0.957 | 0.974 | 0.977 | 0.971 | 0.967 | 0.968 | 0.962 | 0.962 | 0.968 | 0.991 | 0.989 | 0.981 | 0.965 | 0.94 | 0.903 | 0.853 | 0.834 | 0.802 | 0.794 | 0.796 | 0.795 | 0.797 | 0.813 | 0.872 | 0.945 | 0.95 | 0.947 | 0.947 | 0.946 | 0.946 | 0.929 | 0.917 | 0.926 | 0.943 | 0.946 | 0.935 | 0.915 | 0.903 | 0.881 | 0.842 | 0.826 | 0.792 | 0.785 | 0.787 | 0.783 | 0.786 | 0.799 | 0.845 | 0.885 | 0.887 | 0.902 | 0.911 | 0.906 | 0.902 | 0.899 | 0.903 | 0.902 | 0.908 | 0.905 | 0.9 | 0.886 | 0.88 | 0.862 | 0.829 | 0.811 | 0.788
E4A per uur | -864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.803 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.737 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.798 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.764 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.848 | 0.938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.831 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.762 | 0.894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.565 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.567 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.731 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.725 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.736 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.668 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.654 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.673 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.689 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.997 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.998 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.917 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.928 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.825 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.265 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.842 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.248 | 0.883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.746 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.302 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.861 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.896 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E1A | -3456 | 0.408 | 0.373 | 0.342 | 0.316 | 0.295 | 0.279 | 0.267 | 0.258 | 0.251 | 0.246 | 0.242 | 0.239 | 0.237 | 0.235 | 0.234 | 0.234 | 0.235 | 0.236 | 0.239 | 0.242 | 0.246 | 0.251 | 0.261 | 0.276 | 0.296 | 0.321 | 0.352 | 0.387 | 0.426 | 0.463 | 0.496 | 0.522 | 0.543 | 0.56 | 0.575 | 0.588 | 0.599 | 0.609 | 0.617 | 0.621 | 0.621 | 0.617 | 0.611 | 0.605 | 0.602 | 0.604 | 0.609 | 0.616 | 0.62 | 0.619 | 0.615 | 0.609 | 0.603 | 0.597 | 0.592 | 0.59 | 0.589 | 0.589 | 0.587 | 0.585 | 0.584 | 0.586 | 0.592 | 0.603 | 0.621 | 0.649 | 0.689 | 0.74 | 0.799 | 0.857 | 0.907 | 0.942 | 0.96 | 0.963 | 0.961 | 0.961 | 0.964 | 0.968 | 0.968 | 0.958 | 0.936 | 0.907 | 0.877 | 0.849 | 0.825 | 0.804 | 0.783 | 0.76 | 0.734 | 0.705 | 0.673 | 0.636 | 0.595 | 0.551 | 0.506 | 0.465 | 0.471 | 0.429 | 0.392 | 0.361 | 0.333 | 0.309 | 0.29 | 0.276 | 0.267 | 0.259 | 0.254 | 0.251 | 0.248 | 0.246 | 0.243 | 0.241 | 0.241 | 0.239 | 0.24 | 0.24 | 0.241 | 0.242 | 0.246 | 0.251 | 0.256 | 0.264 | 0.275 | 0.288 | 0.308 | 0.334 | 0.368 | 0.406 | 0.447 | 0.486 | 0.522 | 0.555 | 0.582 | 0.605 | 0.625 | 0.642 | 0.661 | 0.677 | 0.691 | 0.694 | 0.693 | 0.693 | 0.697 | 0.7 | 0.698 | 0.691 | 0.685 | 0.687 | 0.692 | 0.694 | 0.69 | 0.683 | 0.675 | 0.67 | 0.663 | 0.656 | 0.651 | 0.651 | 0.652 | 0.659 | 0.671 | 0.696 | 0.734 | 0.787 | 0.84 | 0.889 | 0.925 | 0.946 | 0.95 | 0.947 | 0.944 | 0.944 | 0.946 | 0.946 | 0.945 | 0.934 | 0.915 | 0.887 | 0.86 | 0.834 | 0.81 | 0.789 | 0.771 | 0.754 | 0.736 | 0.716 | 0.692 | 0.666 | 0.636 | 0.602 | 0.564 | 0.551 | 0.482 | 0.441 | 0.406 | 0.375 | 0.349 | 0.326 | 0.305 | 0.29 | 0.277 | 0.268 | 0.262 | 0.256 | 0.252 | 0.247 | 0.246 | 0.245 | 0.244 | 0.242 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.242 | 0.244 | 0.247 | 0.252 | 0.258 | 0.267 | 0.28 | 0.297 | 0.321 | 0.351 | 0.383 | 0.415 | 0.447 | 0.479 | 0.509 | 0.541 | 0.573 | 0.606 | 0.632 | 0.653 | 0.67 | 0.685 | 0.698 | 0.707 | 0.717 | 0.724 | 0.729 | 0.727 | 0.723 | 0.717 | 0.713 | 0.712 | 0.711 | 0.708 | 0.699 | 0.69 | 0.681 | 0.672 | 0.66 | 0.651 | 0.645 | 0.648 | 0.658 | 0.679 | 0.713 | 0.763 | 0.821 | 0.882 | 0.929 | 0.961 | 0.975 | 0.979 | 0.977 | 0.973 | 0.968 | 0.963 | 0.954 | 0.939 | 0.919 | 0.897 | 0.868 | 0.843 | 0.82 | 0.806 | 0.79 | 0.769 | 0.741 | 0.707 | 0.666 | 0.62 | 0.569 | 0.517 | 0.468 | 0.428 | 0.388 | 0.355 | 0.327 | 0.303 | 0.282 | 0.267 | 0.256 | 0.249 | 0.243 | 0.239 | 0.236 | 0.233 | 0.231 | 0.229 | 0.228 | 0.227 | 0.228 | 0.229 | 0.231 | 0.234 | 0.239 | 0.245 | 0.255 | 0.269 | 0.289 | 0.314 | 0.344 | 0.38 | 0.421 | 0.457 | 0.486 | 0.508 | 0.526 | 0.542 | 0.556 | 0.568 | 0.579 | 0.589 | 0.596 | 0.599 | 0.598 | 0.595 | 0.592 | 0.588 | 0.588 | 0.592 | 0.598 | 0.603 | 0.604 | 0.599 | 0.591 | 0.585 | 0.578 | 0.575 | 0.57 | 0.567 | 0.564 | 0.561 | 0.557 | 0.553 | 0.551 | 0.551 | 0.554 | 0.559 | 0.569 | 0.585 | 0.611 | 0.645 | 0.688 | 0.737 | 0.788 | 0.836 | 0.872 | 0.893 | 0.906 | 0.917 | 0.927 | 0.936 | 0.936 | 0.924 | 0.899 | 0.869 | 0.84 | 0.815 | 0.793 | 0.773 | 0.755 | 0.735 | 0.712 | 0.685 | 0.653 | 0.614 | 0.571 | 0.525 | 0.481 | 0.441 | 0.452 | 0.412 | 0.376 | 0.345 | 0.321 | 0.302 | 0.285 | 0.273 | 0.262 | 0.254 | 0.247 | 0.241 | 0.237 | 0.234 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.233 | 0.235 | 0.237 | 0.238 | 0.24 | 0.244 | 0.249 | 0.256 | 0.266 | 0.279 | 0.3 | 0.329 | 0.365 | 0.405 | 0.446 | 0.484 | 0.517 | 0.548 | 0.575 | 0.598 | 0.616 | 0.627 | 0.635 | 0.642 | 0.649 | 0.656 | 0.657 | 0.656 | 0.658 | 0.666 | 0.671 | 0.67 | 0.663 | 0.657 | 0.65 | 0.643 | 0.634 | 0.629 | 0.624 | 0.621 | 0.618 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.616 | 0.617 | 0.623 | 0.637 | 0.659 | 0.688 | 0.724 | 0.771 | 0.819 | 0.862 | 0.888 | 0.899 | 0.901 | 0.901 | 0.898 | 0.893 | 0.89 | 0.887 | 0.879 | 0.862 | 0.836 | 0.809 | 0.785 | 0.765 | 0.747 | 0.729 | 0.707 | 0.682 | 0.658 | 0.632 | 0.604 | 0.574 | 0.539 | 0.501 | 0.461 | 0.425 | 0.393 | 0.366 | 0.343 | 0.324 | 0.306 | 0.29 | 0.277 | 0.265 | 0.256 | 0.249 | 0.243 | 0.239 | 0.236 | 0.233 | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.232 | 0.231 | 0.232 | 0.234 | 0.237 | 0.243 | 0.251 | 0.264 | 0.28 | 0.299 | 0.323 | 0.35 | 0.378 | 0.407 | 0.435 | 0.465 | 0.496 | 0.528 | 0.561 | 0.593 | 0.62 | 0.639 | 0.648 | 0.653 | 0.656 | 0.663 | 0.673 | 0.684 | 0.692 | 0.693 | 0.689 | 0.684 | 0.681 | 0.68 | 0.678 | 0.67 | 0.66 | 0.648 | 0.635 | 0.621 | 0.609 | 0.601 | 0.597 | 0.597 | 0.603 | 0.617 | 0.638 | 0.671 | 0.71 | 0.759 | 0.806 | 0.848 | 0.88 | 0.902 | 0.915 | 0.922 | 0.925 | 0.924 | 0.92 | 0.914 | 0.899 | 0.876 | 0.846 | 0.82 | 0.799 | 0.782 | 0.762 | 0.735 | 0.704 | 0.668 | 0.627 | 0.585 | 0.541 | 0.497 | 0.455 | 0.416 | 0.378 | 0.346 | 0.318 | 0.295 | 0.274 | 0.259 | 0.248 | 0.24 | 0.233 | 0.229 | 0.226 | 0.223 | 0.221 | 0.22 | 0.219 | 0.22 | 0.221 | 0.222 | 0.223 | 0.225 | 0.229 | 0.235 | 0.245 | 0.259 | 0.279 | 0.303 | 0.333 | 0.365 | 0.398 | 0.429 | 0.454 | 0.473 | 0.488 | 0.503 | 0.517 | 0.531 | 0.542 | 0.55 | 0.553 | 0.554 | 0.551 | 0.548 | 0.545 | 0.543 | 0.544 | 0.547 | 0.549 | 0.549 | 0.548 | 0.545 | 0.542 | 0.539 | 0.536 | 0.534 | 0.531 | 0.527 | 0.522 | 0.517 | 0.512 | 0.507 | 0.504 | 0.504 | 0.507 | 0.513 | 0.523 | 0.538 | 0.559 | 0.586 | 0.618 | 0.653 | 0.688 | 0.72 | 0.743 | 0.761 | 0.781 | 0.807 | 0.836 | 0.862 | 0.875 | 0.873 | 0.859 | 0.84 | 0.817 | 0.795 | 0.774 | 0.755 | 0.736 | 0.715 | 0.692 | 0.666 | 0.636 | 0.601 | 0.56 | 0.516 | 0.472 | 0.429 | 0.432 | 0.393 | 0.357 | 0.328 | 0.304 | 0.286 | 0.271 | 0.259 | 0.249 | 0.241 | 0.234 | 0.228 | 0.225 | 0.223 | 0.222 | 0.222 | 0.223 | 0.225 | 0.226 | 0.228 | 0.23 | 0.232 | 0.234 | 0.238 | 0.243 | 0.254 | 0.268 | 0.286 | 0.306 | 0.332 | 0.364 | 0.402 | 0.442 | 0.482 | 0.517 | 0.548 | 0.572 | 0.591 | 0.604 | 0.615 | 0.624 | 0.629 | 0.63 | 0.629 | 0.628 | 0.63 | 0.632 | 0.633 | 0.632 | 0.629 | 0.624 | 0.621 | 0.62 | 0.618 | 0.613 | 0.603 | 0.593 | 0.584 | 0.575 | 0.565 | 0.556 | 0.548 | 0.548 | 0.553 | 0.563 | 0.578 | 0.598 | 0.626 | 0.663 | 0.706 | 0.743 | 0.766 | 0.776 | 0.787 | 0.806 | 0.834 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.886 | 0.872 | 0.845 | 0.814 | 0.782 | 0.756 | 0.734 | 0.716 | 0.698 | 0.68 | 0.658 | 0.636 | 0.613 | 0.585 | 0.553 | 0.517 | 0.479 | 0.44 | 0.405 | 0.373 | 0.345 | 0.321 | 0.301 | 0.286 | 0.277 | 0.267 | 0.257 | 0.248 | 0.249 | 0.244 | 0.24 | 0.237 | 0.233 | 0.231 | 0.227 | 0.224 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.223 | 0.225 | 0.229 | 0.233 | 0.241 | 0.254 | 0.27 | 0.29 | 0.314 | 0.34 | 0.368 | 0.396 | 0.423 | 0.45 | 0.48 | 0.512 | 0.546 | 0.576 | 0.599 | 0.615 | 0.625 | 0.631 | 0.637 | 0.644 | 0.653 | 0.664 | 0.671 | 0.67 | 0.663 | 0.657 | 0.651 | 0.645 | 0.64 | 0.634 | 0.626 | 0.615 | 0.604 | 0.594 | 0.586 | 0.58 | 0.571 | 0.567 | 0.569 | 0.58 | 0.597 | 0.622 | 0.652 | 0.687 | 0.719 | 0.75 | 0.773 | 0.791 | 0.81 | 0.831 | 0.855 | 0.869 | 0.875 | 0.868 | 0.857 | 0.841 | 0.822 | 0.801 | 0.781 | 0.763 | 0.739 | 0.712 | 0.683 | 0.652 | 0.616 | 0.574 | 0.527 | 0.479 | 0.434 | 0.39 | 0.388 | 0.352 | 0.321 | 0.295 | 0.275 | 0.26 | 0.249 | 0.239 | 0.231 | 0.226 | 0.222 | 0.22 | 0.217 | 0.216 | 0.216 | 0.215 | 0.216 | 0.216 | 0.217 | 0.219 | 0.221 | 0.226 | 0.233 | 0.245 | 0.259 | 0.277 | 0.301 | 0.328 | 0.357 | 0.385 | 0.408 | 0.427 | 0.444 | 0.461 | 0.478 | 0.494 | 0.505 | 0.512 | 0.517 | 0.521 | 0.519 | 0.514 | 0.509 | 0.506 | 0.505 | 0.508 | 0.51 | 0.513 | 0.513 | 0.51 | 0.508 | 0.506 | 0.504 | 0.501 | 0.497 | 0.492 | 0.486 | 0.481 | 0.476 | 0.47 | 0.466 | 0.464 | 0.465 | 0.468 | 0.472 | 0.479 | 0.493 | 0.512 | 0.536 | 0.563 | 0.591 | 0.615 | 0.63 | 0.636 | 0.639 | 0.643 | 0.652 | 0.66 | 0.665 | 0.664 | 0.659 | 0.658 | 0.665 | 0.675 | 0.682 | 0.684 | 0.679 | 0.669 | 0.655 | 0.636 | 0.612 | 0.583 | 0.548 | 0.51 | 0.472 | 0.434 | 0.42 | 0.385 | 0.353 | 0.325 | 0.302 | 0.285 | 0.271 | 0.259 | 0.25 | 0.242 | 0.236 | 0.232 | 0.228 | 0.226 | 0.223 | 0.222 | 0.22 | 0.22 | 0.219 | 0.219 | 0.222 | 0.224 | 0.226 | 0.229 | 0.234 | 0.24 | 0.248 | 0.259 | 0.275 | 0.299 | 0.327 | 0.36 | 0.396 | 0.432 | 0.466 | 0.495 | 0.522 | 0.541 | 0.556 | 0.563 | 0.567 | 0.57 | 0.574 | 0.577 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.579 | 0.578 | 0.578 | 0.577 | 0.575 | 0.571 | 0.564 | 0.552 | 0.542 | 0.533 | 0.527 | 0.521 | 0.516 | 0.511 | 0.508 | 0.504 | 0.503 | 0.503 | 0.509 | 0.523 | 0.545 | 0.568 | 0.59 | 0.603 | 0.61 | 0.612 | 0.614 | 0.621 | 0.634 | 0.647 | 0.655 | 0.658 | 0.656 | 0.653 | 0.649 | 0.647 | 0.648 | 0.652 | 0.657 | 0.658 | 0.653 | 0.642 | 0.629 | 0.614 | 0.597 | 0.576 | 0.549 | 0.515 | 0.483 | 0.446 | 0.412 | 0.381 | 0.355 | 0.33 | 0.309 | 0.29 | 0.274 | 0.261 | 0.251 | 0.243 | 0.238 | 0.237 | 0.232 | 0.228 | 0.225 | 0.224 | 0.223 | 0.222 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.222 | 0.228 | 0.237 | 0.249 | 0.265 | 0.287 | 0.311 | 0.337 | 0.359 | 0.384 | 0.412 | 0.445 | 0.478 | 0.508 | 0.531 | 0.549 | 0.567 | 0.582 | 0.591 | 0.595 | 0.597 | 0.602 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.604 | 0.602 | 0.597 | 0.593 | 0.587 | 0.577 | 0.564 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.523 | 0.518 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.521 | 0.531 | 0.55 | 0.577 | 0.607 | 0.632 | 0.649 | 0.655 | 0.653 | 0.651 | 0.65 | 0.655 | 0.662 | 0.669 | 0.673 | 0.675 | 0.679 | 0.685 | 0.693 | 0.699 | 0.699 | 0.691 | 0.678 | 0.663 | 0.643 | 0.616 | 0.583 | 0.544 | 0.502 | 0.46 | 0.42 | 0.385 | 0.353 | 0.325 | 0.302 | 0.279 | 0.264 | 0.252 | 0.242 | 0.235 | 0.231 | 0.227 | 0.224 | 0.221 | 0.219 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.218 | 0.219 | 0.22 | 0.222 | 0.228 | 0.236 | 0.245 | 0.258 | 0.274 | 0.296 | 0.32 | 0.344 | 0.366 | 0.386 | 0.405 | 0.423 | 0.442 | 0.459 | 0.474 | 0.486 | 0.492 | 0.496 | 0.495 | 0.493 | 0.488 | 0.485 | 0.483 | 0.485 | 0.487 | 0.49 | 0.489 | 0.486 | 0.483 | 0.48 | 0.477 | 0.474 | 0.472 | 0.47 | 0.468 | 0.465 | 0.462 | 0.458 | 0.454 | 0.452 | 0.453 | 0.455 | 0.459 | 0.466 | 0.478 | 0.496 | 0.52 | 0.547 | 0.572 | 0.589 | 0.597 | 0.598 | 0.598 | 0.6 | 0.604 | 0.608 | 0.612 | 0.609 | 0.601 | 0.589 | 0.579 | 0.572 | 0.57 | 0.575 | 0.583 | 0.589 | 0.592 | 0.588 | 0.578 | 0.559 | 0.53 | 0.497 | 0.46 | 0.426 | 0.418 | 0.387 | 0.357 | 0.333 | 0.312 | 0.294 | 0.279 | 0.266 | 0.254 | 0.244 | 0.238 | 0.234 | 0.232 | 0.229 | 0.226 | 0.224 | 0.224 | 0.222 | 0.22 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.218 | 0.219 | 0.222 | 0.229 | 0.236 | 0.247 | 0.262 | 0.281 | 0.306 | 0.334 | 0.364 | 0.394 | 0.424 | 0.452 | 0.477 | 0.497 | 0.511 | 0.521 | 0.527 | 0.532 | 0.534 | 0.537 | 0.538 | 0.541 | 0.544 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.545 | 0.541 | 0.531 | 0.519 | 0.508 | 0.501 | 0.493 | 0.487 | 0.481 | 0.48 | 0.479 | 0.478 | 0.472 | 0.468 | 0.467 | 0.475 | 0.489 | 0.506 | 0.524 | 0.543 | 0.56 | 0.572 | 0.579 | 0.583 | 0.586 | 0.59 | 0.594 | 0.6 | 0.604 | 0.604 | 0.599 | 0.588 | 0.579 | 0.573 | 0.574 | 0.578 | 0.583 | 0.587 | 0.589 | 0.585 | 0.575 | 0.561 | 0.542 | 0.518 | 0.488 | 0.458 | 0.424 | 0.392 | 0.362 | 0.337 | 0.317 | 0.301 | 0.287 | 0.274 | 0.261 | 0.251 | 0.242 | 0.236 | 0.232 | 0.228 | 0.225 | 0.223 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.22 | 0.218 | 0.217 | 0.216 | 0.216 | 0.217 | 0.22 | 0.225 | 0.232 | 0.242 | 0.259 | 0.281 | 0.304 | 0.328 | 0.348 | 0.369 | 0.391 | 0.418 | 0.445 | 0.473 | 0.494 | 0.51 | 0.522 | 0.529 | 0.533 | 0.536 | 0.541 | 0.546 | 0.552 | 0.555 | 0.556 | 0.552 | 0.548 | 0.546 | 0.547 | 0.547 | 0.54 | 0.529 | 0.518 | 0.512 | 0.507 | 0.503 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.481 | 0.484 | 0.492 | 0.506 | 0.522 | 0.545 | 0.567 | 0.587 | 0.596 | 0.597 | 0.598 | 0.598 | 0.602 | 0.606 | 0.611 | 0.614 | 0.61 | 0.603 | 0.595 | 0.593 | 0.594 | 0.598 | 0.605 | 0.609 | 0.608 | 0.6 | 0.584 | 0.56 | 0.528 | 0.492 | 0.454 | 0.416 | 0.382 | 0.352 | 0.324 | 0.301 | 0.282 | 0.266 | 0.254 | 0.245 | 0.238 | 0.234 | 0.231 | 0.228 | 0.226 | 0.223 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.22 | 0.221 | 0.221 | 0.222 | 0.225 | 0.229 | 0.236 | 0.246 | 0.259 | 0.278 | 0.301 | 0.326 | 0.35 | 0.371 | 0.389 | 0.405 | 0.42 | 0.435 | 0.449 | 0.461 | 0.469 | 0.474 | 0.477 | 0.477 | 0.474 | 0.471 | 0.468 | 0.468 | 0.471 | 0.475 | 0.477 | 0.476 | 0.474 | 0.472 | 0.47 | 0.468 | 0.463 | 0.459 | 0.456 | 0.453 | 0.451 | 0.45 | 0.448 | 0.446 | 0.444 | 0.442 | 0.442 | 0.447 | 0.456 | 0.47 | 0.488 | 0.51 | 0.533 | 0.553 | 0.569 | 0.578 | 0.58 | 0.581 | 0.585 | 0.589 | 0.592 | 0.592 | 0.588 | 0.577 | 0.562 | 0.547 | 0.534 | 0.523 | 0.518 | 0.518 | 0.523 | 0.53 | 0.537 | 0.538 | 0.531 | 0.512 | 0.486 | 0.456 | 0.423 | 0.425 | 0.395 | 0.365 | 0.337 | 0.314 | 0.294 | 0.278 | 0.266 | 0.257 | 0.248 | 0.241 | 0.236 | 0.232 | 0.229 | 0.227 | 0.225 | 0.224 | 0.223 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.221 | 0.22 | 0.221 | 0.224 | 0.229 | 0.237 | 0.246 | 0.262 | 0.281 | 0.304 | 0.328 | 0.356 | 0.388 | 0.42 | 0.446 | 0.464 | 0.479 | 0.493 | 0.506 | 0.516 | 0.521 | 0.522 | 0.52 | 0.517 | 0.515 | 0.518 | 0.523 | 0.526 | 0.527 | 0.522 | 0.516 | 0.505 | 0.498 | 0.49 | 0.484 | 0.476 | 0.47 | 0.467 | 0.465 | 0.464 | 0.462 | 0.46 | 0.46 | 0.462 | 0.468 | 0.477 | 0.49 | 0.506 | 0.523 | 0.538 | 0.55 | 0.559 | 0.565 | 0.568 | 0.57 | 0.568 | 0.566 | 0.562 | 0.557 | 0.551 | 0.543 | 0.536 | 0.529 | 0.524 | 0.521 | 0.523 | 0.526 | 0.528 | 0.527 | 0.525 | 0.518 | 0.507 | 0.491 | 0.471 | 0.447 | 0.42 | 0.392 | 0.365 | 0.34 | 0.319 | 0.302 | 0.287 | 0.273 | 0.262 | 0.253 | 0.246 | 0.24 | 0.235 | 0.231 | 0.228 | 0.224 | 0.222 | 0.221 | 0.221 | 0.22 | 0.218 | 0.217 | 0.217 | 0.218 | 0.22 | 0.222 | 0.228 | 0.235 | 0.245 | 0.258 | 0.276 | 0.295 | 0.317 | 0.336 | 0.357 | 0.379 | 0.402 | 0.429 | 0.457 | 0.484 | 0.502 | 0.514 | 0.519 | 0.527 | 0.534 | 0.544 | 0.549 | 0.553 | 0.554 | 0.554 | 0.549 | 0.542 | 0.537 | 0.539 | 0.538 | 0.534 | 0.524 | 0.515 | 0.507 | 0.504 | 0.499 | 0.491 | 0.479 | 0.471 | 0.468 | 0.474 | 0.487 | 0.508 | 0.528 | 0.546 | 0.564 | 0.581 | 0.59 | 0.591 | 0.586 | 0.583 | 0.589 | 0.596 | 0.602 | 0.6 | 0.593 | 0.584 | 0.576 | 0.569 | 0.562 | 0.556 | 0.551 | 0.551 | 0.557 | 0.561 | 0.558 | 0.541 | 0.513 | 0.48 | 0.445 | 0.41 | 0.379 | 0.352 | 0.328 | 0.307 | 0.289 | 0.275 | 0.264 | 0.255 | 0.249 | 0.244 | 0.241 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.23 | 0.228 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.23 | 0.232 | 0.236 | 0.243 | 0.252 | 0.266 | 0.282 | 0.301 | 0.32 | 0.339 | 0.357 | 0.375 | 0.391 | 0.405 | 0.418 | 0.429 | 0.438 | 0.442 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.446 | 0.447 | 0.449 | 0.452 | 0.456 | 0.458 | 0.458 | 0.456 | 0.452 | 0.449 | 0.445 | 0.441 | 0.437 | 0.434 | 0.432 | 0.43 | 0.427 | 0.425 | 0.422 | 0.42 | 0.42 | 0.423 | 0.431 | 0.443 | 0.46 | 0.48 | 0.499 | 0.516 | 0.529 | 0.539 | 0.546 | 0.552 | 0.554 | 0.555 | 0.556 | 0.555 | 0.552 | 0.543 | 0.531 | 0.518 | 0.508 | 0.503 | 0.503 | 0.51 | 0.518 | 0.526 | 0.529 | 0.526 | 0.515 | 0.496 | 0.471 | 0.443 | 0.415 | 0.406 | 0.379 | 0.354 | 0.33 | 0.311 | 0.295 | 0.282 | 0.271 | 0.261 | 0.254 | 0.248 | 0.245 | 0.243 | 0.241 | 0.24 | 0.238 | 0.236 | 0.233 | 0.232 | 0.233 | 0.232 | 0.231 | 0.231 | 0.233 | 0.237 | 0.24 | 0.244 | 0.249 | 0.259 | 0.273 | 0.292 | 0.313 | 0.337 | 0.362 | 0.385 | 0.405 | 0.423 | 0.44 | 0.454 | 0.466 | 0.472 | 0.478 | 0.483 | 0.488 | 0.492 | 0.496 | 0.502 | 0.51 | 0.514 | 0.513 | 0.501 | 0.488 | 0.478 | 0.474 | 0.475 | 0.478 | 0.477 | 0.473 | 0.468 | 0.46 | 0.454 | 0.448 | 0.444 | 0.441 | 0.441 | 0.447 | 0.457 | 0.472 | 0.489 | 0.509 | 0.527 | 0.538 | 0.542 | 0.544 | 0.548 | 0.549 | 0.552 | 0.551 | 0.55 | 0.547 | 0.541 | 0.531 | 0.523 | 0.516 | 0.512 | 0.509 | 0.51 | 0.512 | 0.518 | 0.523 | 0.526 | 0.522 | 0.511 | 0.493 | 0.47 | 0.444 | 0.417 | 0.39 | 0.363 | 0.339 | 0.319 | 0.302 | 0.288 | 0.276 | 0.266 | 0.259 | 0.254 | 0.25 | 0.245 | 0.241 | 0.238 | 0.236 | 0.234 | 0.231 | 0.23 | 0.228 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.229 | 0.231 | 0.233 | 0.238 | 0.245 | 0.255 | 0.269 | 0.285 | 0.3 | 0.317 | 0.338 | 0.36 | 0.381 | 0.4 | 0.418 | 0.438 | 0.457 | 0.475 | 0.49 | 0.499 | 0.509 | 0.515 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.521 | 0.523 | 0.525 | 0.523 | 0.52 | 0.51 | 0.499 | 0.487 | 0.479 | 0.473 | 0.47 | 0.467 | 0.464 | 0.459 | 0.454 | 0.453 | 0.459 | 0.47 | 0.484 | 0.5 | 0.517 | 0.533 | 0.545 | 0.55 | 0.546 | 0.541 | 0.538 | 0.541 | 0.545 | 0.55 | 0.553 | 0.552 | 0.545 | 0.534 | 0.526 | 0.52 | 0.518 | 0.52 | 0.524 | 0.528 | 0.528 | 0.522 | 0.508 | 0.486 | 0.456 | 0.425 | 0.399 | 0.376 | 0.347 | 0.321 | 0.299 | 0.281 | 0.267 | 0.257 | 0.249 | 0.242 | 0.237 | 0.233 | 0.23 | 0.228 | 0.226 | 0.224 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.224 | 0.225 | 0.226 | 0.23 | 0.235 | 0.242 | 0.251 | 0.262 | 0.276 | 0.292 | 0.307 | 0.322 | 0.336 | 0.352 | 0.368 | 0.384 | 0.398 | 0.413 | 0.426 | 0.439 | 0.448 | 0.453 | 0.453 | 0.451 | 0.451 | 0.452 | 0.453 | 0.452 | 0.453 | 0.454 | 0.457 | 0.458 | 0.458 | 0.453 | 0.449 | 0.442 | 0.436 | 0.428 | 0.421 | 0.414 | 0.412 | 0.411 | 0.411 | 0.412 | 0.413 | 0.415 | 0.422 | 0.434 | 0.45 | 0.471 | 0.494 | 0.516 | 0.532 | 0.54 | 0.543 | 0.545 | 0.55 | 0.555 | 0.558 | 0.557 | 0.554 | 0.548 | 0.542 | 0.538 | 0.539 | 0.544 | 0.552 | 0.561 | 0.567 | 0.568 | 0.562 | 0.55 | 0.531 | 0.506 | 0.478 | 0.447 | 0.415 | 0.408 | 0.376 | 0.348 | 0.325 | 0.306 | 0.291 | 0.277 | 0.266 | 0.258 | 0.251 | 0.246 | 0.242 | 0.237 | 0.233 | 0.23 | 0.228 | 0.228 | 0.226 | 0.226 | 0.225 | 0.226 | 0.227 | 0.228 | 0.23 | 0.232 | 0.233 | 0.235 | 0.24 | 0.251 | 0.268 | 0.285 | 0.305 | 0.325 | 0.349 | 0.374 | 0.397 | 0.416 | 0.431 | 0.445 | 0.458 | 0.465 | 0.467 | 0.464 | 0.46 | 0.458 | 0.46 | 0.466 | 0.474 | 0.479 | 0.481 | 0.482 | 0.48 | 0.479 | 0.477 | 0.475 | 0.47 | 0.462 | 0.456 | 0.451 | 0.447 | 0.441 | 0.435 | 0.431 | 0.431 | 0.434 | 0.439 | 0.445 | 0.456 | 0.472 | 0.49 | 0.509 | 0.523 | 0.528 | 0.527 | 0.526 | 0.527 | 0.531 | 0.532 | 0.532 | 0.53 | 0.528 | 0.53 | 0.531 | 0.532 | 0.532 | 0.538 | 0.544 | 0.547 | 0.543 | 0.534 | 0.525 | 0.515 | 0.501 | 0.483 | 0.46 | 0.434 | 0.404 | 0.376 | 0.351 | 0.33 | 0.313 | 0.297 | 0.283 | 0.269 | 0.259 | 0.251 | 0.246 | 0.241 | 0.237 | 0.234 | 0.233 | 0.231 | 0.23 | 0.229 | 0.227 | 0.226 | 0.224 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.226 | 0.229 | 0.232 | 0.237 | 0.242 | 0.25 | 0.261 | 0.276 | 0.294 | 0.312 | 0.333 | 0.354 | 0.379 | 0.405 | 0.427 | 0.446 | 0.46 | 0.472 | 0.479 | 0.484 | 0.486 | 0.49 | 0.495 | 0.502 | 0.507 | 0.51 | 0.513 | 0.511 | 0.507 | 0.503 | 0.502 | 0.5 | 0.497 | 0.49 | 0.483 | 0.473 | 0.467 | 0.462 | 0.461 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.462 | 0.469 | 0.482 | 0.5 | 0.52 | 0.536 | 0.545 | 0.548 | 0.551 | 0.553 | 0.556 | 0.559 | 0.564 | 0.57 | 0.569 | 0.562 | 0.557 | 0.56 | 0.568 | 0.578 | 0.582 | 0.582 | 0.575 | 0.563 | 0.547 | 0.523 | 0.494 | 0.462 | 0.431 | 0.397 | 0.383 | 0.35 | 0.322 | 0.298 | 0.279 | 0.263 | 0.25 | 0.24 | 0.233 | 0.228 | 0.225 | 0.223 | 0.221 | 0.219 | 0.219 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.219 | 0.22 | 0.224 | 0.23 | 0.24 | 0.254 | 0.273 | 0.298 | 0.326 | 0.353 | 0.375 | 0.392 | 0.404 | 0.412 | 0.419 | 0.429 | 0.441 | 0.453 | 0.463 | 0.471 | 0.474 | 0.473 | 0.469 | 0.467 | 0.466 | 0.468 | 0.469 | 0.47 | 0.47 | 0.469 | 0.47 | 0.47 | 0.471 | 0.468 | 0.465 | 0.46 | 0.456 | 0.452 | 0.45 | 0.447 | 0.445 | 0.442 | 0.442 | 0.443 | 0.447 | 0.452 | 0.461 | 0.475 | 0.495 | 0.521 | 0.549 | 0.575 | 0.591 | 0.597 | 0.598 | 0.603 | 0.616 | 0.632 | 0.65 | 0.666 | 0.681 | 0.69 | 0.693 | 0.692 | 0.689 | 0.684 | 0.677 | 0.669 | 0.658 | 0.642 | 0.622 | 0.598 | 0.571 | 0.538 | 0.503 | 0.466 | 0.428 | 0.42 | 0.39 | 0.361 | 0.336 | 0.313 | 0.293 | 0.276 | 0.262 | 0.252 | 0.244 | 0.239 | 0.233 | 0.228 | 0.225 | 0.223 | 0.222 | 0.221 | 0.219 | 0.218 | 0.218 | 0.221 | 0.222 | 0.225 | 0.227 | 0.231 | 0.234 | 0.24 | 0.249 | 0.263 | 0.282 | 0.306 | 0.333 | 0.361 | 0.39 | 0.419 | 0.445 | 0.466 | 0.482 | 0.495 | 0.508 | 0.516 | 0.518 | 0.517 | 0.515 | 0.514 | 0.513 | 0.513 | 0.515 | 0.52 | 0.523 | 0.525 | 0.519 | 0.513 | 0.509 | 0.508 | 0.505 | 0.5 | 0.492 | 0.487 | 0.481 | 0.475 | 0.469 | 0.467 | 0.468 | 0.474 | 0.481 | 0.491 | 0.502 | 0.517 | 0.539 | 0.562 | 0.579 | 0.585 | 0.59 | 0.595 | 0.6 | 0.603 | 0.61 | 0.622 | 0.637 | 0.647 | 0.652 | 0.653 | 0.653 | 0.65 | 0.644 | 0.635 | 0.623 | 0.609 | 0.594 | 0.579 | 0.562 | 0.541 | 0.514 | 0.485 | 0.455 | 0.425 | 0.395 | 0.368 | 0.343 | 0.322 | 0.302 | 0.285 | 0.27 | 0.26 | 0.252 | 0.245 | 0.24 | 0.236 | 0.234 | 0.233 | 0.232 | 0.229 | 0.226 | 0.224 | 0.221 | 0.219 | 0.218 | 0.219 | 0.219 | 0.22 | 0.221 | 0.225 | 0.232 | 0.242 | 0.254 | 0.271 | 0.291 | 0.31 | 0.327 | 0.346 | 0.37 | 0.397 | 0.422 | 0.446 | 0.467 | 0.487 | 0.504 | 0.517 | 0.529 | 0.54 | 0.55 | 0.556 | 0.559 | 0.56 | 0.563 | 0.567 | 0.564 | 0.559 | 0.55 | 0.545 | 0.537 | 0.531 | 0.523 | 0.513 | 0.505 | 0.5 | 0.497 | 0.494 | 0.489 | 0.487 | 0.49 | 0.501 | 0.52 | 0.543 | 0.567 | 0.587 | 0.6 | 0.607 | 0.61 | 0.612 | 0.618 | 0.63 | 0.646 | 0.667 | 0.686 | 0.701 | 0.708 | 0.707 | 0.7 | 0.689 | 0.677 | 0.665 | 0.649 | 0.629 | 0.607 | 0.581 | 0.552 | 0.516 | 0.476 | 0.436 | 0.401 | 0.382 | 0.349 | 0.32 | 0.297 | 0.278 | 0.264 | 0.252 | 0.244 | 0.237 | 0.233 | 0.23 | 0.227 | 0.226 | 0.224 | 0.223 | 0.222 | 0.222 | 0.223 | 0.224 | 0.225 | 0.229 | 0.234 | 0.242 | 0.254 | 0.27 | 0.295 | 0.328 | 0.365 | 0.403 | 0.435 | 0.46 | 0.476 | 0.485 | 0.491 | 0.5 | 0.511 | 0.522 | 0.532 | 0.539 | 0.542 | 0.54 | 0.534 | 0.525 | 0.517 | 0.511 | 0.51 | 0.511 | 0.515 | 0.519 | 0.523 | 0.524 | 0.524 | 0.522 | 0.517 | 0.51 | 0.503 | 0.498 | 0.496 | 0.493 | 0.489 | 0.485 | 0.483 | 0.485 | 0.491 | 0.502 | 0.518 | 0.543 | 0.574 | 0.61 | 0.648 | 0.684 | 0.711 | 0.73 | 0.746 | 0.768 | 0.796 | 0.825 | 0.851 | 0.867 | 0.87 | 0.857 | 0.836 | 0.813 | 0.794 | 0.775 | 0.758 | 0.74 | 0.719 | 0.694 | 0.668 | 0.638 | 0.603 | 0.563 | 0.52 | 0.477 | 0.438 | 0.441 | 0.405 | 0.372 | 0.344 | 0.321 | 0.302 | 0.283 | 0.267 | 0.255 | 0.247 | 0.241 | 0.236 | 0.233 | 0.231 | 0.229 | 0.227 | 0.225 | 0.224 | 0.225 | 0.227 | 0.229 | 0.229 | 0.23 | 0.234 | 0.24 | 0.246 | 0.255 | 0.27 | 0.292 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.415 | 0.447 | 0.472 | 0.491 | 0.503 | 0.512 | 0.527 | 0.545 | 0.563 | 0.573 | 0.576 | 0.572 | 0.572 | 0.576 | 0.584 | 0.593 | 0.596 | 0.594 | 0.586 | 0.577 | 0.571 | 0.566 | 0.562 | 0.556 | 0.552 | 0.546 | 0.54 | 0.533 | 0.529 | 0.527 | 0.528 | 0.528 | 0.531 | 0.537 | 0.554 | 0.582 | 0.621 | 0.662 | 0.694 | 0.713 | 0.725 | 0.738 | 0.755 | 0.777 | 0.801 | 0.822 | 0.836 | 0.841 | 0.835 | 0.82 | 0.798 | 0.775 | 0.755 | 0.736 | 0.719 | 0.7 | 0.678 | 0.656 | 0.633 | 0.61 | 0.584 | 0.551 | 0.513 | 0.475 | 0.437 | 0.403 | 0.373 | 0.347 | 0.326 | 0.307 | 0.291 | 0.271 | 0.263 | 0.254 | 0.248 | 0.243 | 0.24 | 0.236 | 0.232 | 0.229 | 0.226 | 0.225 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.227 | 0.231 | 0.236 | 0.242 | 0.251 | 0.263 | 0.281 | 0.304 | 0.328 | 0.353 | 0.377 | 0.404 | 0.432 | 0.462 | 0.494 | 0.523 | 0.551 | 0.573 | 0.59 | 0.6 | 0.605 | 0.608 | 0.614 | 0.621 | 0.628 | 0.63 | 0.626 | 0.621 | 0.612 | 0.613 | 0.616 | 0.621 | 0.617 | 0.607 | 0.593 | 0.578 | 0.565 | 0.556 | 0.552 | 0.55 | 0.549 | 0.551 | 0.562 | 0.586 | 0.618 | 0.652 | 0.682 | 0.706 | 0.722 | 0.734 | 0.745 | 0.764 | 0.787 | 0.815 | 0.838 | 0.851 | 0.85 | 0.839 | 0.821 | 0.801 | 0.782 | 0.766 | 0.753 | 0.738 | 0.717 | 0.687 | 0.652 | 0.613 | 0.572 | 0.527 | 0.481 | 0.44 | 0.404 | 0.37 | 0.338 | 0.311 | 0.289 | 0.27 | 0.256 | 0.245 | 0.238 | 0.234 | 0.23 | 0.227 | 0.224 | 0.222 | 0.22 | 0.219 | 0.218 | 0.219 | 0.22 | 0.22 | 0.222 | 0.226 | 0.232 | 0.242 | 0.255 | 0.275 | 0.302 | 0.337 | 0.377 | 0.417 | 0.451 | 0.477 | 0.496 | 0.508 | 0.518 | 0.525 | 0.533 | 0.542 | 0.551 | 0.558 | 0.558 | 0.555 | 0.547 | 0.539 | 0.533 | 0.531 | 0.533 | 0.54 | 0.548 | 0.553 | 0.551 | 0.545 | 0.539 | 0.535 | 0.533 | 0.53 | 0.528 | 0.526 | 0.523 | 0.521 | 0.519 | 0.52 | 0.523 | 0.53 | 0.542 | 0.563 | 0.596 | 0.642 | 0.7 | 0.763 | 0.82 | 0.863 | 0.888 | 0.899 | 0.903 | 0.905 | 0.91 | 0.915 | 0.918 | 0.915 | 0.902 | 0.878 | 0.85 | 0.823 | 0.799 | 0.778 | 0.759 | 0.743 | 0.724 | 0.701 | 0.672 | 0.639 | 0.6 | 0.557 | 0.51 | 0.464 | 0.421 | 0.435 | 0.4 | 0.368 | 0.34 | 0.315 | 0.294 | 0.276 | 0.262 | 0.25 | 0.24 | 0.234 | 0.23 | 0.229 | 0.227 | 0.225 | 0.224 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.228 | 0.235 | 0.244 | 0.257 | 0.272 | 0.292 | 0.32 | 0.355 | 0.394 | 0.43 | 0.465 | 0.5 | 0.532 | 0.557 | 0.575 | 0.586 | 0.599 | 0.613 | 0.624 | 0.633 | 0.634 | 0.629 | 0.62 | 0.615 | 0.618 | 0.622 | 0.626 | 0.622 | 0.616 | 0.61 | 0.612 | 0.615 | 0.615 | 0.611 | 0.607 | 0.603 | 0.597 | 0.592 | 0.592 | 0.595 | 0.603 | 0.621 | 0.652 | 0.699 | 0.755 | 0.814 | 0.865 | 0.904 | 0.92 | 0.919 | 0.909 | 0.902 | 0.899 | 0.9 | 0.898 | 0.893 | 0.885 | 0.871 | 0.85 | 0.821 | 0.791 | 0.765 | 0.742 | 0.723 | 0.705 | 0.687 | 0.668 | 0.648 | 0.625 | 0.597 | 0.563 | 0.524 | 0.486 | 0.448 | 0.413 | 0.381 | 0.353 | 0.329 | 0.309 | 0.292 | 0.277 | 0.263 | 0.252 | 0.244 | 0.24 | 0.237 | 0.235 | 0.231 | 0.228 | 0.224 | 0.222 | 0.221 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.221 | 0.224 | 0.228 | 0.234 | 0.243 | 0.254 | 0.268 | 0.287 | 0.312 | 0.341 | 0.369 | 0.398 | 0.428 | 0.46 | 0.49 | 0.516 | 0.54 | 0.561 | 0.58 | 0.597 | 0.61 | 0.62 | 0.629 | 0.641 | 0.652 | 0.663 | 0.669 | 0.669 | 0.664 | 0.66 | 0.66 | 0.665 | 0.668 | 0.663 | 0.651 | 0.636 | 0.622 | 0.616 | 0.612 | 0.614 | 0.617 | 0.626 | 0.64 | 0.67 | 0.714 | 0.772 | 0.832 | 0.884 | 0.917 | 0.931 | 0.932 | 0.928 | 0.927 | 0.93 | 0.931 | 0.931 | 0.922 | 0.91 | 0.886 | 0.857 | 0.828 | 0.806 | 0.787 | 0.77 | 0.749 | 0.723 | 0.69 | 0.657 | 0.622 | 0.584 | 0.539 | 0.491 | 0.444 | 0.402 | 0.415 | 0.377 | 0.344 | 0.317 | 0.295 | 0.279 | 0.267 | 0.259 | 0.251 | 0.246 | 0.242 | 0.239 | 0.236 | 0.234 | 0.232 | 0.231 | 0.232 | 0.233 | 0.235 | 0.237 | 0.241 | 0.246 | 0.255 | 0.269 | 0.289 | 0.312 | 0.341 | 0.374 | 0.409 | 0.444 | 0.473 | 0.498 | 0.519 | 0.54 | 0.558 | 0.574 | 0.588 | 0.599 | 0.606 | 0.61 | 0.611 | 0.61 | 0.608 | 0.606 | 0.604 | 0.605 | 0.61 | 0.617 | 0.619 | 0.615 | 0.608 | 0.601 | 0.597 | 0.595 | 0.595 | 0.594 | 0.595 | 0.594 | 0.593 | 0.592 | 0.594 | 0.599 | 0.606 | 0.62 | 0.645 | 0.688 | 0.745 | 0.808 | 0.864 | 0.907 | 0.937 | 0.956 | 0.965 | 0.966 | 0.964 | 0.963 | 0.966 | 0.97 | 0.973 | 0.964 | 0.941 | 0.912 | 0.882 | 0.856 | 0.835 | 0.817 | 0.801 | 0.782 | 0.759 | 0.731 | 0.699 | 0.661 | 0.617 | 0.57 | 0.523 | 0.475 | 0.461 | 0.42 | 0.384 | 0.354 | 0.326 | 0.303 | 0.285 | 0.271 | 0.26 | 0.252 | 0.247 | 0.243 | 0.241 | 0.238 | 0.236 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.234 | 0.237 | 0.239 | 0.24 | 0.243 | 0.249 | 0.26 | 0.271 | 0.283 | 0.3 | 0.322 | 0.351 | 0.385 | 0.422 | 0.458 | 0.49 | 0.525 | 0.559 | 0.59 | 0.611 | 0.627 | 0.64 | 0.652 | 0.662 | 0.672 | 0.674 | 0.673 | 0.669 | 0.672 | 0.676 | 0.683 | 0.687 | 0.688 | 0.681 | 0.668 | 0.659 | 0.656 | 0.655 | 0.653 | 0.648 | 0.641 | 0.638 | 0.636 | 0.64 | 0.648 | 0.663 | 0.69 | 0.732 | 0.793 | 0.857 | 0.916 | 0.956 | 0.979 | 0.985 | 0.982 | 0.974 | 0.967 | 0.961 | 0.959 | 0.954 | 0.95 | 0.942 | 0.927 | 0.903 | 0.873 | 0.842 | 0.818 | 0.799 | 0.784 | 0.769 | 0.753 | 0.734 | 0.711 | 0.685 | 0.656 | 0.622 | 0.586 | 0.509 | 0.47 | 0.434 | 0.401 | 0.37 | 0.343 | 0.32 | 0.301 | 0.284 | 0.271 | 0.261 | 0.254 | 0.248 | 0.243 | 0.238 | 0.234 | 0.232 | 0.231 | 0.231 | 0.232 | 0.231 | 0.23 | 0.23 | 0.231 | 0.232 | 0.237 | 0.244 | 0.254 | 0.267 | 0.284 | 0.307 | 0.335 | 0.365 | 0.395 | 0.423 | 0.453 | 0.487 | 0.524 | 0.561 | 0.595 | 0.624 | 0.643 | 0.659 | 0.673 | 0.69 | 0.709 | 0.728 | 0.74 | 0.746 | 0.745 | 0.74 | 0.728 | 0.718 | 0.714 | 0.719 | 0.722 | 0.718 | 0.704 | 0.685 | 0.669 | 0.658 | 0.655 | 0.654 | 0.659 | 0.669 | 0.689 | 0.722 | 0.774 | 0.837 | 0.9 | 0.949 | 0.982 | 0.998 | 1 | 0.991 | 0.981 | 0.975 | 0.973 | 0.974 | 0.973 | 0.966 | 0.947 | 0.919 | 0.888 | 0.862 | 0.84 | 0.821 | 0.8 | 0.773 | 0.743 | 0.712 | 0.679 | 0.641 | 0.592 | 0.536 | 0.483 | 0.437
E1B | -3456 | 0.508 | 0.472 | 0.44 | 0.412 | 0.386 | 0.364 | 0.346 | 0.332 | 0.321 | 0.313 | 0.306 | 0.301 | 0.297 | 0.293 | 0.29 | 0.287 | 0.287 | 0.288 | 0.291 | 0.294 | 0.299 | 0.305 | 0.313 | 0.326 | 0.346 | 0.375 | 0.412 | 0.453 | 0.495 | 0.531 | 0.558 | 0.577 | 0.59 | 0.598 | 0.605 | 0.613 | 0.619 | 0.623 | 0.624 | 0.622 | 0.617 | 0.612 | 0.608 | 0.608 | 0.61 | 0.614 | 0.62 | 0.627 | 0.631 | 0.629 | 0.624 | 0.619 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.613 | 0.611 | 0.611 | 0.613 | 0.616 | 0.618 | 0.621 | 0.629 | 0.646 | 0.676 | 0.719 | 0.772 | 0.825 | 0.87 | 0.898 | 0.911 | 0.911 | 0.907 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.902 | 0.897 | 0.883 | 0.864 | 0.841 | 0.819 | 0.799 | 0.781 | 0.763 | 0.745 | 0.725 | 0.703 | 0.684 | 0.671 | 0.66 | 0.642 | 0.608 | 0.565 | 0.549 | 0.507 | 0.468 | 0.438 | 0.411 | 0.388 | 0.366 | 0.349 | 0.335 | 0.325 | 0.316 | 0.31 | 0.304 | 0.298 | 0.292 | 0.289 | 0.29 | 0.291 | 0.29 | 0.29 | 0.291 | 0.294 | 0.298 | 0.305 | 0.312 | 0.319 | 0.327 | 0.339 | 0.356 | 0.378 | 0.403 | 0.435 | 0.474 | 0.518 | 0.557 | 0.594 | 0.626 | 0.661 | 0.688 | 0.709 | 0.718 | 0.72 | 0.718 | 0.719 | 0.723 | 0.73 | 0.739 | 0.746 | 0.752 | 0.749 | 0.745 | 0.739 | 0.736 | 0.731 | 0.726 | 0.721 | 0.719 | 0.716 | 0.709 | 0.696 | 0.686 | 0.683 | 0.685 | 0.689 | 0.697 | 0.715 | 0.747 | 0.796 | 0.852 | 0.908 | 0.95 | 0.973 | 0.98 | 0.978 | 0.969 | 0.954 | 0.938 | 0.925 | 0.919 | 0.91 | 0.893 | 0.868 | 0.843 | 0.819 | 0.799 | 0.781 | 0.766 | 0.752 | 0.735 | 0.717 | 0.696 | 0.674 | 0.648 | 0.619 | 0.586 | 0.58 | 0.525 | 0.5 | 0.474 | 0.448 | 0.422 | 0.4 | 0.379 | 0.36 | 0.343 | 0.331 | 0.322 | 0.315 | 0.307 | 0.299 | 0.292 | 0.285 | 0.28 | 0.278 | 0.276 | 0.275 | 0.273 | 0.272 | 0.272 | 0.274 | 0.277 | 0.281 | 0.287 | 0.295 | 0.306 | 0.32 | 0.337 | 0.359 | 0.387 | 0.418 | 0.451 | 0.484 | 0.518 | 0.553 | 0.584 | 0.61 | 0.629 | 0.642 | 0.651 | 0.66 | 0.67 | 0.682 | 0.695 | 0.707 | 0.723 | 0.737 | 0.751 | 0.759 | 0.761 | 0.757 | 0.747 | 0.736 | 0.724 | 0.716 | 0.706 | 0.695 | 0.683 | 0.676 | 0.675 | 0.678 | 0.685 | 0.699 | 0.728 | 0.776 | 0.837 | 0.9 | 0.948 | 0.975 | 0.98 | 0.976 | 0.969 | 0.966 | 0.965 | 0.967 | 0.968 | 0.963 | 0.945 | 0.917 | 0.88 | 0.848 | 0.824 | 0.807 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.728 | 0.701 | 0.667 | 0.627 | 0.585 | 0.543 | 0.506 | 0.48 | 0.446 | 0.417 | 0.39 | 0.366 | 0.345 | 0.329 | 0.317 | 0.307 | 0.301 | 0.296 | 0.291 | 0.288 | 0.284 | 0.279 | 0.276 | 0.274 | 0.276 | 0.279 | 0.283 | 0.288 | 0.295 | 0.304 | 0.318 | 0.341 | 0.371 | 0.409 | 0.45 | 0.49 | 0.522 | 0.542 | 0.553 | 0.562 | 0.572 | 0.584 | 0.593 | 0.596 | 0.595 | 0.593 | 0.59 | 0.585 | 0.58 | 0.576 | 0.574 | 0.577 | 0.583 | 0.592 | 0.601 | 0.605 | 0.602 | 0.594 | 0.588 | 0.584 | 0.583 | 0.583 | 0.582 | 0.58 | 0.578 | 0.577 | 0.575 | 0.573 | 0.571 | 0.572 | 0.577 | 0.59 | 0.609 | 0.634 | 0.666 | 0.704 | 0.744 | 0.783 | 0.814 | 0.835 | 0.847 | 0.855 | 0.861 | 0.866 | 0.868 | 0.867 | 0.86 | 0.845 | 0.825 | 0.803 | 0.783 | 0.765 | 0.747 | 0.729 | 0.71 | 0.689 | 0.667 | 0.648 | 0.637 | 0.627 | 0.609 | 0.578 | 0.54 | 0.525 | 0.489 | 0.457 | 0.426 | 0.398 | 0.373 | 0.352 | 0.335 | 0.321 | 0.31 | 0.301 | 0.296 | 0.292 | 0.288 | 0.281 | 0.276 | 0.273 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.271 | 0.271 | 0.274 | 0.283 | 0.294 | 0.304 | 0.313 | 0.324 | 0.34 | 0.36 | 0.386 | 0.418 | 0.456 | 0.498 | 0.54 | 0.58 | 0.618 | 0.65 | 0.671 | 0.684 | 0.688 | 0.688 | 0.687 | 0.689 | 0.693 | 0.702 | 0.717 | 0.735 | 0.747 | 0.746 | 0.731 | 0.714 | 0.7 | 0.691 | 0.686 | 0.682 | 0.676 | 0.666 | 0.653 | 0.638 | 0.623 | 0.613 | 0.61 | 0.611 | 0.614 | 0.62 | 0.636 | 0.669 | 0.72 | 0.777 | 0.829 | 0.869 | 0.896 | 0.913 | 0.919 | 0.915 | 0.906 | 0.897 | 0.888 | 0.876 | 0.856 | 0.83 | 0.802 | 0.777 | 0.754 | 0.735 | 0.717 | 0.702 | 0.689 | 0.675 | 0.66 | 0.642 | 0.62 | 0.594 | 0.563 | 0.531 | 0.501 | 0.474 | 0.451 | 0.427 | 0.404 | 0.382 | 0.364 | 0.349 | 0.335 | 0.323 | 0.314 | 0.306 | 0.297 | 0.289 | 0.282 | 0.277 | 0.272 | 0.267 | 0.264 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.263 | 0.264 | 0.268 | 0.273 | 0.28 | 0.29 | 0.301 | 0.315 | 0.333 | 0.355 | 0.383 | 0.416 | 0.451 | 0.487 | 0.521 | 0.552 | 0.578 | 0.598 | 0.615 | 0.627 | 0.637 | 0.647 | 0.656 | 0.665 | 0.674 | 0.687 | 0.703 | 0.719 | 0.731 | 0.734 | 0.727 | 0.715 | 0.7 | 0.688 | 0.68 | 0.674 | 0.664 | 0.652 | 0.637 | 0.623 | 0.614 | 0.609 | 0.611 | 0.621 | 0.643 | 0.679 | 0.723 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.862 | 0.881 | 0.896 | 0.905 | 0.91 | 0.912 | 0.912 | 0.907 | 0.893 | 0.869 | 0.84 | 0.815 | 0.793 | 0.775 | 0.752 | 0.727 | 0.699 | 0.674 | 0.648 | 0.621 | 0.588 | 0.549 | 0.505 | 0.468 | 0.467 | 0.435 | 0.405 | 0.379 | 0.355 | 0.335 | 0.319 | 0.308 | 0.299 | 0.293 | 0.288 | 0.283 | 0.278 | 0.273 | 0.269 | 0.265 | 0.263 | 0.265 | 0.268 | 0.272 | 0.276 | 0.281 | 0.29 | 0.305 | 0.328 | 0.358 | 0.393 | 0.431 | 0.466 | 0.491 | 0.506 | 0.514 | 0.523 | 0.537 | 0.553 | 0.564 | 0.567 | 0.565 | 0.56 | 0.554 | 0.547 | 0.542 | 0.539 | 0.539 | 0.541 | 0.546 | 0.554 | 0.561 | 0.563 | 0.559 | 0.554 | 0.55 | 0.548 | 0.549 | 0.55 | 0.549 | 0.548 | 0.546 | 0.545 | 0.544 | 0.543 | 0.541 | 0.542 | 0.546 | 0.556 | 0.573 | 0.594 | 0.619 | 0.646 | 0.669 | 0.685 | 0.694 | 0.701 | 0.711 | 0.728 | 0.751 | 0.772 | 0.788 | 0.795 | 0.792 | 0.783 | 0.769 | 0.753 | 0.736 | 0.722 | 0.708 | 0.693 | 0.675 | 0.655 | 0.635 | 0.619 | 0.611 | 0.604 | 0.588 | 0.558 | 0.518 | 0.506 | 0.472 | 0.439 | 0.405 | 0.377 | 0.355 | 0.339 | 0.325 | 0.312 | 0.3 | 0.293 | 0.287 | 0.282 | 0.275 | 0.269 | 0.264 | 0.263 | 0.263 | 0.262 | 0.263 | 0.264 | 0.265 | 0.267 | 0.273 | 0.284 | 0.297 | 0.309 | 0.321 | 0.339 | 0.362 | 0.393 | 0.429 | 0.471 | 0.511 | 0.546 | 0.575 | 0.601 | 0.624 | 0.643 | 0.654 | 0.654 | 0.649 | 0.646 | 0.649 | 0.659 | 0.668 | 0.678 | 0.684 | 0.688 | 0.686 | 0.681 | 0.675 | 0.669 | 0.66 | 0.65 | 0.638 | 0.629 | 0.623 | 0.619 | 0.612 | 0.601 | 0.591 | 0.586 | 0.583 | 0.583 | 0.589 | 0.605 | 0.632 | 0.667 | 0.706 | 0.741 | 0.768 | 0.79 | 0.808 | 0.822 | 0.836 | 0.85 | 0.861 | 0.865 | 0.859 | 0.842 | 0.816 | 0.787 | 0.758 | 0.734 | 0.715 | 0.699 | 0.683 | 0.667 | 0.651 | 0.636 | 0.619 | 0.598 | 0.572 | 0.542 | 0.511 | 0.479 | 0.45 | 0.425 | 0.403 | 0.382 | 0.362 | 0.344 | 0.333 | 0.322 | 0.311 | 0.301 | 0.3 | 0.291 | 0.283 | 0.274 | 0.267 | 0.261 | 0.257 | 0.253 | 0.251 | 0.249 | 0.247 | 0.247 | 0.249 | 0.253 | 0.259 | 0.267 | 0.277 | 0.292 | 0.31 | 0.332 | 0.358 | 0.387 | 0.419 | 0.452 | 0.482 | 0.509 | 0.53 | 0.55 | 0.569 | 0.583 | 0.592 | 0.598 | 0.604 | 0.612 | 0.619 | 0.63 | 0.641 | 0.651 | 0.659 | 0.664 | 0.666 | 0.657 | 0.644 | 0.631 | 0.626 | 0.626 | 0.624 | 0.617 | 0.607 | 0.595 | 0.584 | 0.574 | 0.569 | 0.571 | 0.582 | 0.606 | 0.639 | 0.677 | 0.712 | 0.74 | 0.76 | 0.777 | 0.789 | 0.802 | 0.812 | 0.825 | 0.836 | 0.847 | 0.853 | 0.852 | 0.84 | 0.819 | 0.795 | 0.773 | 0.753 | 0.732 | 0.71 | 0.685 | 0.659 | 0.631 | 0.602 | 0.57 | 0.533 | 0.491 | 0.449 | 0.465 | 0.433 | 0.403 | 0.379 | 0.356 | 0.337 | 0.322 | 0.309 | 0.3 | 0.292 | 0.286 | 0.28 | 0.273 | 0.268 | 0.263 | 0.259 | 0.257 | 0.257 | 0.259 | 0.26 | 0.263 | 0.267 | 0.276 | 0.289 | 0.307 | 0.329 | 0.352 | 0.379 | 0.405 | 0.426 | 0.444 | 0.459 | 0.475 | 0.492 | 0.508 | 0.519 | 0.526 | 0.529 | 0.532 | 0.533 | 0.531 | 0.527 | 0.523 | 0.521 | 0.519 | 0.521 | 0.525 | 0.529 | 0.528 | 0.523 | 0.517 | 0.515 | 0.514 | 0.515 | 0.515 | 0.513 | 0.51 | 0.505 | 0.502 | 0.5 | 0.498 | 0.495 | 0.492 | 0.493 | 0.499 | 0.513 | 0.531 | 0.551 | 0.568 | 0.58 | 0.585 | 0.585 | 0.583 | 0.581 | 0.58 | 0.583 | 0.587 | 0.592 | 0.595 | 0.598 | 0.602 | 0.608 | 0.619 | 0.63 | 0.641 | 0.646 | 0.646 | 0.64 | 0.628 | 0.615 | 0.604 | 0.598 | 0.591 | 0.576 | 0.549 | 0.515 | 0.502 | 0.475 | 0.446 | 0.418 | 0.391 | 0.367 | 0.347 | 0.328 | 0.313 | 0.299 | 0.288 | 0.28 | 0.273 | 0.268 | 0.265 | 0.262 | 0.261 | 0.26 | 0.26 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.262 | 0.267 | 0.275 | 0.284 | 0.293 | 0.304 | 0.319 | 0.34 | 0.365 | 0.394 | 0.424 | 0.454 | 0.479 | 0.503 | 0.525 | 0.547 | 0.563 | 0.574 | 0.578 | 0.581 | 0.584 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.591 | 0.599 | 0.605 | 0.608 | 0.609 | 0.608 | 0.605 | 0.597 | 0.587 | 0.573 | 0.557 | 0.542 | 0.529 | 0.522 | 0.518 | 0.517 | 0.517 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.523 | 0.54 | 0.566 | 0.593 | 0.618 | 0.631 | 0.634 | 0.63 | 0.629 | 0.633 | 0.641 | 0.646 | 0.647 | 0.642 | 0.636 | 0.631 | 0.633 | 0.636 | 0.64 | 0.642 | 0.641 | 0.636 | 0.628 | 0.618 | 0.605 | 0.59 | 0.571 | 0.549 | 0.525 | 0.502 | 0.478 | 0.456 | 0.436 | 0.413 | 0.388 | 0.366 | 0.347 | 0.33 | 0.316 | 0.305 | 0.295 | 0.286 | 0.279 | 0.271 | 0.263 | 0.257 | 0.253 | 0.251 | 0.249 | 0.247 | 0.245 | 0.243 | 0.241 | 0.242 | 0.244 | 0.248 | 0.253 | 0.262 | 0.272 | 0.285 | 0.302 | 0.327 | 0.354 | 0.384 | 0.413 | 0.443 | 0.47 | 0.493 | 0.511 | 0.529 | 0.544 | 0.557 | 0.563 | 0.567 | 0.568 | 0.567 | 0.565 | 0.564 | 0.57 | 0.581 | 0.594 | 0.604 | 0.604 | 0.599 | 0.587 | 0.575 | 0.566 | 0.559 | 0.551 | 0.541 | 0.525 | 0.511 | 0.501 | 0.499 | 0.504 | 0.517 | 0.535 | 0.56 | 0.59 | 0.617 | 0.638 | 0.648 | 0.653 | 0.655 | 0.657 | 0.66 | 0.662 | 0.661 | 0.659 | 0.663 | 0.672 | 0.679 | 0.685 | 0.69 | 0.695 | 0.697 | 0.694 | 0.687 | 0.675 | 0.661 | 0.642 | 0.616 | 0.579 | 0.539 | 0.498 | 0.461 | 0.455 | 0.426 | 0.399 | 0.374 | 0.35 | 0.329 | 0.311 | 0.297 | 0.288 | 0.282 | 0.276 | 0.27 | 0.265 | 0.26 | 0.255 | 0.251 | 0.249 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.249 | 0.253 | 0.26 | 0.27 | 0.283 | 0.297 | 0.312 | 0.33 | 0.35 | 0.368 | 0.384 | 0.399 | 0.416 | 0.435 | 0.453 | 0.469 | 0.483 | 0.495 | 0.503 | 0.507 | 0.507 | 0.505 | 0.501 | 0.498 | 0.494 | 0.493 | 0.495 | 0.498 | 0.499 | 0.498 | 0.496 | 0.496 | 0.498 | 0.5 | 0.5 | 0.498 | 0.495 | 0.493 | 0.492 | 0.491 | 0.489 | 0.486 | 0.482 | 0.481 | 0.485 | 0.494 | 0.508 | 0.524 | 0.538 | 0.547 | 0.551 | 0.552 | 0.55 | 0.548 | 0.546 | 0.547 | 0.55 | 0.556 | 0.56 | 0.562 | 0.559 | 0.553 | 0.546 | 0.542 | 0.543 | 0.55 | 0.559 | 0.565 | 0.567 | 0.566 | 0.566 | 0.568 | 0.566 | 0.554 | 0.53 | 0.495 | 0.467 | 0.442 | 0.417 | 0.396 | 0.376 | 0.356 | 0.338 | 0.322 | 0.308 | 0.295 | 0.284 | 0.274 | 0.266 | 0.259 | 0.253 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.249 | 0.246 | 0.244 | 0.243 | 0.245 | 0.25 | 0.258 | 0.265 | 0.27 | 0.276 | 0.285 | 0.301 | 0.321 | 0.345 | 0.37 | 0.395 | 0.421 | 0.45 | 0.479 | 0.506 | 0.527 | 0.541 | 0.548 | 0.55 | 0.548 | 0.544 | 0.539 | 0.536 | 0.537 | 0.542 | 0.546 | 0.55 | 0.552 | 0.556 | 0.557 | 0.555 | 0.55 | 0.543 | 0.529 | 0.513 | 0.499 | 0.491 | 0.488 | 0.489 | 0.493 | 0.494 | 0.495 | 0.496 | 0.505 | 0.518 | 0.534 | 0.549 | 0.563 | 0.575 | 0.585 | 0.591 | 0.593 | 0.594 | 0.595 | 0.597 | 0.6 | 0.6 | 0.594 | 0.584 | 0.573 | 0.569 | 0.569 | 0.571 | 0.572 | 0.573 | 0.574 | 0.576 | 0.575 | 0.57 | 0.558 | 0.537 | 0.511 | 0.482 | 0.456 | 0.433 | 0.41 | 0.388 | 0.369 | 0.35 | 0.332 | 0.317 | 0.303 | 0.292 | 0.284 | 0.277 | 0.269 | 0.262 | 0.257 | 0.252 | 0.247 | 0.243 | 0.24 | 0.239 | 0.237 | 0.234 | 0.231 | 0.228 | 0.228 | 0.23 | 0.233 | 0.237 | 0.243 | 0.252 | 0.266 | 0.288 | 0.313 | 0.34 | 0.369 | 0.401 | 0.434 | 0.462 | 0.481 | 0.495 | 0.508 | 0.518 | 0.522 | 0.52 | 0.519 | 0.519 | 0.523 | 0.527 | 0.533 | 0.541 | 0.548 | 0.553 | 0.553 | 0.552 | 0.549 | 0.542 | 0.532 | 0.521 | 0.511 | 0.504 | 0.498 | 0.491 | 0.485 | 0.48 | 0.478 | 0.48 | 0.49 | 0.506 | 0.528 | 0.553 | 0.578 | 0.595 | 0.603 | 0.605 | 0.607 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 0.607 | 0.603 | 0.592 | 0.58 | 0.572 | 0.571 | 0.577 | 0.585 | 0.592 | 0.599 | 0.6 | 0.596 | 0.587 | 0.573 | 0.552 | 0.522 | 0.489 | 0.456 | 0.456 | 0.427 | 0.4 | 0.373 | 0.348 | 0.327 | 0.31 | 0.298 | 0.289 | 0.282 | 0.276 | 0.272 | 0.267 | 0.261 | 0.255 | 0.251 | 0.249 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.25 | 0.256 | 0.264 | 0.276 | 0.289 | 0.305 | 0.324 | 0.346 | 0.365 | 0.381 | 0.394 | 0.407 | 0.421 | 0.436 | 0.451 | 0.466 | 0.478 | 0.488 | 0.492 | 0.492 | 0.489 | 0.485 | 0.481 | 0.479 | 0.478 | 0.478 | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.48 | 0.483 | 0.487 | 0.489 | 0.489 | 0.487 | 0.483 | 0.48 | 0.479 | 0.479 | 0.477 | 0.474 | 0.472 | 0.472 | 0.477 | 0.489 | 0.506 | 0.523 | 0.537 | 0.546 | 0.549 | 0.548 | 0.543 | 0.537 | 0.533 | 0.531 | 0.531 | 0.534 | 0.537 | 0.538 | 0.532 | 0.523 | 0.512 | 0.504 | 0.499 | 0.498 | 0.5 | 0.505 | 0.511 | 0.518 | 0.525 | 0.534 | 0.539 | 0.536 | 0.519 | 0.492 | 0.465 | 0.444 | 0.423 | 0.399 | 0.373 | 0.35 | 0.331 | 0.315 | 0.302 | 0.29 | 0.279 | 0.27 | 0.263 | 0.256 | 0.251 | 0.247 | 0.245 | 0.243 | 0.241 | 0.239 | 0.239 | 0.241 | 0.246 | 0.252 | 0.258 | 0.262 | 0.264 | 0.266 | 0.273 | 0.285 | 0.302 | 0.324 | 0.35 | 0.378 | 0.407 | 0.433 | 0.459 | 0.483 | 0.508 | 0.525 | 0.536 | 0.536 | 0.53 | 0.52 | 0.513 | 0.511 | 0.515 | 0.521 | 0.526 | 0.53 | 0.536 | 0.543 | 0.546 | 0.54 | 0.53 | 0.521 | 0.515 | 0.51 | 0.503 | 0.494 | 0.488 | 0.484 | 0.483 | 0.482 | 0.481 | 0.484 | 0.492 | 0.503 | 0.514 | 0.526 | 0.541 | 0.555 | 0.562 | 0.562 | 0.559 | 0.56 | 0.562 | 0.563 | 0.561 | 0.555 | 0.548 | 0.539 | 0.526 | 0.513 | 0.504 | 0.498 | 0.498 | 0.503 | 0.511 | 0.519 | 0.522 | 0.52 | 0.513 | 0.501 | 0.485 | 0.466 | 0.446 | 0.424 | 0.403 | 0.383 | 0.363 | 0.346 | 0.33 | 0.314 | 0.3 | 0.289 | 0.281 | 0.274 | 0.266 | 0.258 | 0.252 | 0.247 | 0.241 | 0.237 | 0.235 | 0.234 | 0.233 | 0.23 | 0.227 | 0.224 | 0.221 | 0.222 | 0.224 | 0.228 | 0.233 | 0.241 | 0.253 | 0.272 | 0.297 | 0.324 | 0.356 | 0.389 | 0.424 | 0.455 | 0.479 | 0.494 | 0.5 | 0.501 | 0.497 | 0.495 | 0.497 | 0.504 | 0.512 | 0.517 | 0.521 | 0.526 | 0.532 | 0.534 | 0.535 | 0.536 | 0.536 | 0.534 | 0.527 | 0.517 | 0.508 | 0.499 | 0.492 | 0.486 | 0.484 | 0.483 | 0.482 | 0.486 | 0.498 | 0.518 | 0.542 | 0.565 | 0.584 | 0.598 | 0.608 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.61 | 0.61 | 0.608 | 0.608 | 0.602 | 0.592 | 0.578 | 0.563 | 0.55 | 0.543 | 0.544 | 0.549 | 0.554 | 0.554 | 0.551 | 0.545 | 0.533 | 0.512 | 0.483 | 0.453 | 0.439 | 0.413 | 0.389 | 0.367 | 0.346 | 0.327 | 0.309 | 0.295 | 0.284 | 0.276 | 0.27 | 0.264 | 0.26 | 0.255 | 0.25 | 0.246 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.246 | 0.247 | 0.25 | 0.254 | 0.261 | 0.269 | 0.277 | 0.286 | 0.299 | 0.316 | 0.332 | 0.348 | 0.361 | 0.374 | 0.387 | 0.402 | 0.419 | 0.438 | 0.455 | 0.468 | 0.474 | 0.476 | 0.473 | 0.468 | 0.464 | 0.462 | 0.462 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.467 | 0.469 | 0.472 | 0.475 | 0.476 | 0.476 | 0.473 | 0.468 | 0.463 | 0.46 | 0.458 | 0.456 | 0.453 | 0.45 | 0.45 | 0.452 | 0.459 | 0.469 | 0.482 | 0.494 | 0.503 | 0.508 | 0.51 | 0.509 | 0.509 | 0.507 | 0.505 | 0.503 | 0.503 | 0.502 | 0.501 | 0.496 | 0.49 | 0.482 | 0.476 | 0.473 | 0.473 | 0.476 | 0.482 | 0.489 | 0.495 | 0.502 | 0.508 | 0.512 | 0.507 | 0.492 | 0.472 | 0.448 | 0.424 | 0.402 | 0.382 | 0.362 | 0.344 | 0.327 | 0.312 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.272 | 0.264 | 0.256 | 0.251 | 0.247 | 0.245 | 0.244 | 0.241 | 0.239 | 0.238 | 0.238 | 0.239 | 0.24 | 0.242 | 0.245 | 0.247 | 0.251 | 0.259 | 0.271 | 0.287 | 0.309 | 0.334 | 0.361 | 0.387 | 0.413 | 0.438 | 0.463 | 0.485 | 0.502 | 0.509 | 0.509 | 0.504 | 0.499 | 0.497 | 0.498 | 0.502 | 0.509 | 0.516 | 0.521 | 0.526 | 0.531 | 0.53 | 0.524 | 0.515 | 0.509 | 0.506 | 0.501 | 0.495 | 0.49 | 0.486 | 0.483 | 0.479 | 0.474 | 0.47 | 0.471 | 0.478 | 0.489 | 0.498 | 0.507 | 0.517 | 0.526 | 0.53 | 0.528 | 0.525 | 0.524 | 0.529 | 0.535 | 0.54 | 0.538 | 0.532 | 0.52 | 0.509 | 0.498 | 0.49 | 0.486 | 0.487 | 0.493 | 0.499 | 0.504 | 0.505 | 0.502 | 0.495 | 0.484 | 0.47 | 0.452 | 0.433 | 0.411 | 0.388 | 0.367 | 0.349 | 0.334 | 0.322 | 0.311 | 0.299 | 0.287 | 0.276 | 0.268 | 0.261 | 0.256 | 0.25 | 0.245 | 0.241 | 0.238 | 0.236 | 0.234 | 0.233 | 0.232 | 0.23 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.231 | 0.235 | 0.242 | 0.253 | 0.269 | 0.289 | 0.312 | 0.337 | 0.362 | 0.387 | 0.413 | 0.438 | 0.458 | 0.469 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.474 | 0.478 | 0.486 | 0.495 | 0.506 | 0.513 | 0.518 | 0.52 | 0.52 | 0.517 | 0.509 | 0.499 | 0.488 | 0.478 | 0.469 | 0.463 | 0.457 | 0.454 | 0.451 | 0.449 | 0.448 | 0.451 | 0.459 | 0.47 | 0.486 | 0.502 | 0.519 | 0.534 | 0.545 | 0.55 | 0.55 | 0.544 | 0.538 | 0.535 | 0.539 | 0.54 | 0.536 | 0.527 | 0.517 | 0.51 | 0.503 | 0.499 | 0.497 | 0.499 | 0.504 | 0.509 | 0.51 | 0.506 | 0.493 | 0.475 | 0.451 | 0.428 | 0.435 | 0.41 | 0.386 | 0.364 | 0.344 | 0.327 | 0.312 | 0.299 | 0.288 | 0.28 | 0.273 | 0.267 | 0.262 | 0.256 | 0.25 | 0.246 | 0.243 | 0.242 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.243 | 0.247 | 0.254 | 0.263 | 0.274 | 0.286 | 0.299 | 0.313 | 0.327 | 0.34 | 0.352 | 0.366 | 0.382 | 0.4 | 0.418 | 0.434 | 0.447 | 0.459 | 0.468 | 0.471 | 0.471 | 0.47 | 0.469 | 0.469 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.468 | 0.467 | 0.467 | 0.47 | 0.475 | 0.48 | 0.479 | 0.474 | 0.467 | 0.46 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.455 | 0.451 | 0.446 | 0.446 | 0.452 | 0.464 | 0.48 | 0.495 | 0.506 | 0.513 | 0.516 | 0.518 | 0.519 | 0.519 | 0.518 | 0.516 | 0.513 | 0.513 | 0.513 | 0.512 | 0.51 | 0.507 | 0.507 | 0.511 | 0.519 | 0.527 | 0.534 | 0.536 | 0.535 | 0.534 | 0.535 | 0.533 | 0.522 | 0.5 | 0.472 | 0.452 | 0.427 | 0.403 | 0.379 | 0.357 | 0.341 | 0.328 | 0.318 | 0.307 | 0.295 | 0.285 | 0.277 | 0.268 | 0.259 | 0.251 | 0.245 | 0.241 | 0.238 | 0.237 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.237 | 0.24 | 0.245 | 0.25 | 0.253 | 0.257 | 0.262 | 0.272 | 0.286 | 0.305 | 0.326 | 0.355 | 0.386 | 0.415 | 0.438 | 0.452 | 0.467 | 0.482 | 0.494 | 0.498 | 0.498 | 0.497 | 0.499 | 0.5 | 0.504 | 0.506 | 0.511 | 0.514 | 0.517 | 0.519 | 0.52 | 0.514 | 0.505 | 0.495 | 0.487 | 0.482 | 0.478 | 0.473 | 0.466 | 0.46 | 0.456 | 0.454 | 0.452 | 0.451 | 0.452 | 0.455 | 0.462 | 0.476 | 0.494 | 0.508 | 0.514 | 0.515 | 0.517 | 0.522 | 0.527 | 0.531 | 0.532 | 0.53 | 0.526 | 0.521 | 0.521 | 0.523 | 0.529 | 0.535 | 0.54 | 0.539 | 0.534 | 0.528 | 0.526 | 0.525 | 0.518 | 0.503 | 0.483 | 0.463 | 0.443 | 0.421 | 0.397 | 0.374 | 0.354 | 0.338 | 0.324 | 0.309 | 0.294 | 0.283 | 0.273 | 0.267 | 0.26 | 0.253 | 0.247 | 0.242 | 0.238 | 0.236 | 0.234 | 0.233 | 0.231 | 0.23 | 0.23 | 0.229 | 0.228 | 0.227 | 0.228 | 0.229 | 0.232 | 0.236 | 0.245 | 0.26 | 0.281 | 0.304 | 0.327 | 0.35 | 0.375 | 0.401 | 0.424 | 0.445 | 0.46 | 0.47 | 0.476 | 0.482 | 0.487 | 0.491 | 0.496 | 0.501 | 0.51 | 0.519 | 0.528 | 0.533 | 0.536 | 0.529 | 0.518 | 0.504 | 0.496 | 0.492 | 0.487 | 0.48 | 0.472 | 0.467 | 0.462 | 0.458 | 0.453 | 0.45 | 0.455 | 0.466 | 0.484 | 0.507 | 0.532 | 0.555 | 0.575 | 0.584 | 0.584 | 0.576 | 0.57 | 0.568 | 0.57 | 0.57 | 0.566 | 0.558 | 0.553 | 0.553 | 0.559 | 0.568 | 0.576 | 0.581 | 0.582 | 0.58 | 0.576 | 0.568 | 0.553 | 0.525 | 0.488 | 0.442 | 0.457 | 0.432 | 0.409 | 0.386 | 0.364 | 0.344 | 0.326 | 0.311 | 0.298 | 0.288 | 0.28 | 0.274 | 0.267 | 0.261 | 0.256 | 0.253 | 0.25 | 0.248 | 0.245 | 0.244 | 0.244 | 0.247 | 0.254 | 0.264 | 0.279 | 0.298 | 0.32 | 0.346 | 0.372 | 0.392 | 0.405 | 0.415 | 0.427 | 0.443 | 0.459 | 0.473 | 0.483 | 0.491 | 0.496 | 0.501 | 0.505 | 0.507 | 0.507 | 0.506 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.5 | 0.497 | 0.494 | 0.494 | 0.499 | 0.505 | 0.51 | 0.511 | 0.507 | 0.502 | 0.496 | 0.492 | 0.489 | 0.487 | 0.485 | 0.483 | 0.481 | 0.483 | 0.492 | 0.506 | 0.523 | 0.538 | 0.548 | 0.556 | 0.559 | 0.562 | 0.565 | 0.57 | 0.578 | 0.587 | 0.599 | 0.611 | 0.623 | 0.631 | 0.637 | 0.641 | 0.643 | 0.642 | 0.637 | 0.628 | 0.618 | 0.606 | 0.594 | 0.584 | 0.576 | 0.567 | 0.552 | 0.527 | 0.498 | 0.487 | 0.467 | 0.447 | 0.422 | 0.394 | 0.368 | 0.348 | 0.334 | 0.322 | 0.311 | 0.299 | 0.287 | 0.276 | 0.266 | 0.261 | 0.256 | 0.253 | 0.249 | 0.247 | 0.245 | 0.243 | 0.242 | 0.242 | 0.245 | 0.25 | 0.256 | 0.262 | 0.269 | 0.279 | 0.294 | 0.314 | 0.337 | 0.362 | 0.386 | 0.408 | 0.431 | 0.457 | 0.485 | 0.512 | 0.531 | 0.546 | 0.551 | 0.551 | 0.547 | 0.543 | 0.542 | 0.543 | 0.548 | 0.553 | 0.558 | 0.562 | 0.569 | 0.574 | 0.571 | 0.56 | 0.547 | 0.535 | 0.525 | 0.514 | 0.506 | 0.502 | 0.496 | 0.488 | 0.479 | 0.473 | 0.472 | 0.477 | 0.486 | 0.498 | 0.513 | 0.532 | 0.55 | 0.566 | 0.577 | 0.585 | 0.591 | 0.596 | 0.607 | 0.619 | 0.631 | 0.635 | 0.636 | 0.635 | 0.636 | 0.637 | 0.635 | 0.627 | 0.616 | 0.604 | 0.593 | 0.581 | 0.569 | 0.556 | 0.539 | 0.518 | 0.495 | 0.472 | 0.449 | 0.427 | 0.406 | 0.384 | 0.364 | 0.348 | 0.333 | 0.319 | 0.304 | 0.292 | 0.282 | 0.275 | 0.268 | 0.261 | 0.255 | 0.249 | 0.245 | 0.242 | 0.239 | 0.238 | 0.236 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.236 | 0.238 | 0.241 | 0.247 | 0.257 | 0.275 | 0.298 | 0.324 | 0.35 | 0.379 | 0.41 | 0.439 | 0.462 | 0.48 | 0.497 | 0.51 | 0.517 | 0.518 | 0.519 | 0.522 | 0.527 | 0.534 | 0.543 | 0.555 | 0.566 | 0.575 | 0.579 | 0.576 | 0.568 | 0.555 | 0.542 | 0.53 | 0.521 | 0.518 | 0.517 | 0.515 | 0.505 | 0.494 | 0.484 | 0.482 | 0.487 | 0.499 | 0.518 | 0.539 | 0.559 | 0.579 | 0.595 | 0.612 | 0.626 | 0.641 | 0.649 | 0.653 | 0.655 | 0.659 | 0.664 | 0.667 | 0.669 | 0.671 | 0.671 | 0.667 | 0.659 | 0.65 | 0.639 | 0.626 | 0.609 | 0.585 | 0.555 | 0.518 | 0.478 | 0.443 | 0.449 | 0.419 | 0.389 | 0.362 | 0.338 | 0.319 | 0.303 | 0.292 | 0.284 | 0.276 | 0.27 | 0.266 | 0.261 | 0.255 | 0.25 | 0.247 | 0.247 | 0.248 | 0.249 | 0.251 | 0.254 | 0.26 | 0.269 | 0.282 | 0.302 | 0.327 | 0.357 | 0.393 | 0.429 | 0.459 | 0.478 | 0.491 | 0.502 | 0.512 | 0.522 | 0.532 | 0.542 | 0.549 | 0.552 | 0.549 | 0.542 | 0.535 | 0.532 | 0.533 | 0.538 | 0.544 | 0.548 | 0.548 | 0.542 | 0.533 | 0.527 | 0.527 | 0.533 | 0.538 | 0.542 | 0.54 | 0.535 | 0.53 | 0.526 | 0.524 | 0.524 | 0.525 | 0.528 | 0.533 | 0.542 | 0.556 | 0.576 | 0.598 | 0.619 | 0.636 | 0.65 | 0.661 | 0.671 | 0.681 | 0.696 | 0.716 | 0.739 | 0.759 | 0.771 | 0.774 | 0.768 | 0.758 | 0.744 | 0.729 | 0.71 | 0.692 | 0.673 | 0.656 | 0.637 | 0.619 | 0.603 | 0.593 | 0.583 | 0.566 | 0.537 | 0.505 | 0.498 | 0.468 | 0.443 | 0.418 | 0.392 | 0.365 | 0.344 | 0.329 | 0.318 | 0.305 | 0.293 | 0.281 | 0.273 | 0.266 | 0.26 | 0.255 | 0.253 | 0.251 | 0.25 | 0.249 | 0.249 | 0.25 | 0.253 | 0.26 | 0.266 | 0.27 | 0.271 | 0.277 | 0.291 | 0.315 | 0.344 | 0.376 | 0.408 | 0.438 | 0.466 | 0.49 | 0.516 | 0.544 | 0.574 | 0.597 | 0.606 | 0.603 | 0.595 | 0.591 | 0.591 | 0.596 | 0.602 | 0.609 | 0.617 | 0.623 | 0.627 | 0.63 | 0.63 | 0.625 | 0.615 | 0.602 | 0.59 | 0.58 | 0.572 | 0.568 | 0.569 | 0.573 | 0.576 | 0.581 | 0.587 | 0.595 | 0.599 | 0.608 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.69 | 0.699 | 0.707 | 0.726 | 0.755 | 0.784 | 0.801 | 0.809 | 0.807 | 0.798 | 0.778 | 0.759 | 0.74 | 0.728 | 0.714 | 0.7 | 0.681 | 0.664 | 0.644 | 0.623 | 0.599 | 0.573 | 0.546 | 0.521 | 0.498 | 0.478 | 0.457 | 0.433 | 0.405 | 0.379 | 0.355 | 0.335 | 0.311 | 0.299 | 0.288 | 0.279 | 0.27 | 0.26 | 0.254 | 0.249 | 0.244 | 0.238 | 0.235 | 0.234 | 0.236 | 0.236 | 0.235 | 0.234 | 0.235 | 0.238 | 0.241 | 0.245 | 0.25 | 0.257 | 0.268 | 0.286 | 0.312 | 0.344 | 0.376 | 0.41 | 0.449 | 0.491 | 0.525 | 0.54 | 0.544 | 0.548 | 0.555 | 0.561 | 0.568 | 0.576 | 0.587 | 0.594 | 0.599 | 0.609 | 0.626 | 0.645 | 0.655 | 0.65 | 0.634 | 0.615 | 0.602 | 0.599 | 0.597 | 0.59 | 0.576 | 0.56 | 0.547 | 0.539 | 0.535 | 0.536 | 0.545 | 0.567 | 0.597 | 0.63 | 0.658 | 0.68 | 0.696 | 0.71 | 0.729 | 0.755 | 0.781 | 0.799 | 0.808 | 0.81 | 0.805 | 0.793 | 0.776 | 0.759 | 0.745 | 0.733 | 0.72 | 0.706 | 0.692 | 0.674 | 0.654 | 0.627 | 0.598 | 0.564 | 0.528 | 0.486 | 0.446 | 0.46 | 0.428 | 0.398 | 0.371 | 0.347 | 0.326 | 0.31 | 0.297 | 0.288 | 0.281 | 0.277 | 0.275 | 0.272 | 0.268 | 0.263 | 0.259 | 0.257 | 0.257 | 0.26 | 0.263 | 0.268 | 0.274 | 0.282 | 0.294 | 0.313 | 0.341 | 0.378 | 0.421 | 0.463 | 0.496 | 0.516 | 0.526 | 0.532 | 0.539 | 0.547 | 0.555 | 0.561 | 0.562 | 0.561 | 0.557 | 0.551 | 0.543 | 0.538 | 0.537 | 0.54 | 0.545 | 0.552 | 0.558 | 0.563 | 0.562 | 0.558 | 0.553 | 0.55 | 0.551 | 0.552 | 0.551 | 0.549 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.549 | 0.551 | 0.557 | 0.57 | 0.592 | 0.626 | 0.671 | 0.724 | 0.778 | 0.823 | 0.849 | 0.856 | 0.85 | 0.841 | 0.835 | 0.835 | 0.834 | 0.833 | 0.829 | 0.824 | 0.812 | 0.796 | 0.776 | 0.756 | 0.736 | 0.718 | 0.701 | 0.684 | 0.665 | 0.644 | 0.628 | 0.616 | 0.605 | 0.586 | 0.554 | 0.513 | 0.503 | 0.469 | 0.441 | 0.417 | 0.394 | 0.373 | 0.352 | 0.333 | 0.315 | 0.3 | 0.287 | 0.277 | 0.268 | 0.262 | 0.258 | 0.255 | 0.252 | 0.251 | 0.25 | 0.249 | 0.249 | 0.25 | 0.254 | 0.261 | 0.268 | 0.276 | 0.285 | 0.299 | 0.319 | 0.344 | 0.372 | 0.403 | 0.437 | 0.471 | 0.505 | 0.536 | 0.566 | 0.594 | 0.618 | 0.636 | 0.646 | 0.648 | 0.645 | 0.643 | 0.644 | 0.651 | 0.664 | 0.682 | 0.695 | 0.697 | 0.688 | 0.676 | 0.665 | 0.657 | 0.648 | 0.64 | 0.629 | 0.617 | 0.606 | 0.596 | 0.594 | 0.597 | 0.604 | 0.612 | 0.621 | 0.636 | 0.669 | 0.723 | 0.787 | 0.848 | 0.889 | 0.91 | 0.913 | 0.908 | 0.898 | 0.888 | 0.873 | 0.858 | 0.844 | 0.83 | 0.811 | 0.785 | 0.755 | 0.73 | 0.71 | 0.695 | 0.682 | 0.671 | 0.66 | 0.645 | 0.627 | 0.607 | 0.586 | 0.564 | 0.539 | 0.514 | 0.487 | 0.463 | 0.439 | 0.415 | 0.39 | 0.367 | 0.348 | 0.333 | 0.318 | 0.305 | 0.293 | 0.282 | 0.273 | 0.266 | 0.26 | 0.254 | 0.25 | 0.247 | 0.244 | 0.242 | 0.241 | 0.242 | 0.244 | 0.247 | 0.25 | 0.253 | 0.257 | 0.262 | 0.27 | 0.28 | 0.295 | 0.318 | 0.349 | 0.384 | 0.422 | 0.456 | 0.489 | 0.519 | 0.545 | 0.564 | 0.577 | 0.584 | 0.593 | 0.603 | 0.617 | 0.629 | 0.638 | 0.648 | 0.66 | 0.674 | 0.682 | 0.681 | 0.674 | 0.667 | 0.658 | 0.651 | 0.645 | 0.643 | 0.637 | 0.629 | 0.621 | 0.617 | 0.616 | 0.621 | 0.632 | 0.654 | 0.688 | 0.737 | 0.797 | 0.859 | 0.905 | 0.927 | 0.928 | 0.917 | 0.907 | 0.9 | 0.898 | 0.897 | 0.892 | 0.883 | 0.865 | 0.84 | 0.812 | 0.785 | 0.763 | 0.743 | 0.727 | 0.711 | 0.692 | 0.668 | 0.638 | 0.603 | 0.564 | 0.524 | 0.483 | 0.446 | 0.518 | 0.481 | 0.446 | 0.416 | 0.389 | 0.366 | 0.348 | 0.334 | 0.324 | 0.314 | 0.308 | 0.303 | 0.3 | 0.296 | 0.292 | 0.289 | 0.287 | 0.288 | 0.291 | 0.295 | 0.299 | 0.305 | 0.312 | 0.323 | 0.341 | 0.366 | 0.4 | 0.438 | 0.479 | 0.514 | 0.543 | 0.565 | 0.584 | 0.602 | 0.617 | 0.628 | 0.633 | 0.633 | 0.63 | 0.627 | 0.622 | 0.615 | 0.611 | 0.611 | 0.614 | 0.619 | 0.626 | 0.634 | 0.639 | 0.638 | 0.632 | 0.626 | 0.623 | 0.623 | 0.625 | 0.626 | 0.626 | 0.624 | 0.623 | 0.621 | 0.621 | 0.622 | 0.627 | 0.641 | 0.668 | 0.71 | 0.764 | 0.823 | 0.877 | 0.919 | 0.944 | 0.952 | 0.946 | 0.936 | 0.926 | 0.92 | 0.919 | 0.922 | 0.924 | 0.921 | 0.909 | 0.891 | 0.869 | 0.849 | 0.829 | 0.813 | 0.798 | 0.784 | 0.765 | 0.742 | 0.718 | 0.699 | 0.683 | 0.661 | 0.629 | 0.583 | 0.555 | 0.514 | 0.479 | 0.453 | 0.429 | 0.405 | 0.38 | 0.361 | 0.346 | 0.331 | 0.316 | 0.305 | 0.296 | 0.291 | 0.286 | 0.283 | 0.283 | 0.284 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.286 | 0.29 | 0.297 | 0.308 | 0.319 | 0.333 | 0.349 | 0.368 | 0.39 | 0.416 | 0.448 | 0.486 | 0.525 | 0.566 | 0.599 | 0.627 | 0.647 | 0.668 | 0.681 | 0.688 | 0.688 | 0.689 | 0.689 | 0.692 | 0.697 | 0.71 | 0.72 | 0.727 | 0.726 | 0.724 | 0.72 | 0.715 | 0.707 | 0.7 | 0.693 | 0.688 | 0.684 | 0.677 | 0.668 | 0.661 | 0.66 | 0.664 | 0.675 | 0.694 | 0.728 | 0.774 | 0.835 | 0.896 | 0.951 | 0.986 | 1 | 0.998 | 0.991 | 0.982 | 0.975 | 0.966 | 0.961 | 0.956 | 0.948 | 0.929 | 0.9 | 0.867 | 0.842 | 0.821 | 0.804 | 0.787 | 0.772 | 0.759 | 0.748 | 0.736 | 0.72 | 0.694 | 0.667 | 0.637 | 0.576 | 0.542 | 0.51 | 0.479 | 0.449 | 0.419 | 0.391 | 0.368 | 0.35 | 0.337 | 0.325 | 0.314 | 0.304 | 0.296 | 0.29 | 0.285 | 0.28 | 0.275 | 0.271 | 0.268 | 0.266 | 0.264 | 0.264 | 0.265 | 0.269 | 0.272 | 0.277 | 0.282 | 0.291 | 0.303 | 0.317 | 0.334 | 0.357 | 0.389 | 0.427 | 0.468 | 0.506 | 0.541 | 0.575 | 0.606 | 0.627 | 0.636 | 0.64 | 0.644 | 0.652 | 0.661 | 0.673 | 0.688 | 0.703 | 0.715 | 0.727 | 0.74 | 0.752 | 0.756 | 0.755 | 0.751 | 0.747 | 0.742 | 0.736 | 0.728 | 0.72 | 0.707 | 0.691 | 0.679 | 0.678 | 0.695 | 0.73 | 0.783 | 0.848 | 0.912 | 0.961 | 0.989 | 0.998 | 0.991 | 0.981 | 0.97 | 0.963 | 0.957 | 0.955 | 0.952 | 0.946 | 0.931 | 0.91 | 0.887 | 0.866 | 0.849 | 0.834 | 0.819 | 0.801 | 0.776 | 0.748 | 0.716 | 0.68 | 0.637 | 0.59 | 0.544 | 0.503
E1C | -3456 | 0.478 | 0.437 | 0.397 | 0.364 | 0.336 | 0.313 | 0.295 | 0.28 | 0.268 | 0.259 | 0.252 | 0.246 | 0.241 | 0.238 | 0.235 | 0.233 | 0.231 | 0.231 | 0.232 | 0.234 | 0.236 | 0.239 | 0.244 | 0.253 | 0.268 | 0.29 | 0.322 | 0.361 | 0.405 | 0.445 | 0.475 | 0.493 | 0.499 | 0.498 | 0.498 | 0.507 | 0.518 | 0.528 | 0.532 | 0.535 | 0.532 | 0.527 | 0.521 | 0.518 | 0.517 | 0.519 | 0.525 | 0.534 | 0.542 | 0.546 | 0.543 | 0.533 | 0.523 | 0.514 | 0.509 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.5 | 0.499 | 0.5 | 0.503 | 0.509 | 0.52 | 0.541 | 0.578 | 0.63 | 0.69 | 0.754 | 0.813 | 0.86 | 0.893 | 0.913 | 0.924 | 0.926 | 0.917 | 0.901 | 0.881 | 0.86 | 0.842 | 0.828 | 0.816 | 0.811 | 0.812 | 0.818 | 0.824 | 0.823 | 0.811 | 0.792 | 0.766 | 0.734 | 0.698 | 0.659 | 0.62 | 0.58 | 0.542 | 0.532 | 0.492 | 0.456 | 0.419 | 0.383 | 0.353 | 0.33 | 0.313 | 0.298 | 0.285 | 0.271 | 0.26 | 0.25 | 0.242 | 0.238 | 0.235 | 0.233 | 0.231 | 0.23 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.231 | 0.238 | 0.246 | 0.257 | 0.27 | 0.284 | 0.303 | 0.328 | 0.362 | 0.4 | 0.441 | 0.485 | 0.533 | 0.578 | 0.613 | 0.639 | 0.657 | 0.673 | 0.68 | 0.682 | 0.683 | 0.688 | 0.694 | 0.694 | 0.698 | 0.705 | 0.717 | 0.721 | 0.721 | 0.716 | 0.713 | 0.709 | 0.701 | 0.691 | 0.679 | 0.667 | 0.655 | 0.645 | 0.637 | 0.633 | 0.636 | 0.647 | 0.67 | 0.705 | 0.753 | 0.81 | 0.867 | 0.916 | 0.945 | 0.957 | 0.953 | 0.945 | 0.937 | 0.93 | 0.916 | 0.894 | 0.866 | 0.837 | 0.809 | 0.783 | 0.765 | 0.753 | 0.741 | 0.728 | 0.711 | 0.697 | 0.683 | 0.671 | 0.658 | 0.642 | 0.621 | 0.595 | 0.568 | 0.524 | 0.489 | 0.457 | 0.427 | 0.395 | 0.365 | 0.34 | 0.324 | 0.31 | 0.299 | 0.285 | 0.273 | 0.261 | 0.251 | 0.245 | 0.241 | 0.238 | 0.236 | 0.234 | 0.233 | 0.232 | 0.233 | 0.235 | 0.237 | 0.242 | 0.247 | 0.254 | 0.261 | 0.269 | 0.278 | 0.292 | 0.311 | 0.337 | 0.368 | 0.4 | 0.433 | 0.468 | 0.506 | 0.546 | 0.581 | 0.607 | 0.623 | 0.631 | 0.638 | 0.646 | 0.662 | 0.681 | 0.697 | 0.701 | 0.702 | 0.705 | 0.717 | 0.725 | 0.722 | 0.703 | 0.682 | 0.667 | 0.656 | 0.646 | 0.634 | 0.627 | 0.622 | 0.62 | 0.617 | 0.62 | 0.634 | 0.657 | 0.693 | 0.74 | 0.797 | 0.85 | 0.888 | 0.912 | 0.924 | 0.933 | 0.94 | 0.937 | 0.927 | 0.908 | 0.895 | 0.88 | 0.867 | 0.847 | 0.827 | 0.807 | 0.79 | 0.771 | 0.749 | 0.725 | 0.701 | 0.676 | 0.646 | 0.61 | 0.57 | 0.529 | 0.492 | 0.463 | 0.421 | 0.381 | 0.347 | 0.32 | 0.299 | 0.282 | 0.269 | 0.258 | 0.249 | 0.242 | 0.237 | 0.233 | 0.23 | 0.227 | 0.226 | 0.225 | 0.226 | 0.228 | 0.23 | 0.233 | 0.236 | 0.242 | 0.251 | 0.265 | 0.285 | 0.313 | 0.35 | 0.389 | 0.424 | 0.449 | 0.463 | 0.468 | 0.47 | 0.473 | 0.482 | 0.493 | 0.503 | 0.507 | 0.509 | 0.505 | 0.499 | 0.492 | 0.488 | 0.487 | 0.49 | 0.497 | 0.508 | 0.517 | 0.519 | 0.513 | 0.503 | 0.493 | 0.487 | 0.483 | 0.479 | 0.475 | 0.47 | 0.465 | 0.463 | 0.463 | 0.464 | 0.465 | 0.471 | 0.485 | 0.51 | 0.546 | 0.591 | 0.64 | 0.691 | 0.74 | 0.787 | 0.827 | 0.857 | 0.871 | 0.873 | 0.863 | 0.848 | 0.83 | 0.812 | 0.798 | 0.786 | 0.78 | 0.781 | 0.789 | 0.796 | 0.797 | 0.787 | 0.769 | 0.746 | 0.717 | 0.684 | 0.644 | 0.603 | 0.561 | 0.52 | 0.505 | 0.468 | 0.432 | 0.399 | 0.37 | 0.344 | 0.321 | 0.299 | 0.282 | 0.267 | 0.257 | 0.25 | 0.244 | 0.239 | 0.233 | 0.229 | 0.226 | 0.223 | 0.221 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.222 | 0.227 | 0.236 | 0.245 | 0.256 | 0.268 | 0.285 | 0.307 | 0.337 | 0.377 | 0.425 | 0.477 | 0.524 | 0.561 | 0.585 | 0.6 | 0.612 | 0.625 | 0.638 | 0.641 | 0.638 | 0.633 | 0.634 | 0.639 | 0.645 | 0.654 | 0.658 | 0.658 | 0.655 | 0.657 | 0.662 | 0.664 | 0.657 | 0.643 | 0.627 | 0.614 | 0.607 | 0.603 | 0.598 | 0.591 | 0.582 | 0.573 | 0.57 | 0.577 | 0.597 | 0.626 | 0.667 | 0.72 | 0.779 | 0.834 | 0.88 | 0.915 | 0.939 | 0.944 | 0.934 | 0.91 | 0.882 | 0.852 | 0.828 | 0.808 | 0.787 | 0.765 | 0.744 | 0.73 | 0.722 | 0.714 | 0.704 | 0.692 | 0.677 | 0.657 | 0.629 | 0.6 | 0.567 | 0.536 | 0.501 | 0.469 | 0.435 | 0.404 | 0.374 | 0.349 | 0.326 | 0.309 | 0.294 | 0.281 | 0.269 | 0.258 | 0.249 | 0.242 | 0.237 | 0.233 | 0.23 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.231 | 0.235 | 0.241 | 0.247 | 0.254 | 0.261 | 0.271 | 0.285 | 0.307 | 0.336 | 0.375 | 0.416 | 0.457 | 0.492 | 0.524 | 0.551 | 0.577 | 0.597 | 0.612 | 0.623 | 0.631 | 0.64 | 0.651 | 0.661 | 0.666 | 0.661 | 0.655 | 0.656 | 0.67 | 0.691 | 0.703 | 0.697 | 0.676 | 0.654 | 0.64 | 0.635 | 0.634 | 0.632 | 0.624 | 0.614 | 0.605 | 0.601 | 0.607 | 0.624 | 0.654 | 0.692 | 0.731 | 0.772 | 0.81 | 0.846 | 0.875 | 0.898 | 0.911 | 0.917 | 0.917 | 0.913 | 0.907 | 0.892 | 0.867 | 0.833 | 0.803 | 0.78 | 0.765 | 0.75 | 0.733 | 0.711 | 0.682 | 0.652 | 0.62 | 0.589 | 0.555 | 0.518 | 0.48 | 0.443 | 0.402 | 0.367 | 0.337 | 0.31 | 0.289 | 0.272 | 0.259 | 0.248 | 0.24 | 0.232 | 0.227 | 0.223 | 0.221 | 0.219 | 0.217 | 0.216 | 0.217 | 0.219 | 0.221 | 0.223 | 0.226 | 0.232 | 0.241 | 0.255 | 0.274 | 0.302 | 0.336 | 0.374 | 0.404 | 0.425 | 0.435 | 0.441 | 0.445 | 0.453 | 0.463 | 0.474 | 0.479 | 0.48 | 0.477 | 0.473 | 0.47 | 0.468 | 0.467 | 0.467 | 0.468 | 0.47 | 0.475 | 0.479 | 0.478 | 0.472 | 0.464 | 0.455 | 0.448 | 0.443 | 0.44 | 0.439 | 0.441 | 0.441 | 0.437 | 0.433 | 0.43 | 0.43 | 0.435 | 0.448 | 0.471 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.593 | 0.626 | 0.657 | 0.685 | 0.713 | 0.74 | 0.766 | 0.78 | 0.783 | 0.777 | 0.767 | 0.757 | 0.748 | 0.746 | 0.752 | 0.761 | 0.769 | 0.769 | 0.761 | 0.743 | 0.72 | 0.691 | 0.658 | 0.621 | 0.583 | 0.542 | 0.497 | 0.483 | 0.449 | 0.413 | 0.379 | 0.349 | 0.325 | 0.305 | 0.289 | 0.277 | 0.265 | 0.254 | 0.243 | 0.234 | 0.228 | 0.225 | 0.222 | 0.22 | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.217 | 0.219 | 0.224 | 0.231 | 0.238 | 0.246 | 0.256 | 0.275 | 0.303 | 0.34 | 0.381 | 0.424 | 0.466 | 0.51 | 0.551 | 0.585 | 0.607 | 0.62 | 0.621 | 0.61 | 0.592 | 0.58 | 0.582 | 0.586 | 0.591 | 0.599 | 0.616 | 0.632 | 0.636 | 0.631 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.62 | 0.607 | 0.589 | 0.569 | 0.549 | 0.532 | 0.527 | 0.526 | 0.531 | 0.534 | 0.542 | 0.553 | 0.571 | 0.594 | 0.626 | 0.663 | 0.7 | 0.73 | 0.761 | 0.788 | 0.816 | 0.842 | 0.861 | 0.864 | 0.852 | 0.834 | 0.817 | 0.8 | 0.777 | 0.754 | 0.734 | 0.721 | 0.705 | 0.692 | 0.675 | 0.659 | 0.635 | 0.608 | 0.581 | 0.555 | 0.528 | 0.498 | 0.465 | 0.432 | 0.401 | 0.376 | 0.356 | 0.337 | 0.316 | 0.296 | 0.279 | 0.264 | 0.253 | 0.256 | 0.247 | 0.238 | 0.232 | 0.227 | 0.225 | 0.225 | 0.224 | 0.223 | 0.22 | 0.218 | 0.218 | 0.222 | 0.228 | 0.234 | 0.237 | 0.241 | 0.247 | 0.258 | 0.275 | 0.299 | 0.327 | 0.358 | 0.388 | 0.422 | 0.458 | 0.495 | 0.529 | 0.555 | 0.572 | 0.58 | 0.583 | 0.585 | 0.589 | 0.6 | 0.614 | 0.626 | 0.633 | 0.635 | 0.639 | 0.647 | 0.657 | 0.66 | 0.653 | 0.635 | 0.617 | 0.602 | 0.591 | 0.581 | 0.57 | 0.561 | 0.556 | 0.551 | 0.546 | 0.542 | 0.545 | 0.559 | 0.586 | 0.617 | 0.649 | 0.673 | 0.693 | 0.715 | 0.743 | 0.771 | 0.794 | 0.806 | 0.814 | 0.821 | 0.827 | 0.827 | 0.816 | 0.798 | 0.776 | 0.753 | 0.728 | 0.705 | 0.683 | 0.661 | 0.633 | 0.6 | 0.564 | 0.529 | 0.493 | 0.452 | 0.448 | 0.407 | 0.37 | 0.338 | 0.309 | 0.287 | 0.27 | 0.257 | 0.246 | 0.237 | 0.23 | 0.223 | 0.217 | 0.213 | 0.21 | 0.207 | 0.205 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.209 | 0.216 | 0.227 | 0.244 | 0.268 | 0.298 | 0.329 | 0.355 | 0.375 | 0.389 | 0.399 | 0.407 | 0.417 | 0.427 | 0.436 | 0.441 | 0.443 | 0.441 | 0.437 | 0.432 | 0.43 | 0.431 | 0.436 | 0.44 | 0.445 | 0.448 | 0.448 | 0.445 | 0.442 | 0.438 | 0.433 | 0.429 | 0.424 | 0.419 | 0.413 | 0.408 | 0.403 | 0.4 | 0.397 | 0.394 | 0.391 | 0.391 | 0.398 | 0.41 | 0.427 | 0.447 | 0.472 | 0.502 | 0.534 | 0.562 | 0.577 | 0.582 | 0.581 | 0.579 | 0.575 | 0.569 | 0.562 | 0.559 | 0.563 | 0.578 | 0.605 | 0.641 | 0.679 | 0.71 | 0.725 | 0.726 | 0.715 | 0.697 | 0.672 | 0.645 | 0.614 | 0.581 | 0.543 | 0.502 | 0.474 | 0.436 | 0.401 | 0.371 | 0.343 | 0.32 | 0.301 | 0.287 | 0.274 | 0.262 | 0.25 | 0.24 | 0.232 | 0.225 | 0.22 | 0.217 | 0.213 | 0.211 | 0.209 | 0.208 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.212 | 0.217 | 0.225 | 0.236 | 0.251 | 0.272 | 0.303 | 0.344 | 0.389 | 0.431 | 0.464 | 0.491 | 0.514 | 0.538 | 0.562 | 0.576 | 0.574 | 0.56 | 0.547 | 0.541 | 0.543 | 0.546 | 0.55 | 0.558 | 0.574 | 0.59 | 0.598 | 0.59 | 0.577 | 0.564 | 0.555 | 0.545 | 0.532 | 0.516 | 0.501 | 0.493 | 0.49 | 0.491 | 0.488 | 0.483 | 0.481 | 0.483 | 0.489 | 0.502 | 0.521 | 0.544 | 0.567 | 0.584 | 0.597 | 0.606 | 0.618 | 0.63 | 0.638 | 0.632 | 0.621 | 0.616 | 0.621 | 0.634 | 0.646 | 0.66 | 0.67 | 0.675 | 0.67 | 0.657 | 0.639 | 0.623 | 0.606 | 0.587 | 0.565 | 0.541 | 0.516 | 0.49 | 0.462 | 0.435 | 0.408 | 0.382 | 0.359 | 0.336 | 0.316 | 0.298 | 0.281 | 0.266 | 0.253 | 0.244 | 0.239 | 0.229 | 0.221 | 0.213 | 0.209 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 0.208 | 0.21 | 0.211 | 0.212 | 0.217 | 0.227 | 0.244 | 0.265 | 0.29 | 0.314 | 0.339 | 0.366 | 0.402 | 0.44 | 0.473 | 0.495 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.539 | 0.546 | 0.551 | 0.556 | 0.562 | 0.57 | 0.574 | 0.576 | 0.582 | 0.591 | 0.6 | 0.6 | 0.591 | 0.576 | 0.563 | 0.551 | 0.543 | 0.533 | 0.524 | 0.51 | 0.495 | 0.483 | 0.478 | 0.478 | 0.484 | 0.497 | 0.519 | 0.541 | 0.562 | 0.575 | 0.586 | 0.593 | 0.601 | 0.609 | 0.617 | 0.624 | 0.626 | 0.63 | 0.637 | 0.654 | 0.67 | 0.683 | 0.688 | 0.689 | 0.684 | 0.673 | 0.653 | 0.63 | 0.607 | 0.588 | 0.567 | 0.54 | 0.504 | 0.458 | 0.435 | 0.399 | 0.366 | 0.336 | 0.305 | 0.284 | 0.268 | 0.257 | 0.248 | 0.24 | 0.231 | 0.222 | 0.216 | 0.211 | 0.208 | 0.206 | 0.204 | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.206 | 0.209 | 0.217 | 0.228 | 0.246 | 0.267 | 0.289 | 0.309 | 0.327 | 0.345 | 0.36 | 0.375 | 0.389 | 0.405 | 0.418 | 0.426 | 0.429 | 0.427 | 0.424 | 0.421 | 0.422 | 0.424 | 0.425 | 0.428 | 0.431 | 0.434 | 0.434 | 0.433 | 0.431 | 0.432 | 0.431 | 0.427 | 0.418 | 0.409 | 0.401 | 0.395 | 0.388 | 0.383 | 0.381 | 0.382 | 0.384 | 0.389 | 0.396 | 0.408 | 0.424 | 0.444 | 0.468 | 0.496 | 0.523 | 0.544 | 0.555 | 0.559 | 0.561 | 0.559 | 0.55 | 0.537 | 0.525 | 0.517 | 0.513 | 0.513 | 0.52 | 0.54 | 0.571 | 0.607 | 0.636 | 0.653 | 0.656 | 0.65 | 0.637 | 0.616 | 0.589 | 0.557 | 0.521 | 0.482 | 0.462 | 0.431 | 0.399 | 0.373 | 0.346 | 0.323 | 0.303 | 0.287 | 0.273 | 0.262 | 0.252 | 0.243 | 0.233 | 0.225 | 0.219 | 0.215 | 0.211 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.205 | 0.208 | 0.211 | 0.217 | 0.224 | 0.238 | 0.257 | 0.28 | 0.309 | 0.34 | 0.376 | 0.41 | 0.442 | 0.469 | 0.495 | 0.522 | 0.545 | 0.559 | 0.56 | 0.554 | 0.546 | 0.541 | 0.54 | 0.538 | 0.54 | 0.548 | 0.561 | 0.568 | 0.562 | 0.547 | 0.53 | 0.518 | 0.514 | 0.513 | 0.513 | 0.51 | 0.503 | 0.494 | 0.489 | 0.489 | 0.487 | 0.485 | 0.483 | 0.487 | 0.497 | 0.514 | 0.539 | 0.561 | 0.578 | 0.584 | 0.59 | 0.596 | 0.604 | 0.608 | 0.605 | 0.595 | 0.584 | 0.575 | 0.568 | 0.562 | 0.559 | 0.562 | 0.571 | 0.583 | 0.594 | 0.597 | 0.588 | 0.569 | 0.55 | 0.533 | 0.516 | 0.491 | 0.467 | 0.439 | 0.417 | 0.396 | 0.376 | 0.355 | 0.334 | 0.315 | 0.298 | 0.282 | 0.269 | 0.256 | 0.245 | 0.235 | 0.228 | 0.223 | 0.218 | 0.214 | 0.211 | 0.208 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.207 | 0.211 | 0.22 | 0.233 | 0.249 | 0.271 | 0.298 | 0.326 | 0.353 | 0.379 | 0.407 | 0.437 | 0.466 | 0.488 | 0.498 | 0.502 | 0.503 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.505 | 0.508 | 0.514 | 0.518 | 0.518 | 0.514 | 0.512 | 0.517 | 0.517 | 0.508 | 0.49 | 0.473 | 0.462 | 0.454 | 0.449 | 0.444 | 0.44 | 0.438 | 0.443 | 0.454 | 0.469 | 0.487 | 0.513 | 0.543 | 0.566 | 0.575 | 0.57 | 0.559 | 0.549 | 0.544 | 0.543 | 0.541 | 0.537 | 0.534 | 0.534 | 0.535 | 0.545 | 0.56 | 0.579 | 0.591 | 0.594 | 0.591 | 0.584 | 0.571 | 0.551 | 0.525 | 0.494 | 0.456 | 0.442 | 0.404 | 0.369 | 0.337 | 0.311 | 0.289 | 0.273 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.231 | 0.223 | 0.217 | 0.213 | 0.211 | 0.208 | 0.206 | 0.204 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.202 | 0.203 | 0.207 | 0.215 | 0.226 | 0.243 | 0.264 | 0.289 | 0.311 | 0.329 | 0.344 | 0.357 | 0.369 | 0.38 | 0.392 | 0.402 | 0.408 | 0.408 | 0.405 | 0.399 | 0.394 | 0.392 | 0.392 | 0.395 | 0.399 | 0.405 | 0.411 | 0.415 | 0.415 | 0.413 | 0.409 | 0.405 | 0.4 | 0.394 | 0.386 | 0.377 | 0.371 | 0.368 | 0.367 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.37 | 0.38 | 0.396 | 0.415 | 0.437 | 0.46 | 0.485 | 0.508 | 0.526 | 0.535 | 0.538 | 0.537 | 0.533 | 0.524 | 0.512 | 0.501 | 0.497 | 0.494 | 0.492 | 0.493 | 0.501 | 0.517 | 0.536 | 0.555 | 0.57 | 0.581 | 0.586 | 0.584 | 0.575 | 0.559 | 0.54 | 0.514 | 0.484 | 0.464 | 0.436 | 0.402 | 0.367 | 0.334 | 0.309 | 0.291 | 0.279 | 0.267 | 0.257 | 0.247 | 0.236 | 0.226 | 0.218 | 0.215 | 0.212 | 0.21 | 0.206 | 0.203 | 0.2 | 0.198 | 0.197 | 0.198 | 0.202 | 0.208 | 0.214 | 0.222 | 0.229 | 0.239 | 0.252 | 0.273 | 0.3 | 0.334 | 0.366 | 0.394 | 0.417 | 0.44 | 0.463 | 0.488 | 0.507 | 0.52 | 0.526 | 0.524 | 0.516 | 0.511 | 0.516 | 0.532 | 0.542 | 0.544 | 0.538 | 0.54 | 0.544 | 0.548 | 0.541 | 0.529 | 0.514 | 0.501 | 0.497 | 0.498 | 0.495 | 0.486 | 0.472 | 0.464 | 0.458 | 0.457 | 0.454 | 0.457 | 0.467 | 0.486 | 0.508 | 0.53 | 0.547 | 0.561 | 0.57 | 0.574 | 0.573 | 0.566 | 0.556 | 0.543 | 0.532 | 0.524 | 0.523 | 0.521 | 0.514 | 0.506 | 0.502 | 0.506 | 0.514 | 0.526 | 0.536 | 0.537 | 0.534 | 0.523 | 0.512 | 0.492 | 0.469 | 0.44 | 0.411 | 0.382 | 0.359 | 0.341 | 0.324 | 0.307 | 0.288 | 0.271 | 0.258 | 0.248 | 0.239 | 0.231 | 0.224 | 0.219 | 0.215 | 0.211 | 0.209 | 0.206 | 0.205 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.202 | 0.204 | 0.206 | 0.209 | 0.213 | 0.22 | 0.229 | 0.24 | 0.256 | 0.273 | 0.293 | 0.315 | 0.341 | 0.364 | 0.384 | 0.407 | 0.433 | 0.459 | 0.478 | 0.49 | 0.498 | 0.504 | 0.511 | 0.516 | 0.523 | 0.527 | 0.53 | 0.531 | 0.533 | 0.536 | 0.539 | 0.537 | 0.529 | 0.517 | 0.505 | 0.491 | 0.474 | 0.456 | 0.446 | 0.441 | 0.438 | 0.435 | 0.433 | 0.441 | 0.459 | 0.488 | 0.515 | 0.535 | 0.548 | 0.56 | 0.578 | 0.592 | 0.598 | 0.592 | 0.582 | 0.572 | 0.563 | 0.558 | 0.551 | 0.548 | 0.547 | 0.552 | 0.556 | 0.558 | 0.56 | 0.568 | 0.574 | 0.58 | 0.576 | 0.564 | 0.539 | 0.507 | 0.468 | 0.444 | 0.408 | 0.375 | 0.345 | 0.32 | 0.3 | 0.283 | 0.268 | 0.255 | 0.243 | 0.234 | 0.227 | 0.222 | 0.218 | 0.215 | 0.213 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.214 | 0.216 | 0.221 | 0.229 | 0.241 | 0.256 | 0.271 | 0.287 | 0.303 | 0.318 | 0.332 | 0.345 | 0.358 | 0.372 | 0.384 | 0.392 | 0.396 | 0.396 | 0.394 | 0.392 | 0.393 | 0.397 | 0.399 | 0.399 | 0.401 | 0.405 | 0.411 | 0.414 | 0.413 | 0.409 | 0.404 | 0.399 | 0.395 | 0.389 | 0.382 | 0.376 | 0.372 | 0.372 | 0.373 | 0.375 | 0.377 | 0.381 | 0.388 | 0.399 | 0.415 | 0.434 | 0.457 | 0.482 | 0.505 | 0.52 | 0.526 | 0.529 | 0.53 | 0.53 | 0.524 | 0.512 | 0.497 | 0.485 | 0.477 | 0.474 | 0.476 | 0.487 | 0.504 | 0.523 | 0.539 | 0.553 | 0.566 | 0.575 | 0.577 | 0.571 | 0.558 | 0.539 | 0.513 | 0.483 | 0.452 | 0.424 | 0.396 | 0.367 | 0.34 | 0.319 | 0.301 | 0.284 | 0.269 | 0.258 | 0.25 | 0.242 | 0.235 | 0.228 | 0.223 | 0.219 | 0.216 | 0.214 | 0.213 | 0.213 | 0.212 | 0.21 | 0.209 | 0.208 | 0.209 | 0.21 | 0.213 | 0.219 | 0.228 | 0.244 | 0.268 | 0.297 | 0.325 | 0.351 | 0.373 | 0.394 | 0.415 | 0.441 | 0.471 | 0.496 | 0.508 | 0.508 | 0.506 | 0.508 | 0.515 | 0.522 | 0.529 | 0.535 | 0.539 | 0.542 | 0.543 | 0.543 | 0.539 | 0.531 | 0.517 | 0.499 | 0.482 | 0.472 | 0.465 | 0.457 | 0.45 | 0.444 | 0.442 | 0.439 | 0.438 | 0.441 | 0.452 | 0.469 | 0.484 | 0.497 | 0.508 | 0.523 | 0.539 | 0.553 | 0.562 | 0.562 | 0.557 | 0.548 | 0.539 | 0.533 | 0.53 | 0.528 | 0.528 | 0.524 | 0.52 | 0.515 | 0.516 | 0.52 | 0.527 | 0.533 | 0.533 | 0.528 | 0.519 | 0.508 | 0.492 | 0.47 | 0.446 | 0.424 | 0.403 | 0.381 | 0.359 | 0.337 | 0.318 | 0.3 | 0.286 | 0.274 | 0.263 | 0.25 | 0.239 | 0.23 | 0.224 | 0.221 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.212 | 0.209 | 0.209 | 0.211 | 0.215 | 0.217 | 0.218 | 0.218 | 0.222 | 0.228 | 0.237 | 0.248 | 0.264 | 0.287 | 0.314 | 0.343 | 0.365 | 0.382 | 0.397 | 0.415 | 0.435 | 0.448 | 0.454 | 0.458 | 0.466 | 0.473 | 0.482 | 0.487 | 0.496 | 0.502 | 0.507 | 0.507 | 0.505 | 0.504 | 0.508 | 0.512 | 0.51 | 0.499 | 0.484 | 0.471 | 0.458 | 0.449 | 0.442 | 0.439 | 0.435 | 0.433 | 0.435 | 0.445 | 0.457 | 0.469 | 0.478 | 0.488 | 0.498 | 0.504 | 0.506 | 0.507 | 0.511 | 0.516 | 0.518 | 0.514 | 0.504 | 0.495 | 0.493 | 0.5 | 0.514 | 0.528 | 0.543 | 0.554 | 0.563 | 0.565 | 0.557 | 0.544 | 0.527 | 0.509 | 0.486 | 0.462 | 0.429 | 0.394 | 0.36 | 0.329 | 0.304 | 0.284 | 0.269 | 0.257 | 0.246 | 0.235 | 0.226 | 0.219 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.209 | 0.213 | 0.219 | 0.228 | 0.239 | 0.252 | 0.266 | 0.282 | 0.299 | 0.316 | 0.333 | 0.349 | 0.364 | 0.375 | 0.382 | 0.388 | 0.394 | 0.399 | 0.402 | 0.405 | 0.407 | 0.408 | 0.41 | 0.414 | 0.42 | 0.425 | 0.426 | 0.424 | 0.421 | 0.416 | 0.41 | 0.403 | 0.395 | 0.388 | 0.382 | 0.377 | 0.373 | 0.37 | 0.368 | 0.365 | 0.365 | 0.37 | 0.381 | 0.396 | 0.416 | 0.438 | 0.463 | 0.485 | 0.502 | 0.514 | 0.523 | 0.528 | 0.525 | 0.516 | 0.506 | 0.501 | 0.499 | 0.499 | 0.497 | 0.5 | 0.513 | 0.535 | 0.562 | 0.584 | 0.599 | 0.603 | 0.601 | 0.594 | 0.582 | 0.563 | 0.537 | 0.507 | 0.471 | 0.451 | 0.417 | 0.384 | 0.353 | 0.327 | 0.307 | 0.29 | 0.273 | 0.26 | 0.248 | 0.242 | 0.235 | 0.228 | 0.22 | 0.215 | 0.211 | 0.207 | 0.202 | 0.199 | 0.198 | 0.199 | 0.2 | 0.2 | 0.199 | 0.199 | 0.201 | 0.205 | 0.207 | 0.211 | 0.217 | 0.231 | 0.255 | 0.286 | 0.319 | 0.346 | 0.366 | 0.386 | 0.408 | 0.434 | 0.451 | 0.457 | 0.454 | 0.455 | 0.466 | 0.481 | 0.498 | 0.506 | 0.516 | 0.518 | 0.518 | 0.507 | 0.497 | 0.488 | 0.48 | 0.472 | 0.465 | 0.463 | 0.461 | 0.454 | 0.443 | 0.435 | 0.429 | 0.424 | 0.419 | 0.418 | 0.424 | 0.434 | 0.444 | 0.455 | 0.465 | 0.482 | 0.499 | 0.516 | 0.528 | 0.536 | 0.537 | 0.533 | 0.525 | 0.522 | 0.523 | 0.525 | 0.529 | 0.529 | 0.53 | 0.529 | 0.531 | 0.537 | 0.549 | 0.563 | 0.57 | 0.565 | 0.553 | 0.54 | 0.528 | 0.509 | 0.483 | 0.452 | 0.422 | 0.395 | 0.368 | 0.345 | 0.327 | 0.315 | 0.303 | 0.291 | 0.277 | 0.262 | 0.248 | 0.237 | 0.23 | 0.226 | 0.224 | 0.222 | 0.218 | 0.215 | 0.212 | 0.211 | 0.209 | 0.21 | 0.21 | 0.213 | 0.215 | 0.217 | 0.22 | 0.225 | 0.231 | 0.238 | 0.247 | 0.257 | 0.274 | 0.296 | 0.322 | 0.346 | 0.365 | 0.382 | 0.404 | 0.427 | 0.445 | 0.456 | 0.463 | 0.474 | 0.48 | 0.487 | 0.488 | 0.492 | 0.494 | 0.499 | 0.506 | 0.519 | 0.523 | 0.519 | 0.502 | 0.486 | 0.473 | 0.465 | 0.459 | 0.456 | 0.456 | 0.453 | 0.446 | 0.435 | 0.429 | 0.432 | 0.443 | 0.453 | 0.461 | 0.474 | 0.489 | 0.503 | 0.509 | 0.512 | 0.514 | 0.519 | 0.527 | 0.539 | 0.55 | 0.554 | 0.552 | 0.55 | 0.554 | 0.565 | 0.578 | 0.591 | 0.6 | 0.601 | 0.592 | 0.575 | 0.55 | 0.527 | 0.501 | 0.477 | 0.446 | 0.449 | 0.413 | 0.379 | 0.347 | 0.319 | 0.294 | 0.275 | 0.259 | 0.246 | 0.235 | 0.226 | 0.22 | 0.215 | 0.211 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.205 | 0.207 | 0.208 | 0.211 | 0.214 | 0.221 | 0.232 | 0.249 | 0.271 | 0.296 | 0.322 | 0.344 | 0.361 | 0.371 | 0.378 | 0.385 | 0.396 | 0.404 | 0.408 | 0.409 | 0.408 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.412 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.415 | 0.419 | 0.422 | 0.423 | 0.421 | 0.416 | 0.409 | 0.401 | 0.394 | 0.39 | 0.385 | 0.382 | 0.378 | 0.376 | 0.374 | 0.374 | 0.378 | 0.387 | 0.402 | 0.419 | 0.441 | 0.469 | 0.502 | 0.533 | 0.554 | 0.568 | 0.578 | 0.586 | 0.592 | 0.593 | 0.595 | 0.601 | 0.612 | 0.624 | 0.635 | 0.647 | 0.661 | 0.676 | 0.687 | 0.692 | 0.688 | 0.679 | 0.666 | 0.648 | 0.624 | 0.595 | 0.565 | 0.533 | 0.499 | 0.48 | 0.448 | 0.418 | 0.385 | 0.353 | 0.324 | 0.303 | 0.287 | 0.273 | 0.261 | 0.25 | 0.239 | 0.23 | 0.221 | 0.213 | 0.206 | 0.201 | 0.199 | 0.199 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.202 | 0.205 | 0.21 | 0.215 | 0.222 | 0.228 | 0.237 | 0.249 | 0.266 | 0.291 | 0.322 | 0.357 | 0.387 | 0.411 | 0.428 | 0.445 | 0.464 | 0.483 | 0.498 | 0.502 | 0.499 | 0.495 | 0.498 | 0.505 | 0.513 | 0.521 | 0.525 | 0.522 | 0.516 | 0.515 | 0.52 | 0.525 | 0.524 | 0.516 | 0.503 | 0.488 | 0.474 | 0.464 | 0.461 | 0.459 | 0.456 | 0.449 | 0.443 | 0.441 | 0.444 | 0.453 | 0.467 | 0.483 | 0.495 | 0.504 | 0.514 | 0.526 | 0.543 | 0.559 | 0.576 | 0.591 | 0.601 | 0.609 | 0.619 | 0.627 | 0.631 | 0.627 | 0.624 | 0.621 | 0.618 | 0.614 | 0.608 | 0.599 | 0.585 | 0.567 | 0.548 | 0.529 | 0.505 | 0.475 | 0.443 | 0.412 | 0.385 | 0.363 | 0.343 | 0.324 | 0.306 | 0.291 | 0.278 | 0.267 | 0.257 | 0.248 | 0.239 | 0.23 | 0.222 | 0.215 | 0.211 | 0.209 | 0.206 | 0.204 | 0.203 | 0.204 | 0.206 | 0.208 | 0.209 | 0.208 | 0.209 | 0.211 | 0.217 | 0.226 | 0.237 | 0.251 | 0.266 | 0.285 | 0.308 | 0.333 | 0.359 | 0.385 | 0.412 | 0.439 | 0.459 | 0.473 | 0.48 | 0.486 | 0.489 | 0.498 | 0.511 | 0.523 | 0.529 | 0.533 | 0.536 | 0.536 | 0.53 | 0.524 | 0.521 | 0.519 | 0.514 | 0.506 | 0.495 | 0.483 | 0.47 | 0.46 | 0.454 | 0.453 | 0.457 | 0.463 | 0.47 | 0.477 | 0.49 | 0.508 | 0.529 | 0.545 | 0.555 | 0.56 | 0.565 | 0.57 | 0.582 | 0.601 | 0.627 | 0.657 | 0.681 | 0.695 | 0.695 | 0.694 | 0.691 | 0.691 | 0.682 | 0.664 | 0.64 | 0.617 | 0.598 | 0.577 | 0.552 | 0.52 | 0.481 | 0.44 | 0.431 | 0.394 | 0.356 | 0.323 | 0.297 | 0.276 | 0.26 | 0.247 | 0.236 | 0.227 | 0.218 | 0.212 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 | 0.199 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.199 | 0.2 | 0.204 | 0.21 | 0.222 | 0.238 | 0.263 | 0.293 | 0.326 | 0.355 | 0.376 | 0.388 | 0.39 | 0.39 | 0.392 | 0.402 | 0.415 | 0.425 | 0.427 | 0.422 | 0.414 | 0.407 | 0.404 | 0.402 | 0.403 | 0.404 | 0.408 | 0.416 | 0.423 | 0.426 | 0.427 | 0.425 | 0.42 | 0.411 | 0.401 | 0.393 | 0.389 | 0.387 | 0.387 | 0.384 | 0.38 | 0.378 | 0.379 | 0.386 | 0.396 | 0.41 | 0.432 | 0.462 | 0.499 | 0.539 | 0.575 | 0.607 | 0.632 | 0.656 | 0.68 | 0.702 | 0.717 | 0.723 | 0.724 | 0.722 | 0.718 | 0.713 | 0.709 | 0.709 | 0.712 | 0.717 | 0.719 | 0.718 | 0.707 | 0.688 | 0.662 | 0.63 | 0.597 | 0.558 | 0.519 | 0.482 | 0.459 | 0.427 | 0.393 | 0.359 | 0.328 | 0.303 | 0.283 | 0.27 | 0.261 | 0.251 | 0.241 | 0.231 | 0.223 | 0.217 | 0.21 | 0.206 | 0.203 | 0.201 | 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.197 | 0.199 | 0.202 | 0.207 | 0.212 | 0.219 | 0.23 | 0.247 | 0.268 | 0.292 | 0.32 | 0.354 | 0.392 | 0.423 | 0.447 | 0.462 | 0.478 | 0.493 | 0.503 | 0.506 | 0.502 | 0.502 | 0.509 | 0.522 | 0.53 | 0.531 | 0.527 | 0.53 | 0.545 | 0.563 | 0.571 | 0.564 | 0.553 | 0.545 | 0.546 | 0.546 | 0.545 | 0.54 | 0.533 | 0.52 | 0.502 | 0.487 | 0.48 | 0.484 | 0.492 | 0.506 | 0.522 | 0.544 | 0.57 | 0.601 | 0.632 | 0.658 | 0.679 | 0.703 | 0.736 | 0.769 | 0.787 | 0.783 | 0.767 | 0.75 | 0.734 | 0.718 | 0.703 | 0.693 | 0.686 | 0.675 | 0.66 | 0.641 | 0.624 | 0.606 | 0.585 | 0.562 | 0.537 | 0.509 | 0.478 | 0.444 | 0.411 | 0.382 | 0.359 | 0.339 | 0.323 | 0.308 | 0.288 | 0.279 | 0.267 | 0.258 | 0.248 | 0.236 | 0.227 | 0.219 | 0.212 | 0.207 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.202 | 0.204 | 0.207 | 0.209 | 0.214 | 0.22 | 0.229 | 0.239 | 0.254 | 0.273 | 0.299 | 0.326 | 0.356 | 0.382 | 0.408 | 0.431 | 0.454 | 0.473 | 0.491 | 0.501 | 0.505 | 0.509 | 0.519 | 0.53 | 0.536 | 0.537 | 0.538 | 0.545 | 0.559 | 0.573 | 0.586 | 0.586 | 0.58 | 0.564 | 0.55 | 0.538 | 0.534 | 0.53 | 0.523 | 0.512 | 0.503 | 0.498 | 0.494 | 0.495 | 0.505 | 0.531 | 0.567 | 0.604 | 0.636 | 0.66 | 0.681 | 0.698 | 0.717 | 0.734 | 0.754 | 0.773 | 0.795 | 0.81 | 0.81 | 0.795 | 0.777 | 0.766 | 0.757 | 0.746 | 0.722 | 0.694 | 0.666 | 0.649 | 0.63 | 0.608 | 0.572 | 0.531 | 0.484 | 0.441 | 0.446 | 0.404 | 0.365 | 0.332 | 0.304 | 0.283 | 0.267 | 0.255 | 0.246 | 0.238 | 0.232 | 0.228 | 0.223 | 0.219 | 0.216 | 0.212 | 0.211 | 0.21 | 0.211 | 0.212 | 0.214 | 0.217 | 0.222 | 0.229 | 0.242 | 0.262 | 0.291 | 0.329 | 0.371 | 0.41 | 0.439 | 0.452 | 0.452 | 0.448 | 0.45 | 0.461 | 0.473 | 0.479 | 0.476 | 0.469 | 0.461 | 0.454 | 0.451 | 0.451 | 0.452 | 0.458 | 0.468 | 0.48 | 0.489 | 0.49 | 0.485 | 0.478 | 0.47 | 0.463 | 0.456 | 0.452 | 0.45 | 0.448 | 0.446 | 0.445 | 0.447 | 0.453 | 0.463 | 0.477 | 0.497 | 0.53 | 0.578 | 0.639 | 0.705 | 0.764 | 0.809 | 0.839 | 0.859 | 0.869 | 0.869 | 0.861 | 0.846 | 0.829 | 0.812 | 0.799 | 0.787 | 0.777 | 0.769 | 0.766 | 0.769 | 0.775 | 0.776 | 0.766 | 0.746 | 0.72 | 0.692 | 0.663 | 0.63 | 0.593 | 0.55 | 0.502 | 0.468 | 0.437 | 0.408 | 0.379 | 0.353 | 0.326 | 0.303 | 0.284 | 0.269 | 0.258 | 0.247 | 0.237 | 0.229 | 0.223 | 0.218 | 0.215 | 0.213 | 0.21 | 0.209 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.21 | 0.215 | 0.223 | 0.229 | 0.236 | 0.245 | 0.261 | 0.283 | 0.312 | 0.35 | 0.399 | 0.455 | 0.507 | 0.541 | 0.554 | 0.557 | 0.562 | 0.566 | 0.563 | 0.556 | 0.556 | 0.563 | 0.572 | 0.579 | 0.589 | 0.606 | 0.624 | 0.63 | 0.626 | 0.622 | 0.625 | 0.624 | 0.619 | 0.611 | 0.604 | 0.598 | 0.584 | 0.564 | 0.544 | 0.536 | 0.541 | 0.552 | 0.567 | 0.594 | 0.637 | 0.695 | 0.755 | 0.808 | 0.844 | 0.87 | 0.886 | 0.898 | 0.901 | 0.893 | 0.879 | 0.862 | 0.845 | 0.826 | 0.803 | 0.777 | 0.75 | 0.726 | 0.705 | 0.686 | 0.667 | 0.651 | 0.64 | 0.63 | 0.621 | 0.607 | 0.587 | 0.562 | 0.53 | 0.499 | 0.466 | 0.44 | 0.415 | 0.393 | 0.371 | 0.35 | 0.332 | 0.312 | 0.294 | 0.277 | 0.264 | 0.254 | 0.245 | 0.236 | 0.229 | 0.224 | 0.22 | 0.218 | 0.217 | 0.216 | 0.216 | 0.215 | 0.216 | 0.218 | 0.222 | 0.226 | 0.231 | 0.237 | 0.245 | 0.255 | 0.27 | 0.29 | 0.314 | 0.344 | 0.381 | 0.419 | 0.453 | 0.482 | 0.51 | 0.537 | 0.556 | 0.569 | 0.574 | 0.58 | 0.588 | 0.599 | 0.607 | 0.611 | 0.616 | 0.627 | 0.641 | 0.66 | 0.671 | 0.677 | 0.672 | 0.662 | 0.648 | 0.635 | 0.625 | 0.622 | 0.621 | 0.617 | 0.614 | 0.612 | 0.618 | 0.628 | 0.652 | 0.693 | 0.751 | 0.809 | 0.856 | 0.884 | 0.901 | 0.911 | 0.915 | 0.91 | 0.9 | 0.887 | 0.874 | 0.862 | 0.847 | 0.83 | 0.808 | 0.787 | 0.767 | 0.752 | 0.734 | 0.714 | 0.688 | 0.664 | 0.643 | 0.621 | 0.589 | 0.547 | 0.497 | 0.447 | 0.499 | 0.456 | 0.415 | 0.378 | 0.345 | 0.318 | 0.297 | 0.28 | 0.267 | 0.258 | 0.251 | 0.246 | 0.24 | 0.236 | 0.232 | 0.23 | 0.229 | 0.229 | 0.23 | 0.229 | 0.229 | 0.231 | 0.236 | 0.246 | 0.259 | 0.279 | 0.306 | 0.341 | 0.381 | 0.418 | 0.449 | 0.472 | 0.485 | 0.492 | 0.501 | 0.515 | 0.53 | 0.541 | 0.549 | 0.553 | 0.554 | 0.55 | 0.545 | 0.544 | 0.545 | 0.548 | 0.553 | 0.562 | 0.57 | 0.574 | 0.568 | 0.557 | 0.548 | 0.543 | 0.542 | 0.538 | 0.536 | 0.533 | 0.529 | 0.526 | 0.527 | 0.532 | 0.541 | 0.557 | 0.586 | 0.63 | 0.691 | 0.758 | 0.818 | 0.868 | 0.904 | 0.927 | 0.939 | 0.946 | 0.946 | 0.94 | 0.925 | 0.904 | 0.881 | 0.861 | 0.846 | 0.833 | 0.826 | 0.824 | 0.826 | 0.828 | 0.826 | 0.818 | 0.803 | 0.781 | 0.753 | 0.721 | 0.686 | 0.649 | 0.608 | 0.562 | 0.533 | 0.486 | 0.442 | 0.401 | 0.368 | 0.339 | 0.316 | 0.295 | 0.278 | 0.265 | 0.256 | 0.25 | 0.244 | 0.239 | 0.234 | 0.229 | 0.226 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.227 | 0.23 | 0.237 | 0.245 | 0.259 | 0.274 | 0.296 | 0.321 | 0.348 | 0.378 | 0.411 | 0.452 | 0.496 | 0.544 | 0.583 | 0.612 | 0.63 | 0.641 | 0.651 | 0.652 | 0.654 | 0.655 | 0.661 | 0.665 | 0.67 | 0.674 | 0.679 | 0.679 | 0.676 | 0.672 | 0.673 | 0.67 | 0.663 | 0.645 | 0.635 | 0.63 | 0.625 | 0.615 | 0.601 | 0.594 | 0.593 | 0.604 | 0.629 | 0.671 | 0.728 | 0.793 | 0.853 | 0.897 | 0.919 | 0.93 | 0.933 | 0.938 | 0.932 | 0.929 | 0.925 | 0.923 | 0.912 | 0.889 | 0.862 | 0.838 | 0.814 | 0.795 | 0.774 | 0.764 | 0.758 | 0.754 | 0.742 | 0.725 | 0.701 | 0.672 | 0.639 | 0.61 | 0.581 | 0.531 | 0.497 | 0.463 | 0.435 | 0.412 | 0.393 | 0.369 | 0.343 | 0.318 | 0.299 | 0.284 | 0.273 | 0.262 | 0.252 | 0.243 | 0.236 | 0.231 | 0.229 | 0.227 | 0.227 | 0.225 | 0.224 | 0.222 | 0.224 | 0.229 | 0.236 | 0.242 | 0.249 | 0.256 | 0.265 | 0.278 | 0.296 | 0.319 | 0.345 | 0.374 | 0.408 | 0.45 | 0.495 | 0.539 | 0.578 | 0.607 | 0.624 | 0.63 | 0.635 | 0.645 | 0.661 | 0.675 | 0.681 | 0.683 | 0.692 | 0.703 | 0.712 | 0.716 | 0.722 | 0.727 | 0.725 | 0.716 | 0.705 | 0.688 | 0.668 | 0.648 | 0.638 | 0.636 | 0.64 | 0.645 | 0.658 | 0.683 | 0.731 | 0.788 | 0.845 | 0.894 | 0.936 | 0.969 | 0.993 | 1 | 0.998 | 0.984 | 0.973 | 0.962 | 0.955 | 0.942 | 0.926 | 0.906 | 0.884 | 0.858 | 0.831 | 0.811 | 0.792 | 0.781 | 0.765 | 0.748 | 0.724 | 0.694 | 0.654 | 0.608 | 0.555 | 0.502
E2A | -3456 | 0.304 | 0.295 | 0.287 | 0.282 | 0.276 | 0.273 | 0.272 | 0.271 | 0.272 | 0.272 | 0.273 | 0.272 | 0.271 | 0.27 | 0.27 | 0.271 | 0.273 | 0.274 | 0.276 | 0.28 | 0.286 | 0.291 | 0.298 | 0.305 | 0.317 | 0.337 | 0.368 | 0.406 | 0.456 | 0.519 | 0.588 | 0.664 | 0.735 | 0.798 | 0.837 | 0.862 | 0.88 | 0.896 | 0.909 | 0.919 | 0.932 | 0.947 | 0.963 | 0.978 | 0.989 | 0.998 | 1 | 0.995 | 0.974 | 0.939 | 0.91 | 0.898 | 0.909 | 0.928 | 0.95 | 0.963 | 0.968 | 0.959 | 0.951 | 0.941 | 0.937 | 0.93 | 0.931 | 0.924 | 0.908 | 0.874 | 0.836 | 0.802 | 0.77 | 0.741 | 0.715 | 0.688 | 0.668 | 0.656 | 0.654 | 0.654 | 0.655 | 0.658 | 0.662 | 0.661 | 0.653 | 0.644 | 0.635 | 0.619 | 0.596 | 0.565 | 0.54 | 0.515 | 0.487 | 0.456 | 0.428 | 0.402 | 0.377 | 0.353 | 0.335 | 0.32 | 0.32 | 0.309 | 0.3 | 0.288 | 0.283 | 0.276 | 0.271 | 0.267 | 0.265 | 0.266 | 0.267 | 0.267 | 0.264 | 0.263 | 0.262 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.266 | 0.266 | 0.267 | 0.272 | 0.279 | 0.284 | 0.29 | 0.295 | 0.305 | 0.317 | 0.335 | 0.354 | 0.375 | 0.389 | 0.407 | 0.416 | 0.431 | 0.447 | 0.475 | 0.512 | 0.543 | 0.564 | 0.574 | 0.583 | 0.598 | 0.606 | 0.617 | 0.621 | 0.631 | 0.63 | 0.629 | 0.616 | 0.61 | 0.606 | 0.608 | 0.612 | 0.621 | 0.625 | 0.618 | 0.604 | 0.598 | 0.596 | 0.593 | 0.585 | 0.576 | 0.57 | 0.563 | 0.567 | 0.564 | 0.563 | 0.557 | 0.555 | 0.552 | 0.542 | 0.534 | 0.521 | 0.506 | 0.485 | 0.473 | 0.474 | 0.48 | 0.478 | 0.471 | 0.457 | 0.445 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.413 | 0.402 | 0.389 | 0.38 | 0.369 | 0.358 | 0.343 | 0.328 | 0.339 | 0.304 | 0.292 | 0.284 | 0.277 | 0.272 | 0.267 | 0.266 | 0.265 | 0.265 | 0.264 | 0.263 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.261 | 0.26 | 0.26 | 0.259 | 0.26 | 0.263 | 0.266 | 0.268 | 0.272 | 0.277 | 0.281 | 0.282 | 0.286 | 0.29 | 0.292 | 0.295 | 0.301 | 0.308 | 0.311 | 0.312 | 0.314 | 0.316 | 0.317 | 0.318 | 0.321 | 0.332 | 0.348 | 0.356 | 0.36 | 0.358 | 0.361 | 0.366 | 0.374 | 0.381 | 0.384 | 0.387 | 0.385 | 0.379 | 0.369 | 0.365 | 0.367 | 0.374 | 0.378 | 0.384 | 0.385 | 0.386 | 0.384 | 0.386 | 0.388 | 0.393 | 0.394 | 0.403 | 0.414 | 0.426 | 0.439 | 0.45 | 0.468 | 0.474 | 0.477 | 0.474 | 0.475 | 0.469 | 0.463 | 0.458 | 0.458 | 0.46 | 0.463 | 0.462 | 0.459 | 0.448 | 0.438 | 0.427 | 0.417 | 0.406 | 0.392 | 0.378 | 0.362 | 0.348 | 0.331 | 0.317 | 0.304 | 0.3 | 0.282 | 0.274 | 0.266 | 0.26 | 0.256 | 0.253 | 0.252 | 0.252 | 0.253 | 0.254 | 0.255 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.256 | 0.257 | 0.258 | 0.259 | 0.262 | 0.268 | 0.273 | 0.28 | 0.287 | 0.302 | 0.322 | 0.351 | 0.387 | 0.433 | 0.493 | 0.551 | 0.612 | 0.667 | 0.717 | 0.755 | 0.781 | 0.804 | 0.82 | 0.832 | 0.844 | 0.86 | 0.873 | 0.885 | 0.894 | 0.902 | 0.905 | 0.906 | 0.898 | 0.882 | 0.854 | 0.834 | 0.826 | 0.834 | 0.847 | 0.861 | 0.867 | 0.873 | 0.865 | 0.858 | 0.851 | 0.844 | 0.836 | 0.825 | 0.818 | 0.802 | 0.776 | 0.741 | 0.702 | 0.665 | 0.634 | 0.616 | 0.604 | 0.604 | 0.611 | 0.625 | 0.634 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.632 | 0.617 | 0.607 | 0.601 | 0.59 | 0.567 | 0.536 | 0.509 | 0.482 | 0.456 | 0.427 | 0.398 | 0.372 | 0.348 | 0.326 | 0.307 | 0.293 | 0.277 | 0.269 | 0.262 | 0.255 | 0.253 | 0.249 | 0.247 | 0.243 | 0.242 | 0.241 | 0.242 | 0.243 | 0.243 | 0.242 | 0.241 | 0.24 | 0.239 | 0.238 | 0.24 | 0.242 | 0.243 | 0.243 | 0.246 | 0.254 | 0.262 | 0.271 | 0.279 | 0.287 | 0.296 | 0.308 | 0.322 | 0.339 | 0.355 | 0.374 | 0.391 | 0.41 | 0.434 | 0.468 | 0.504 | 0.539 | 0.564 | 0.581 | 0.591 | 0.594 | 0.599 | 0.605 | 0.62 | 0.631 | 0.629 | 0.612 | 0.592 | 0.579 | 0.582 | 0.585 | 0.595 | 0.598 | 0.603 | 0.597 | 0.587 | 0.572 | 0.559 | 0.546 | 0.542 | 0.539 | 0.537 | 0.534 | 0.529 | 0.52 | 0.502 | 0.482 | 0.476 | 0.474 | 0.474 | 0.471 | 0.469 | 0.468 | 0.462 | 0.456 | 0.45 | 0.445 | 0.438 | 0.435 | 0.429 | 0.426 | 0.416 | 0.41 | 0.405 | 0.408 | 0.406 | 0.393 | 0.373 | 0.351 | 0.334 | 0.316 | 0.3 | 0.289 | 0.279 | 0.273 | 0.265 | 0.258 | 0.251 | 0.248 | 0.245 | 0.243 | 0.243 | 0.245 | 0.245 | 0.244 | 0.243 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.239 | 0.238 | 0.24 | 0.243 | 0.246 | 0.25 | 0.257 | 0.26 | 0.265 | 0.266 | 0.273 | 0.272 | 0.275 | 0.275 | 0.279 | 0.281 | 0.281 | 0.285 | 0.287 | 0.293 | 0.297 | 0.303 | 0.312 | 0.323 | 0.327 | 0.33 | 0.328 | 0.329 | 0.328 | 0.337 | 0.358 | 0.377 | 0.384 | 0.373 | 0.36 | 0.353 | 0.355 | 0.366 | 0.371 | 0.374 | 0.371 | 0.37 | 0.364 | 0.36 | 0.36 | 0.359 | 0.357 | 0.35 | 0.351 | 0.36 | 0.375 | 0.387 | 0.397 | 0.407 | 0.418 | 0.422 | 0.425 | 0.424 | 0.428 | 0.422 | 0.425 | 0.423 | 0.428 | 0.431 | 0.427 | 0.422 | 0.409 | 0.406 | 0.402 | 0.399 | 0.383 | 0.367 | 0.356 | 0.344 | 0.331 | 0.313 | 0.302 | 0.292 | 0.286 | 0.27 | 0.263 | 0.257 | 0.252 | 0.248 | 0.245 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.245 | 0.246 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.246 | 0.247 | 0.247 | 0.249 | 0.251 | 0.255 | 0.26 | 0.267 | 0.275 | 0.288 | 0.304 | 0.322 | 0.344 | 0.371 | 0.406 | 0.451 | 0.495 | 0.549 | 0.603 | 0.658 | 0.697 | 0.726 | 0.744 | 0.762 | 0.774 | 0.789 | 0.798 | 0.806 | 0.814 | 0.825 | 0.833 | 0.836 | 0.836 | 0.83 | 0.815 | 0.789 | 0.773 | 0.77 | 0.782 | 0.793 | 0.804 | 0.812 | 0.818 | 0.814 | 0.808 | 0.798 | 0.793 | 0.784 | 0.781 | 0.774 | 0.762 | 0.731 | 0.694 | 0.653 | 0.618 | 0.586 | 0.561 | 0.541 | 0.528 | 0.529 | 0.546 | 0.57 | 0.594 | 0.611 | 0.621 | 0.62 | 0.612 | 0.607 | 0.601 | 0.586 | 0.559 | 0.529 | 0.497 | 0.465 | 0.434 | 0.406 | 0.38 | 0.355 | 0.331 | 0.31 | 0.294 | 0.28 | 0.277 | 0.27 | 0.262 | 0.252 | 0.248 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.241 | 0.24 | 0.238 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.238 | 0.236 | 0.235 | 0.233 | 0.235 | 0.236 | 0.241 | 0.243 | 0.246 | 0.25 | 0.256 | 0.264 | 0.271 | 0.277 | 0.286 | 0.296 | 0.308 | 0.325 | 0.345 | 0.365 | 0.382 | 0.403 | 0.435 | 0.462 | 0.489 | 0.503 | 0.516 | 0.522 | 0.537 | 0.551 | 0.569 | 0.578 | 0.595 | 0.595 | 0.591 | 0.576 | 0.56 | 0.545 | 0.536 | 0.534 | 0.534 | 0.532 | 0.53 | 0.532 | 0.543 | 0.547 | 0.545 | 0.53 | 0.521 | 0.517 | 0.509 | 0.499 | 0.494 | 0.489 | 0.482 | 0.469 | 0.459 | 0.454 | 0.448 | 0.446 | 0.447 | 0.446 | 0.45 | 0.45 | 0.451 | 0.442 | 0.44 | 0.434 | 0.426 | 0.409 | 0.396 | 0.388 | 0.38 | 0.373 | 0.366 | 0.359 | 0.353 | 0.341 | 0.328 | 0.314 | 0.299 | 0.288 | 0.282 | 0.276 | 0.271 | 0.261 | 0.255 | 0.254 | 0.252 | 0.254 | 0.251 | 0.252 | 0.25 | 0.246 | 0.242 | 0.241 | 0.239 | 0.238 | 0.239 | 0.238 | 0.237 | 0.238 | 0.24 | 0.242 | 0.243 | 0.248 | 0.253 | 0.257 | 0.258 | 0.259 | 0.258 | 0.259 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.264 | 0.273 | 0.279 | 0.283 | 0.282 | 0.285 | 0.295 | 0.306 | 0.315 | 0.317 | 0.323 | 0.327 | 0.326 | 0.327 | 0.327 | 0.338 | 0.337 | 0.33 | 0.321 | 0.317 | 0.325 | 0.332 | 0.337 | 0.336 | 0.332 | 0.331 | 0.33 | 0.327 | 0.326 | 0.318 | 0.312 | 0.307 | 0.316 | 0.332 | 0.353 | 0.368 | 0.375 | 0.376 | 0.375 | 0.373 | 0.381 | 0.396 | 0.412 | 0.417 | 0.422 | 0.422 | 0.423 | 0.422 | 0.422 | 0.414 | 0.402 | 0.392 | 0.395 | 0.393 | 0.383 | 0.362 | 0.346 | 0.331 | 0.319 | 0.303 | 0.285 | 0.272 | 0.265 | 0.272 | 0.262 | 0.252 | 0.245 | 0.242 | 0.239 | 0.236 | 0.233 | 0.23 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.228 | 0.229 | 0.229 | 0.23 | 0.23 | 0.231 | 0.233 | 0.235 | 0.24 | 0.244 | 0.252 | 0.261 | 0.274 | 0.284 | 0.297 | 0.313 | 0.345 | 0.39 | 0.441 | 0.493 | 0.541 | 0.585 | 0.618 | 0.643 | 0.665 | 0.681 | 0.694 | 0.711 | 0.728 | 0.742 | 0.75 | 0.763 | 0.775 | 0.784 | 0.786 | 0.78 | 0.765 | 0.745 | 0.738 | 0.742 | 0.752 | 0.759 | 0.762 | 0.764 | 0.763 | 0.762 | 0.761 | 0.756 | 0.75 | 0.746 | 0.744 | 0.743 | 0.732 | 0.705 | 0.67 | 0.633 | 0.606 | 0.582 | 0.567 | 0.547 | 0.528 | 0.504 | 0.489 | 0.479 | 0.476 | 0.474 | 0.471 | 0.465 | 0.46 | 0.462 | 0.472 | 0.479 | 0.476 | 0.461 | 0.446 | 0.426 | 0.406 | 0.387 | 0.372 | 0.356 | 0.337 | 0.32 | 0.305 | 0.29 | 0.278 | 0.269 | 0.259 | 0.253 | 0.249 | 0.245 | 0.237 | 0.232 | 0.228 | 0.228 | 0.227 | 0.228 | 0.225 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.221 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.219 | 0.221 | 0.223 | 0.229 | 0.23 | 0.236 | 0.238 | 0.245 | 0.252 | 0.263 | 0.274 | 0.283 | 0.293 | 0.311 | 0.327 | 0.351 | 0.373 | 0.403 | 0.423 | 0.444 | 0.458 | 0.468 | 0.475 | 0.484 | 0.498 | 0.513 | 0.53 | 0.537 | 0.536 | 0.53 | 0.534 | 0.533 | 0.535 | 0.529 | 0.523 | 0.512 | 0.504 | 0.497 | 0.496 | 0.487 | 0.483 | 0.478 | 0.478 | 0.474 | 0.466 | 0.458 | 0.455 | 0.446 | 0.432 | 0.418 | 0.407 | 0.403 | 0.39 | 0.381 | 0.367 | 0.36 | 0.355 | 0.36 | 0.361 | 0.357 | 0.349 | 0.34 | 0.338 | 0.334 | 0.338 | 0.343 | 0.345 | 0.348 | 0.343 | 0.34 | 0.33 | 0.321 | 0.313 | 0.302 | 0.292 | 0.279 | 0.268 | 0.258 | 0.251 | 0.247 | 0.244 | 0.241 | 0.237 | 0.233 | 0.229 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.226 | 0.225 | 0.223 | 0.221 | 0.219 | 0.219 | 0.22 | 0.222 | 0.223 | 0.224 | 0.225 | 0.227 | 0.23 | 0.233 | 0.235 | 0.238 | 0.24 | 0.244 | 0.246 | 0.245 | 0.244 | 0.245 | 0.253 | 0.258 | 0.261 | 0.26 | 0.266 | 0.277 | 0.289 | 0.298 | 0.298 | 0.296 | 0.285 | 0.285 | 0.287 | 0.293 | 0.298 | 0.307 | 0.317 | 0.325 | 0.329 | 0.336 | 0.334 | 0.331 | 0.328 | 0.331 | 0.334 | 0.331 | 0.332 | 0.328 | 0.326 | 0.326 | 0.33 | 0.336 | 0.336 | 0.337 | 0.334 | 0.338 | 0.339 | 0.341 | 0.342 | 0.345 | 0.342 | 0.337 | 0.335 | 0.34 | 0.342 | 0.336 | 0.332 | 0.329 | 0.33 | 0.333 | 0.34 | 0.347 | 0.347 | 0.345 | 0.339 | 0.335 | 0.326 | 0.319 | 0.308 | 0.295 | 0.279 | 0.267 | 0.275 | 0.265 | 0.256 | 0.251 | 0.246 | 0.241 | 0.235 | 0.23 | 0.226 | 0.224 | 0.223 | 0.222 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.225 | 0.225 | 0.224 | 0.225 | 0.226 | 0.229 | 0.232 | 0.237 | 0.244 | 0.254 | 0.265 | 0.274 | 0.288 | 0.319 | 0.365 | 0.417 | 0.471 | 0.523 | 0.57 | 0.603 | 0.629 | 0.651 | 0.67 | 0.68 | 0.695 | 0.712 | 0.732 | 0.748 | 0.768 | 0.782 | 0.793 | 0.796 | 0.794 | 0.781 | 0.756 | 0.745 | 0.75 | 0.766 | 0.778 | 0.783 | 0.787 | 0.787 | 0.788 | 0.788 | 0.785 | 0.778 | 0.771 | 0.769 | 0.766 | 0.757 | 0.729 | 0.699 | 0.662 | 0.634 | 0.604 | 0.581 | 0.55 | 0.524 | 0.499 | 0.483 | 0.472 | 0.461 | 0.456 | 0.454 | 0.455 | 0.453 | 0.447 | 0.441 | 0.433 | 0.424 | 0.416 | 0.414 | 0.407 | 0.398 | 0.384 | 0.373 | 0.358 | 0.343 | 0.327 | 0.311 | 0.294 | 0.284 | 0.271 | 0.261 | 0.254 | 0.248 | 0.237 | 0.232 | 0.23 | 0.228 | 0.227 | 0.223 | 0.22 | 0.218 | 0.216 | 0.218 | 0.216 | 0.215 | 0.212 | 0.211 | 0.211 | 0.214 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.216 | 0.225 | 0.231 | 0.235 | 0.241 | 0.253 | 0.27 | 0.277 | 0.287 | 0.303 | 0.325 | 0.345 | 0.361 | 0.38 | 0.406 | 0.436 | 0.467 | 0.482 | 0.49 | 0.491 | 0.503 | 0.511 | 0.517 | 0.518 | 0.524 | 0.531 | 0.537 | 0.533 | 0.527 | 0.522 | 0.516 | 0.507 | 0.491 | 0.477 | 0.47 | 0.464 | 0.469 | 0.467 | 0.466 | 0.462 | 0.454 | 0.449 | 0.439 | 0.438 | 0.432 | 0.428 | 0.426 | 0.425 | 0.418 | 0.404 | 0.396 | 0.387 | 0.386 | 0.377 | 0.373 | 0.359 | 0.347 | 0.332 | 0.324 | 0.318 | 0.314 | 0.312 | 0.314 | 0.318 | 0.322 | 0.322 | 0.319 | 0.313 | 0.307 | 0.3 | 0.29 | 0.284 | 0.272 | 0.264 | 0.256 | 0.252 | 0.246 | 0.24 | 0.234 | 0.23 | 0.226 | 0.223 | 0.222 | 0.22 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.214 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.216 | 0.216 | 0.217 | 0.217 | 0.218 | 0.218 | 0.22 | 0.22 | 0.221 | 0.224 | 0.228 | 0.231 | 0.229 | 0.228 | 0.229 | 0.234 | 0.238 | 0.244 | 0.248 | 0.256 | 0.267 | 0.277 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.276 | 0.275 | 0.276 | 0.284 | 0.294 | 0.301 | 0.305 | 0.305 | 0.304 | 0.306 | 0.309 | 0.314 | 0.315 | 0.312 | 0.311 | 0.307 | 0.309 | 0.307 | 0.306 | 0.308 | 0.311 | 0.32 | 0.327 | 0.337 | 0.344 | 0.345 | 0.345 | 0.347 | 0.348 | 0.348 | 0.342 | 0.34 | 0.338 | 0.334 | 0.329 | 0.327 | 0.328 | 0.331 | 0.33 | 0.331 | 0.329 | 0.328 | 0.328 | 0.323 | 0.318 | 0.312 | 0.309 | 0.303 | 0.291 | 0.276 | 0.267 | 0.271 | 0.26 | 0.252 | 0.245 | 0.239 | 0.233 | 0.23 | 0.225 | 0.222 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.218 | 0.218 | 0.216 | 0.215 | 0.216 | 0.218 | 0.223 | 0.23 | 0.239 | 0.25 | 0.259 | 0.267 | 0.281 | 0.311 | 0.359 | 0.409 | 0.458 | 0.505 | 0.554 | 0.594 | 0.62 | 0.638 | 0.65 | 0.66 | 0.675 | 0.695 | 0.715 | 0.731 | 0.748 | 0.764 | 0.776 | 0.783 | 0.779 | 0.766 | 0.744 | 0.738 | 0.746 | 0.76 | 0.769 | 0.773 | 0.776 | 0.779 | 0.779 | 0.777 | 0.77 | 0.76 | 0.753 | 0.75 | 0.747 | 0.733 | 0.702 | 0.669 | 0.638 | 0.614 | 0.589 | 0.567 | 0.543 | 0.518 | 0.493 | 0.475 | 0.463 | 0.452 | 0.449 | 0.444 | 0.437 | 0.424 | 0.416 | 0.413 | 0.408 | 0.399 | 0.386 | 0.375 | 0.367 | 0.361 | 0.354 | 0.345 | 0.335 | 0.324 | 0.312 | 0.299 | 0.285 | 0.277 | 0.267 | 0.258 | 0.252 | 0.246 | 0.238 | 0.231 | 0.229 | 0.225 | 0.222 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.213 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.208 | 0.206 | 0.207 | 0.211 | 0.217 | 0.219 | 0.221 | 0.227 | 0.237 | 0.251 | 0.266 | 0.282 | 0.294 | 0.307 | 0.317 | 0.332 | 0.345 | 0.365 | 0.387 | 0.41 | 0.431 | 0.443 | 0.457 | 0.468 | 0.479 | 0.485 | 0.492 | 0.498 | 0.502 | 0.501 | 0.501 | 0.51 | 0.513 | 0.513 | 0.503 | 0.495 | 0.491 | 0.487 | 0.488 | 0.485 | 0.485 | 0.484 | 0.478 | 0.471 | 0.469 | 0.476 | 0.475 | 0.459 | 0.433 | 0.419 | 0.415 | 0.419 | 0.41 | 0.396 | 0.379 | 0.367 | 0.354 | 0.345 | 0.344 | 0.344 | 0.339 | 0.335 | 0.334 | 0.331 | 0.322 | 0.31 | 0.307 | 0.311 | 0.32 | 0.323 | 0.323 | 0.318 | 0.31 | 0.302 | 0.292 | 0.289 | 0.282 | 0.271 | 0.258 | 0.249 | 0.245 | 0.239 | 0.233 | 0.227 | 0.224 | 0.223 | 0.221 | 0.219 | 0.215 | 0.213 | 0.211 | 0.212 | 0.212 | 0.211 | 0.21 | 0.208 | 0.21 | 0.209 | 0.211 | 0.211 | 0.212 | 0.212 | 0.213 | 0.214 | 0.216 | 0.218 | 0.223 | 0.228 | 0.23 | 0.228 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.232 | 0.239 | 0.25 | 0.257 | 0.257 | 0.256 | 0.256 | 0.258 | 0.264 | 0.268 | 0.275 | 0.277 | 0.278 | 0.28 | 0.283 | 0.294 | 0.296 | 0.301 | 0.305 | 0.307 | 0.303 | 0.294 | 0.29 | 0.289 | 0.286 | 0.289 | 0.289 | 0.293 | 0.289 | 0.292 | 0.301 | 0.313 | 0.322 | 0.326 | 0.33 | 0.333 | 0.332 | 0.331 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.326 | 0.32 | 0.316 | 0.31 | 0.309 | 0.307 | 0.312 | 0.31 | 0.303 | 0.293 | 0.291 | 0.295 | 0.295 | 0.291 | 0.281 | 0.279 | 0.277 | 0.273 | 0.258 | 0.25 | 0.243 | 0.237 | 0.231 | 0.225 | 0.22 | 0.216 | 0.213 | 0.212 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.207 | 0.209 | 0.213 | 0.219 | 0.227 | 0.237 | 0.247 | 0.262 | 0.287 | 0.321 | 0.358 | 0.395 | 0.431 | 0.467 | 0.494 | 0.513 | 0.535 | 0.556 | 0.575 | 0.591 | 0.606 | 0.617 | 0.63 | 0.644 | 0.659 | 0.67 | 0.679 | 0.68 | 0.671 | 0.654 | 0.648 | 0.65 | 0.656 | 0.657 | 0.659 | 0.661 | 0.665 | 0.668 | 0.672 | 0.671 | 0.666 | 0.662 | 0.661 | 0.66 | 0.648 | 0.626 | 0.603 | 0.578 | 0.554 | 0.525 | 0.501 | 0.476 | 0.454 | 0.435 | 0.422 | 0.41 | 0.403 | 0.398 | 0.394 | 0.384 | 0.372 | 0.364 | 0.359 | 0.355 | 0.349 | 0.342 | 0.338 | 0.333 | 0.33 | 0.325 | 0.319 | 0.309 | 0.298 | 0.29 | 0.281 | 0.273 | 0.259 | 0.251 | 0.245 | 0.24 | 0.234 | 0.228 | 0.222 | 0.218 | 0.215 | 0.212 | 0.21 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.202 | 0.206 | 0.208 | 0.211 | 0.212 | 0.216 | 0.223 | 0.23 | 0.239 | 0.246 | 0.252 | 0.265 | 0.284 | 0.313 | 0.337 | 0.353 | 0.364 | 0.374 | 0.389 | 0.403 | 0.418 | 0.436 | 0.451 | 0.458 | 0.452 | 0.449 | 0.445 | 0.441 | 0.44 | 0.442 | 0.448 | 0.445 | 0.442 | 0.438 | 0.431 | 0.425 | 0.421 | 0.423 | 0.421 | 0.416 | 0.41 | 0.4 | 0.395 | 0.394 | 0.397 | 0.389 | 0.376 | 0.365 | 0.36 | 0.354 | 0.346 | 0.331 | 0.319 | 0.313 | 0.311 | 0.31 | 0.304 | 0.3 | 0.295 | 0.291 | 0.288 | 0.287 | 0.285 | 0.287 | 0.292 | 0.298 | 0.304 | 0.302 | 0.298 | 0.287 | 0.279 | 0.27 | 0.264 | 0.256 | 0.249 | 0.239 | 0.236 | 0.23 | 0.227 | 0.221 | 0.216 | 0.211 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.204 | 0.202 | 0.203 | 0.202 | 0.201 | 0.2 | 0.198 | 0.197 | 0.198 | 0.199 | 0.2 | 0.2 | 0.201 | 0.202 | 0.203 | 0.205 | 0.206 | 0.208 | 0.209 | 0.21 | 0.211 | 0.211 | 0.213 | 0.215 | 0.218 | 0.221 | 0.226 | 0.229 | 0.234 | 0.236 | 0.24 | 0.24 | 0.244 | 0.248 | 0.253 | 0.255 | 0.26 | 0.264 | 0.267 | 0.268 | 0.27 | 0.27 | 0.272 | 0.278 | 0.281 | 0.278 | 0.269 | 0.27 | 0.271 | 0.27 | 0.267 | 0.269 | 0.273 | 0.276 | 0.28 | 0.284 | 0.29 | 0.293 | 0.298 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.298 | 0.295 | 0.291 | 0.291 | 0.287 | 0.287 | 0.28 | 0.277 | 0.275 | 0.279 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.276 | 0.267 | 0.26 | 0.254 | 0.248 | 0.262 | 0.252 | 0.246 | 0.239 | 0.232 | 0.226 | 0.221 | 0.218 | 0.215 | 0.213 | 0.209 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.208 | 0.212 | 0.216 | 0.219 | 0.222 | 0.227 | 0.234 | 0.243 | 0.253 | 0.273 | 0.303 | 0.336 | 0.375 | 0.415 | 0.453 | 0.483 | 0.512 | 0.543 | 0.564 | 0.576 | 0.588 | 0.604 | 0.618 | 0.627 | 0.638 | 0.651 | 0.664 | 0.674 | 0.676 | 0.669 | 0.652 | 0.64 | 0.642 | 0.652 | 0.66 | 0.664 | 0.665 | 0.667 | 0.67 | 0.673 | 0.673 | 0.668 | 0.662 | 0.657 | 0.655 | 0.647 | 0.628 | 0.598 | 0.564 | 0.537 | 0.514 | 0.498 | 0.475 | 0.457 | 0.439 | 0.432 | 0.425 | 0.416 | 0.406 | 0.403 | 0.402 | 0.404 | 0.404 | 0.408 | 0.411 | 0.413 | 0.405 | 0.394 | 0.382 | 0.372 | 0.361 | 0.347 | 0.331 | 0.314 | 0.3 | 0.288 | 0.276 | 0.254 | 0.247 | 0.238 | 0.232 | 0.227 | 0.224 | 0.218 | 0.212 | 0.208 | 0.206 | 0.204 | 0.202 | 0.201 | 0.201 | 0.2 | 0.198 | 0.197 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.197 | 0.2 | 0.204 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.21 | 0.214 | 0.221 | 0.227 | 0.232 | 0.233 | 0.236 | 0.245 | 0.257 | 0.275 | 0.299 | 0.327 | 0.354 | 0.369 | 0.384 | 0.391 | 0.404 | 0.414 | 0.429 | 0.437 | 0.439 | 0.444 | 0.45 | 0.452 | 0.446 | 0.443 | 0.444 | 0.449 | 0.443 | 0.44 | 0.44 | 0.441 | 0.433 | 0.417 | 0.408 | 0.407 | 0.412 | 0.414 | 0.416 | 0.415 | 0.409 | 0.394 | 0.373 | 0.361 | 0.357 | 0.357 | 0.351 | 0.347 | 0.342 | 0.339 | 0.337 | 0.335 | 0.333 | 0.325 | 0.314 | 0.305 | 0.304 | 0.308 | 0.317 | 0.321 | 0.325 | 0.328 | 0.329 | 0.333 | 0.326 | 0.317 | 0.303 | 0.294 | 0.283 | 0.271 | 0.256 | 0.247 | 0.241 | 0.235 | 0.23 | 0.224 | 0.22 | 0.214 | 0.214 | 0.21 | 0.21 | 0.205 | 0.203 | 0.202 | 0.202 | 0.2 | 0.199 | 0.199 | 0.2 | 0.199 | 0.2 | 0.202 | 0.206 | 0.209 | 0.211 | 0.211 | 0.212 | 0.215 | 0.215 | 0.22 | 0.223 | 0.227 | 0.226 | 0.224 | 0.225 | 0.225 | 0.227 | 0.23 | 0.235 | 0.236 | 0.236 | 0.239 | 0.244 | 0.25 | 0.253 | 0.26 | 0.261 | 0.263 | 0.264 | 0.266 | 0.268 | 0.269 | 0.271 | 0.272 | 0.278 | 0.281 | 0.28 | 0.272 | 0.27 | 0.266 | 0.262 | 0.255 | 0.257 | 0.262 | 0.27 | 0.273 | 0.278 | 0.284 | 0.291 | 0.295 | 0.297 | 0.299 | 0.312 | 0.32 | 0.332 | 0.33 | 0.341 | 0.342 | 0.345 | 0.346 | 0.347 | 0.341 | 0.337 | 0.334 | 0.336 | 0.324 | 0.316 | 0.31 | 0.312 | 0.315 | 0.311 | 0.299 | 0.283 | 0.275 | 0.267 | 0.258 | 0.274 | 0.262 | 0.253 | 0.245 | 0.239 | 0.233 | 0.228 | 0.224 | 0.222 | 0.221 | 0.22 | 0.218 | 0.217 | 0.216 | 0.216 | 0.218 | 0.219 | 0.221 | 0.221 | 0.223 | 0.227 | 0.233 | 0.24 | 0.247 | 0.257 | 0.271 | 0.288 | 0.312 | 0.347 | 0.397 | 0.451 | 0.509 | 0.558 | 0.598 | 0.623 | 0.644 | 0.668 | 0.69 | 0.704 | 0.713 | 0.721 | 0.733 | 0.746 | 0.76 | 0.772 | 0.781 | 0.784 | 0.778 | 0.761 | 0.74 | 0.732 | 0.74 | 0.752 | 0.758 | 0.757 | 0.757 | 0.76 | 0.764 | 0.767 | 0.769 | 0.767 | 0.761 | 0.756 | 0.747 | 0.737 | 0.71 | 0.68 | 0.644 | 0.616 | 0.591 | 0.572 | 0.551 | 0.531 | 0.51 | 0.496 | 0.487 | 0.484 | 0.495 | 0.516 | 0.54 | 0.555 | 0.566 | 0.564 | 0.553 | 0.53 | 0.503 | 0.475 | 0.447 | 0.42 | 0.398 | 0.381 | 0.363 | 0.344 | 0.324 | 0.306 | 0.293 | 0.281 | 0.273 | 0.265 | 0.255 | 0.247 | 0.241 | 0.236 | 0.231 | 0.225 | 0.223 | 0.22 | 0.218 | 0.215 | 0.213 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.213 | 0.215 | 0.215 | 0.216 | 0.216 | 0.221 | 0.227 | 0.231 | 0.234 | 0.238 | 0.248 | 0.262 | 0.276 | 0.291 | 0.307 | 0.319 | 0.33 | 0.337 | 0.348 | 0.366 | 0.384 | 0.401 | 0.417 | 0.433 | 0.456 | 0.474 | 0.492 | 0.508 | 0.52 | 0.53 | 0.525 | 0.514 | 0.506 | 0.507 | 0.513 | 0.516 | 0.513 | 0.506 | 0.502 | 0.496 | 0.494 | 0.492 | 0.493 | 0.487 | 0.477 | 0.473 | 0.473 | 0.47 | 0.464 | 0.458 | 0.454 | 0.445 | 0.437 | 0.433 | 0.435 | 0.421 | 0.406 | 0.39 | 0.385 | 0.38 | 0.373 | 0.364 | 0.357 | 0.363 | 0.369 | 0.374 | 0.368 | 0.364 | 0.358 | 0.353 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.326 | 0.311 | 0.302 | 0.293 | 0.281 | 0.271 | 0.265 | 0.259 | 0.249 | 0.241 | 0.238 | 0.234 | 0.23 | 0.224 | 0.224 | 0.222 | 0.219 | 0.215 | 0.213 | 0.211 | 0.21 | 0.212 | 0.212 | 0.211 | 0.212 | 0.213 | 0.216 | 0.22 | 0.224 | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.229 | 0.229 | 0.234 | 0.239 | 0.241 | 0.237 | 0.236 | 0.236 | 0.241 | 0.245 | 0.254 | 0.262 | 0.269 | 0.274 | 0.281 | 0.286 | 0.291 | 0.293 | 0.294 | 0.301 | 0.307 | 0.317 | 0.325 | 0.329 | 0.319 | 0.308 | 0.304 | 0.311 | 0.321 | 0.325 | 0.322 | 0.313 | 0.31 | 0.311 | 0.316 | 0.315 | 0.317 | 0.314 | 0.316 | 0.317 | 0.32 | 0.323 | 0.324 | 0.328 | 0.328 | 0.332 | 0.337 | 0.343 | 0.347 | 0.352 | 0.354 | 0.353 | 0.355 | 0.353 | 0.348 | 0.346 | 0.349 | 0.352 | 0.353 | 0.35 | 0.348 | 0.338 | 0.333 | 0.33 | 0.32 | 0.306 | 0.29 | 0.278 | 0.266 | 0.251 | 0.241 | 0.232 | 0.225 | 0.221 | 0.217 | 0.214 | 0.212 | 0.212 | 0.211 | 0.21 | 0.21 | 0.212 | 0.214 | 0.214 | 0.215 | 0.215 | 0.216 | 0.217 | 0.222 | 0.228 | 0.236 | 0.243 | 0.255 | 0.267 | 0.286 | 0.309 | 0.341 | 0.387 | 0.446 | 0.503 | 0.556 | 0.604 | 0.652 | 0.688 | 0.72 | 0.747 | 0.768 | 0.777 | 0.782 | 0.795 | 0.811 | 0.824 | 0.827 | 0.826 | 0.828 | 0.833 | 0.826 | 0.807 | 0.783 | 0.774 | 0.781 | 0.783 | 0.786 | 0.788 | 0.799 | 0.807 | 0.805 | 0.802 | 0.798 | 0.795 | 0.79 | 0.786 | 0.785 | 0.775 | 0.748 | 0.705 | 0.659 | 0.621 | 0.593 | 0.575 | 0.553 | 0.534 | 0.526 | 0.537 | 0.561 | 0.587 | 0.613 | 0.632 | 0.636 | 0.624 | 0.607 | 0.59 | 0.567 | 0.537 | 0.497 | 0.459 | 0.419 | 0.39 | 0.369 | 0.351 | 0.331 | 0.31 | 0.292 | 0.278 | 0.266 | 0.261 | 0.249 | 0.24 | 0.233 | 0.228 | 0.223 | 0.219 | 0.215 | 0.213 | 0.21 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.208 | 0.207 | 0.208 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.213 | 0.217 | 0.222 | 0.227 | 0.234 | 0.244 | 0.259 | 0.283 | 0.308 | 0.326 | 0.341 | 0.356 | 0.368 | 0.379 | 0.389 | 0.414 | 0.441 | 0.466 | 0.48 | 0.487 | 0.499 | 0.508 | 0.519 | 0.535 | 0.55 | 0.56 | 0.547 | 0.527 | 0.514 | 0.506 | 0.508 | 0.503 | 0.506 | 0.51 | 0.518 | 0.529 | 0.537 | 0.543 | 0.542 | 0.535 | 0.522 | 0.518 | 0.518 | 0.524 | 0.523 | 0.524 | 0.515 | 0.503 | 0.492 | 0.484 | 0.48 | 0.467 | 0.454 | 0.441 | 0.439 | 0.438 | 0.439 | 0.436 | 0.432 | 0.427 | 0.413 | 0.406 | 0.398 | 0.398 | 0.39 | 0.381 | 0.366 | 0.355 | 0.346 | 0.338 | 0.324 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.279 | 0.265 | 0.255 | 0.245 | 0.237 | 0.232 | 0.228 | 0.223 | 0.219 | 0.217 | 0.219 | 0.22 | 0.222 | 0.221 | 0.218 | 0.217 | 0.215 | 0.214 | 0.212 | 0.211 | 0.211 | 0.215 | 0.22 | 0.226 | 0.23 | 0.234 | 0.237 | 0.239 | 0.244 | 0.248 | 0.251 | 0.253 | 0.256 | 0.257 | 0.257 | 0.256 | 0.257 | 0.258 | 0.261 | 0.266 | 0.279 | 0.288 | 0.291 | 0.283 | 0.281 | 0.283 | 0.287 | 0.287 | 0.293 | 0.305 | 0.318 | 0.321 | 0.314 | 0.302 | 0.3 | 0.301 | 0.308 | 0.312 | 0.318 | 0.324 | 0.324 | 0.327 | 0.321 | 0.321 | 0.32 | 0.326 | 0.334 | 0.343 | 0.351 | 0.352 | 0.355 | 0.36 | 0.365 | 0.371 | 0.375 | 0.38 | 0.38 | 0.383 | 0.393 | 0.395 | 0.397 | 0.388 | 0.382 | 0.369 | 0.359 | 0.355 | 0.352 | 0.342 | 0.327 | 0.314 | 0.302 | 0.293 | 0.281 | 0.271 | 0.261 | 0.255 | 0.247 | 0.272 | 0.262 | 0.253 | 0.246 | 0.24 | 0.236 | 0.235 | 0.233 | 0.234 | 0.233 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.234 | 0.235 | 0.236 | 0.239 | 0.242 | 0.246 | 0.251 | 0.257 | 0.265 | 0.274 | 0.294 | 0.331 | 0.379 | 0.432 | 0.491 | 0.55 | 0.607 | 0.654 | 0.695 | 0.725 | 0.75 | 0.778 | 0.797 | 0.812 | 0.823 | 0.839 | 0.851 | 0.862 | 0.872 | 0.877 | 0.881 | 0.882 | 0.878 | 0.865 | 0.842 | 0.823 | 0.814 | 0.816 | 0.826 | 0.836 | 0.845 | 0.849 | 0.849 | 0.845 | 0.838 | 0.826 | 0.815 | 0.81 | 0.81 | 0.808 | 0.794 | 0.774 | 0.754 | 0.736 | 0.718 | 0.697 | 0.675 | 0.656 | 0.646 | 0.647 | 0.649 | 0.65 | 0.648 | 0.649 | 0.638 | 0.624 | 0.605 | 0.595 | 0.58 | 0.559 | 0.531 | 0.5 | 0.468 | 0.432 | 0.401 | 0.375 | 0.354 | 0.335 | 0.316 | 0.301 | 0.286 | 0.282 | 0.272 | 0.263 | 0.253 | 0.246 | 0.242 | 0.241 | 0.237 | 0.236 | 0.234 | 0.234 | 0.232 | 0.231 | 0.231 | 0.23 | 0.229 | 0.228 | 0.227 | 0.229 | 0.232 | 0.233 | 0.235 | 0.238 | 0.243 | 0.248 | 0.256 | 0.269 | 0.284 | 0.303 | 0.322 | 0.346 | 0.361 | 0.374 | 0.385 | 0.402 | 0.417 | 0.439 | 0.466 | 0.499 | 0.537 | 0.573 | 0.601 | 0.608 | 0.61 | 0.604 | 0.609 | 0.613 | 0.619 | 0.611 | 0.602 | 0.588 | 0.578 | 0.569 | 0.568 | 0.569 | 0.569 | 0.565 | 0.565 | 0.562 | 0.565 | 0.559 | 0.55 | 0.537 | 0.53 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.527 | 0.523 | 0.525 | 0.522 | 0.516 | 0.505 | 0.504 | 0.509 | 0.507 | 0.502 | 0.492 | 0.486 | 0.471 | 0.459 | 0.448 | 0.442 | 0.431 | 0.42 | 0.411 | 0.405 | 0.398 | 0.388 | 0.377 | 0.372 | 0.361 | 0.351 | 0.336 | 0.323 | 0.314 | 0.303 | 0.291 | 0.279 | 0.267 | 0.259 | 0.252 | 0.247 | 0.245 | 0.242 | 0.241 | 0.239 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.232 | 0.233 | 0.236 | 0.238 | 0.24 | 0.243 | 0.244 | 0.247 | 0.252 | 0.26 | 0.267 | 0.272 | 0.273 | 0.28 | 0.28 | 0.278 | 0.273 | 0.273 | 0.276 | 0.281 | 0.293 | 0.302 | 0.312 | 0.32 | 0.328 | 0.332 | 0.329 | 0.325 | 0.325 | 0.334 | 0.347 | 0.362 | 0.377 | 0.383 | 0.378 | 0.362 | 0.356 | 0.359 | 0.36 | 0.355 | 0.356 | 0.364 | 0.362 | 0.351 | 0.339 | 0.338 | 0.341 | 0.346 | 0.351 | 0.368 | 0.395 | 0.419 | 0.436 | 0.439 | 0.444 | 0.447 | 0.448 | 0.453 | 0.453 | 0.46 | 0.451 | 0.442 | 0.432 | 0.429 | 0.418 | 0.404 | 0.392 | 0.393 | 0.394 | 0.395 | 0.384 | 0.372 | 0.355 | 0.343 | 0.328 | 0.313 | 0.295 | 0.28 | 0.273 | 0.307 | 0.295 | 0.284 | 0.274 | 0.269 | 0.265 | 0.263 | 0.26 | 0.26 | 0.259 | 0.259 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.259 | 0.26 | 0.261 | 0.263 | 0.267 | 0.271 | 0.274 | 0.281 | 0.287 | 0.299 | 0.319 | 0.349 | 0.387 | 0.43 | 0.48 | 0.539 | 0.602 | 0.657 | 0.698 | 0.726 | 0.752 | 0.778 | 0.799 | 0.812 | 0.826 | 0.84 | 0.856 | 0.867 | 0.877 | 0.882 | 0.883 | 0.882 | 0.878 | 0.871 | 0.855 | 0.837 | 0.826 | 0.827 | 0.836 | 0.847 | 0.856 | 0.859 | 0.856 | 0.85 | 0.847 | 0.84 | 0.834 | 0.827 | 0.824 | 0.816 | 0.806 | 0.794 | 0.779 | 0.756 | 0.728 | 0.694 | 0.659 | 0.632 | 0.618 | 0.618 | 0.619 | 0.626 | 0.631 | 0.639 | 0.633 | 0.622 | 0.608 | 0.598 | 0.587 | 0.565 | 0.542 | 0.517 | 0.496 | 0.472 | 0.445 | 0.42 | 0.397 | 0.377 | 0.359 | 0.34 | 0.324 | 0.319 | 0.311 | 0.296 | 0.288 | 0.278 | 0.272 | 0.269 | 0.263 | 0.262 | 0.258 | 0.257 | 0.255 | 0.255 | 0.254 | 0.254 | 0.252 | 0.253 | 0.254 | 0.257 | 0.258 | 0.257 | 0.259 | 0.264 | 0.269 | 0.273 | 0.282 | 0.294 | 0.308 | 0.321 | 0.334 | 0.353 | 0.367 | 0.379 | 0.383 | 0.395 | 0.417 | 0.445 | 0.48 | 0.514 | 0.544 | 0.58 | 0.604 | 0.624 | 0.636 | 0.647 | 0.658 | 0.66 | 0.664 | 0.667 | 0.662 | 0.66 | 0.653 | 0.646 | 0.631 | 0.616 | 0.603 | 0.592 | 0.58 | 0.583 | 0.587 | 0.587 | 0.58 | 0.58 | 0.577 | 0.579 | 0.581 | 0.59 | 0.594 | 0.584 | 0.575 | 0.564 | 0.557 | 0.55 | 0.543 | 0.541 | 0.534 | 0.523 | 0.509 | 0.503 | 0.495 | 0.488 | 0.481 | 0.478 | 0.473 | 0.47 | 0.463 | 0.465 | 0.452 | 0.445 | 0.431 | 0.421 | 0.404 | 0.391 | 0.383 | 0.377 | 0.343 | 0.332 | 0.32 | 0.305 | 0.295 | 0.29 | 0.284 | 0.277 | 0.269 | 0.265 | 0.262 | 0.261 | 0.259 | 0.257 | 0.256 | 0.255 | 0.255 | 0.254 | 0.254 | 0.255 | 0.257 | 0.259 | 0.261 | 0.268 | 0.271 | 0.273 | 0.274 | 0.28 | 0.287 | 0.293 | 0.294 | 0.304 | 0.309 | 0.314 | 0.318 | 0.324 | 0.334 | 0.335 | 0.339 | 0.347 | 0.359 | 0.37 | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 0.373 | 0.378 | 0.387 | 0.406 | 0.42 | 0.431 | 0.43 | 0.424 | 0.418 | 0.413 | 0.422 | 0.43 | 0.437 | 0.434 | 0.434 | 0.435 | 0.442 | 0.439 | 0.436 | 0.436 | 0.442 | 0.459 | 0.477 | 0.494 | 0.51 | 0.521 | 0.532 | 0.534 | 0.529 | 0.517 | 0.508 | 0.508 | 0.502 | 0.491 | 0.483 | 0.486 | 0.487 | 0.482 | 0.475 | 0.47 | 0.47 | 0.463 | 0.45 | 0.435 | 0.418 | 0.405 | 0.387 | 0.374 | 0.359 | 0.34 | 0.323 | 0.311
E2B | -3456 | 0.501 | 0.485 | 0.473 | 0.463 | 0.45 | 0.433 | 0.418 | 0.408 | 0.401 | 0.394 | 0.389 | 0.386 | 0.383 | 0.381 | 0.38 | 0.381 | 0.383 | 0.387 | 0.392 | 0.399 | 0.406 | 0.417 | 0.434 | 0.455 | 0.479 | 0.508 | 0.545 | 0.591 | 0.638 | 0.687 | 0.737 | 0.792 | 0.839 | 0.876 | 0.906 | 0.931 | 0.952 | 0.964 | 0.968 | 0.97 | 0.967 | 0.963 | 0.963 | 0.97 | 0.979 | 0.987 | 0.991 | 0.991 | 0.98 | 0.959 | 0.938 | 0.932 | 0.94 | 0.955 | 0.964 | 0.969 | 0.967 | 0.965 | 0.962 | 0.958 | 0.952 | 0.948 | 0.947 | 0.952 | 0.956 | 0.964 | 0.976 | 0.987 | 0.994 | 0.998 | 1 | 0.986 | 0.961 | 0.936 | 0.923 | 0.915 | 0.904 | 0.888 | 0.868 | 0.846 | 0.821 | 0.795 | 0.77 | 0.744 | 0.72 | 0.696 | 0.672 | 0.646 | 0.619 | 0.594 | 0.576 | 0.571 | 0.57 | 0.565 | 0.551 | 0.531 | 0.513 | 0.502 | 0.494 | 0.487 | 0.473 | 0.453 | 0.432 | 0.415 | 0.402 | 0.395 | 0.391 | 0.388 | 0.384 | 0.381 | 0.378 | 0.377 | 0.378 | 0.384 | 0.391 | 0.396 | 0.397 | 0.402 | 0.414 | 0.432 | 0.449 | 0.466 | 0.483 | 0.504 | 0.523 | 0.543 | 0.566 | 0.596 | 0.627 | 0.655 | 0.679 | 0.705 | 0.73 | 0.753 | 0.773 | 0.789 | 0.803 | 0.806 | 0.814 | 0.819 | 0.828 | 0.833 | 0.838 | 0.838 | 0.832 | 0.822 | 0.809 | 0.801 | 0.8 | 0.803 | 0.807 | 0.807 | 0.804 | 0.801 | 0.798 | 0.792 | 0.784 | 0.78 | 0.78 | 0.781 | 0.779 | 0.783 | 0.793 | 0.806 | 0.817 | 0.826 | 0.837 | 0.844 | 0.841 | 0.835 | 0.828 | 0.823 | 0.811 | 0.796 | 0.777 | 0.755 | 0.733 | 0.711 | 0.692 | 0.676 | 0.66 | 0.645 | 0.628 | 0.614 | 0.598 | 0.588 | 0.579 | 0.574 | 0.565 | 0.554 | 0.54 | 0.519 | 0.508 | 0.496 | 0.489 | 0.485 | 0.476 | 0.462 | 0.449 | 0.437 | 0.429 | 0.419 | 0.41 | 0.402 | 0.396 | 0.391 | 0.387 | 0.384 | 0.384 | 0.386 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.403 | 0.416 | 0.428 | 0.44 | 0.45 | 0.464 | 0.481 | 0.497 | 0.512 | 0.526 | 0.538 | 0.546 | 0.545 | 0.54 | 0.531 | 0.522 | 0.516 | 0.518 | 0.523 | 0.527 | 0.526 | 0.527 | 0.532 | 0.54 | 0.548 | 0.557 | 0.564 | 0.568 | 0.567 | 0.566 | 0.565 | 0.564 | 0.566 | 0.57 | 0.577 | 0.58 | 0.579 | 0.577 | 0.575 | 0.571 | 0.57 | 0.569 | 0.572 | 0.577 | 0.583 | 0.597 | 0.623 | 0.661 | 0.698 | 0.73 | 0.755 | 0.772 | 0.781 | 0.779 | 0.768 | 0.752 | 0.735 | 0.721 | 0.707 | 0.691 | 0.67 | 0.648 | 0.63 | 0.617 | 0.605 | 0.593 | 0.576 | 0.561 | 0.549 | 0.539 | 0.53 | 0.521 | 0.51 | 0.493 | 0.476 | 0.484 | 0.469 | 0.46 | 0.449 | 0.434 | 0.416 | 0.402 | 0.393 | 0.387 | 0.382 | 0.377 | 0.373 | 0.37 | 0.369 | 0.369 | 0.37 | 0.372 | 0.375 | 0.379 | 0.384 | 0.391 | 0.403 | 0.421 | 0.443 | 0.468 | 0.5 | 0.538 | 0.584 | 0.629 | 0.675 | 0.719 | 0.762 | 0.798 | 0.829 | 0.859 | 0.888 | 0.908 | 0.916 | 0.918 | 0.92 | 0.919 | 0.918 | 0.919 | 0.927 | 0.934 | 0.94 | 0.943 | 0.942 | 0.931 | 0.914 | 0.897 | 0.897 | 0.905 | 0.918 | 0.924 | 0.927 | 0.927 | 0.928 | 0.927 | 0.923 | 0.916 | 0.911 | 0.91 | 0.912 | 0.913 | 0.914 | 0.915 | 0.912 | 0.908 | 0.908 | 0.914 | 0.915 | 0.908 | 0.9 | 0.9 | 0.897 | 0.887 | 0.87 | 0.85 | 0.828 | 0.804 | 0.779 | 0.754 | 0.73 | 0.706 | 0.682 | 0.655 | 0.628 | 0.601 | 0.577 | 0.558 | 0.552 | 0.55 | 0.549 | 0.535 | 0.517 | 0.506 | 0.49 | 0.476 | 0.461 | 0.441 | 0.419 | 0.403 | 0.392 | 0.384 | 0.377 | 0.37 | 0.366 | 0.365 | 0.364 | 0.364 | 0.362 | 0.363 | 0.367 | 0.373 | 0.378 | 0.382 | 0.391 | 0.406 | 0.424 | 0.441 | 0.458 | 0.477 | 0.5 | 0.52 | 0.539 | 0.559 | 0.588 | 0.614 | 0.639 | 0.658 | 0.682 | 0.706 | 0.731 | 0.751 | 0.767 | 0.778 | 0.787 | 0.793 | 0.799 | 0.803 | 0.809 | 0.812 | 0.811 | 0.8 | 0.784 | 0.768 | 0.763 | 0.767 | 0.772 | 0.774 | 0.771 | 0.768 | 0.766 | 0.764 | 0.759 | 0.749 | 0.743 | 0.739 | 0.739 | 0.741 | 0.745 | 0.75 | 0.752 | 0.754 | 0.759 | 0.77 | 0.782 | 0.79 | 0.793 | 0.793 | 0.787 | 0.778 | 0.762 | 0.747 | 0.725 | 0.705 | 0.684 | 0.668 | 0.654 | 0.64 | 0.627 | 0.612 | 0.595 | 0.578 | 0.564 | 0.553 | 0.544 | 0.539 | 0.533 | 0.522 | 0.505 | 0.488 | 0.475 | 0.468 | 0.461 | 0.452 | 0.437 | 0.422 | 0.408 | 0.399 | 0.39 | 0.383 | 0.377 | 0.373 | 0.371 | 0.371 | 0.37 | 0.37 | 0.371 | 0.372 | 0.377 | 0.383 | 0.394 | 0.407 | 0.42 | 0.431 | 0.443 | 0.456 | 0.471 | 0.485 | 0.497 | 0.506 | 0.512 | 0.514 | 0.511 | 0.507 | 0.502 | 0.495 | 0.494 | 0.5 | 0.511 | 0.516 | 0.516 | 0.514 | 0.512 | 0.515 | 0.526 | 0.533 | 0.54 | 0.544 | 0.552 | 0.555 | 0.553 | 0.549 | 0.545 | 0.546 | 0.55 | 0.552 | 0.549 | 0.545 | 0.54 | 0.537 | 0.535 | 0.534 | 0.531 | 0.534 | 0.543 | 0.56 | 0.582 | 0.609 | 0.639 | 0.674 | 0.702 | 0.726 | 0.74 | 0.744 | 0.74 | 0.726 | 0.711 | 0.693 | 0.679 | 0.666 | 0.651 | 0.633 | 0.613 | 0.596 | 0.581 | 0.567 | 0.552 | 0.539 | 0.529 | 0.519 | 0.509 | 0.501 | 0.495 | 0.482 | 0.465 | 0.464 | 0.45 | 0.438 | 0.426 | 0.41 | 0.393 | 0.379 | 0.37 | 0.363 | 0.358 | 0.355 | 0.352 | 0.349 | 0.346 | 0.345 | 0.345 | 0.347 | 0.351 | 0.355 | 0.36 | 0.367 | 0.379 | 0.398 | 0.42 | 0.444 | 0.471 | 0.504 | 0.541 | 0.578 | 0.614 | 0.652 | 0.691 | 0.726 | 0.758 | 0.789 | 0.817 | 0.835 | 0.844 | 0.848 | 0.853 | 0.855 | 0.857 | 0.86 | 0.866 | 0.872 | 0.877 | 0.88 | 0.879 | 0.869 | 0.854 | 0.84 | 0.839 | 0.847 | 0.856 | 0.86 | 0.86 | 0.861 | 0.862 | 0.861 | 0.855 | 0.849 | 0.845 | 0.844 | 0.843 | 0.842 | 0.841 | 0.84 | 0.835 | 0.829 | 0.824 | 0.823 | 0.811 | 0.794 | 0.784 | 0.79 | 0.803 | 0.812 | 0.81 | 0.801 | 0.784 | 0.766 | 0.746 | 0.727 | 0.707 | 0.687 | 0.664 | 0.638 | 0.608 | 0.58 | 0.555 | 0.535 | 0.526 | 0.524 | 0.521 | 0.509 | 0.49 | 0.484 | 0.466 | 0.454 | 0.439 | 0.421 | 0.402 | 0.389 | 0.379 | 0.369 | 0.361 | 0.355 | 0.351 | 0.349 | 0.346 | 0.345 | 0.346 | 0.349 | 0.354 | 0.357 | 0.36 | 0.364 | 0.374 | 0.389 | 0.408 | 0.423 | 0.439 | 0.453 | 0.469 | 0.484 | 0.502 | 0.52 | 0.541 | 0.559 | 0.579 | 0.599 | 0.627 | 0.653 | 0.674 | 0.69 | 0.703 | 0.716 | 0.722 | 0.724 | 0.726 | 0.728 | 0.735 | 0.741 | 0.745 | 0.737 | 0.723 | 0.709 | 0.705 | 0.703 | 0.702 | 0.701 | 0.703 | 0.706 | 0.705 | 0.703 | 0.699 | 0.696 | 0.69 | 0.686 | 0.683 | 0.684 | 0.688 | 0.696 | 0.697 | 0.694 | 0.691 | 0.696 | 0.702 | 0.704 | 0.709 | 0.717 | 0.727 | 0.732 | 0.728 | 0.719 | 0.705 | 0.686 | 0.667 | 0.649 | 0.632 | 0.619 | 0.602 | 0.587 | 0.57 | 0.556 | 0.542 | 0.53 | 0.521 | 0.517 | 0.511 | 0.5 | 0.482 | 0.467 | 0.455 | 0.447 | 0.437 | 0.424 | 0.409 | 0.398 | 0.389 | 0.382 | 0.376 | 0.371 | 0.37 | 0.364 | 0.357 | 0.352 | 0.351 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.353 | 0.358 | 0.366 | 0.379 | 0.393 | 0.406 | 0.416 | 0.43 | 0.442 | 0.453 | 0.458 | 0.467 | 0.475 | 0.481 | 0.482 | 0.479 | 0.474 | 0.466 | 0.465 | 0.471 | 0.48 | 0.482 | 0.479 | 0.476 | 0.475 | 0.479 | 0.487 | 0.496 | 0.507 | 0.512 | 0.512 | 0.509 | 0.507 | 0.507 | 0.504 | 0.504 | 0.505 | 0.507 | 0.505 | 0.501 | 0.499 | 0.495 | 0.491 | 0.49 | 0.494 | 0.499 | 0.511 | 0.524 | 0.54 | 0.555 | 0.576 | 0.6 | 0.624 | 0.64 | 0.651 | 0.659 | 0.665 | 0.666 | 0.662 | 0.652 | 0.639 | 0.628 | 0.618 | 0.608 | 0.596 | 0.582 | 0.568 | 0.554 | 0.54 | 0.527 | 0.514 | 0.501 | 0.49 | 0.483 | 0.474 | 0.461 | 0.444 | 0.46 | 0.451 | 0.437 | 0.421 | 0.404 | 0.39 | 0.376 | 0.363 | 0.351 | 0.345 | 0.343 | 0.344 | 0.34 | 0.333 | 0.327 | 0.324 | 0.324 | 0.325 | 0.328 | 0.334 | 0.341 | 0.351 | 0.364 | 0.38 | 0.397 | 0.418 | 0.443 | 0.475 | 0.506 | 0.536 | 0.56 | 0.586 | 0.61 | 0.636 | 0.663 | 0.693 | 0.716 | 0.736 | 0.755 | 0.774 | 0.787 | 0.795 | 0.798 | 0.804 | 0.809 | 0.812 | 0.814 | 0.816 | 0.817 | 0.814 | 0.809 | 0.804 | 0.802 | 0.798 | 0.793 | 0.791 | 0.792 | 0.798 | 0.802 | 0.803 | 0.801 | 0.8 | 0.798 | 0.797 | 0.792 | 0.788 | 0.786 | 0.787 | 0.786 | 0.786 | 0.784 | 0.774 | 0.756 | 0.737 | 0.722 | 0.708 | 0.693 | 0.68 | 0.671 | 0.664 | 0.659 | 0.657 | 0.657 | 0.651 | 0.639 | 0.625 | 0.616 | 0.609 | 0.599 | 0.581 | 0.559 | 0.538 | 0.522 | 0.508 | 0.491 | 0.478 | 0.476 | 0.468 | 0.455 | 0.442 | 0.427 | 0.412 | 0.395 | 0.381 | 0.366 | 0.356 | 0.351 | 0.347 | 0.341 | 0.333 | 0.328 | 0.326 | 0.325 | 0.324 | 0.326 | 0.33 | 0.336 | 0.343 | 0.352 | 0.363 | 0.373 | 0.384 | 0.399 | 0.416 | 0.435 | 0.455 | 0.471 | 0.486 | 0.5 | 0.516 | 0.533 | 0.551 | 0.571 | 0.593 | 0.613 | 0.634 | 0.649 | 0.663 | 0.668 | 0.674 | 0.678 | 0.679 | 0.681 | 0.682 | 0.681 | 0.675 | 0.673 | 0.674 | 0.674 | 0.673 | 0.67 | 0.667 | 0.662 | 0.66 | 0.661 | 0.658 | 0.654 | 0.649 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.649 | 0.651 | 0.653 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.648 | 0.647 | 0.644 | 0.646 | 0.644 | 0.64 | 0.633 | 0.625 | 0.618 | 0.608 | 0.598 | 0.587 | 0.583 | 0.577 | 0.57 | 0.563 | 0.557 | 0.549 | 0.54 | 0.529 | 0.523 | 0.517 | 0.51 | 0.498 | 0.488 | 0.474 | 0.46 | 0.445 | 0.432 | 0.42 | 0.409 | 0.396 | 0.385 | 0.377 | 0.372 | 0.368 | 0.366 | 0.358 | 0.349 | 0.34 | 0.338 | 0.335 | 0.333 | 0.332 | 0.333 | 0.336 | 0.342 | 0.352 | 0.362 | 0.369 | 0.376 | 0.385 | 0.396 | 0.407 | 0.416 | 0.425 | 0.432 | 0.437 | 0.441 | 0.445 | 0.449 | 0.447 | 0.446 | 0.449 | 0.458 | 0.462 | 0.465 | 0.465 | 0.469 | 0.471 | 0.475 | 0.479 | 0.483 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.484 | 0.487 | 0.489 | 0.488 | 0.48 | 0.474 | 0.47 | 0.471 | 0.469 | 0.468 | 0.469 | 0.475 | 0.478 | 0.484 | 0.494 | 0.513 | 0.53 | 0.543 | 0.558 | 0.573 | 0.587 | 0.591 | 0.593 | 0.591 | 0.588 | 0.58 | 0.571 | 0.561 | 0.554 | 0.546 | 0.539 | 0.53 | 0.523 | 0.517 | 0.514 | 0.51 | 0.5 | 0.489 | 0.478 | 0.469 | 0.457 | 0.443 | 0.448 | 0.439 | 0.426 | 0.412 | 0.397 | 0.383 | 0.369 | 0.357 | 0.346 | 0.341 | 0.339 | 0.339 | 0.334 | 0.328 | 0.322 | 0.319 | 0.317 | 0.317 | 0.319 | 0.323 | 0.33 | 0.338 | 0.347 | 0.359 | 0.372 | 0.39 | 0.412 | 0.442 | 0.475 | 0.508 | 0.538 | 0.568 | 0.594 | 0.621 | 0.647 | 0.676 | 0.698 | 0.717 | 0.733 | 0.75 | 0.763 | 0.772 | 0.777 | 0.784 | 0.791 | 0.796 | 0.798 | 0.801 | 0.8 | 0.796 | 0.79 | 0.788 | 0.786 | 0.783 | 0.779 | 0.78 | 0.785 | 0.792 | 0.795 | 0.793 | 0.791 | 0.789 | 0.79 | 0.788 | 0.784 | 0.778 | 0.774 | 0.773 | 0.772 | 0.774 | 0.774 | 0.763 | 0.744 | 0.723 | 0.711 | 0.699 | 0.685 | 0.668 | 0.654 | 0.639 | 0.627 | 0.615 | 0.607 | 0.599 | 0.59 | 0.581 | 0.574 | 0.568 | 0.561 | 0.548 | 0.532 | 0.519 | 0.51 | 0.501 | 0.485 | 0.468 | 0.464 | 0.456 | 0.444 | 0.428 | 0.412 | 0.398 | 0.384 | 0.372 | 0.359 | 0.351 | 0.346 | 0.344 | 0.338 | 0.331 | 0.325 | 0.321 | 0.318 | 0.316 | 0.318 | 0.321 | 0.324 | 0.327 | 0.334 | 0.342 | 0.351 | 0.361 | 0.375 | 0.394 | 0.413 | 0.433 | 0.452 | 0.472 | 0.488 | 0.503 | 0.518 | 0.533 | 0.548 | 0.564 | 0.581 | 0.6 | 0.615 | 0.627 | 0.634 | 0.644 | 0.653 | 0.66 | 0.663 | 0.665 | 0.667 | 0.665 | 0.659 | 0.655 | 0.65 | 0.65 | 0.645 | 0.644 | 0.641 | 0.643 | 0.64 | 0.638 | 0.636 | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.635 | 0.639 | 0.64 | 0.643 | 0.641 | 0.643 | 0.643 | 0.648 | 0.648 | 0.646 | 0.642 | 0.637 | 0.629 | 0.62 | 0.611 | 0.599 | 0.587 | 0.575 | 0.566 | 0.557 | 0.549 | 0.544 | 0.538 | 0.534 | 0.524 | 0.517 | 0.508 | 0.506 | 0.508 | 0.506 | 0.494 | 0.474 | 0.457 | 0.444 | 0.431 | 0.42 | 0.406 | 0.393 | 0.38 | 0.369 | 0.361 | 0.354 | 0.35 | 0.348 | 0.342 | 0.334 | 0.326 | 0.321 | 0.317 | 0.314 | 0.313 | 0.315 | 0.319 | 0.325 | 0.331 | 0.339 | 0.344 | 0.351 | 0.36 | 0.373 | 0.386 | 0.398 | 0.409 | 0.419 | 0.425 | 0.427 | 0.429 | 0.427 | 0.423 | 0.42 | 0.422 | 0.43 | 0.436 | 0.442 | 0.443 | 0.444 | 0.448 | 0.45 | 0.451 | 0.454 | 0.455 | 0.459 | 0.46 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.464 | 0.469 | 0.471 | 0.469 | 0.466 | 0.467 | 0.469 | 0.469 | 0.467 | 0.467 | 0.466 | 0.467 | 0.469 | 0.48 | 0.495 | 0.514 | 0.53 | 0.546 | 0.561 | 0.575 | 0.586 | 0.592 | 0.592 | 0.586 | 0.574 | 0.561 | 0.547 | 0.533 | 0.521 | 0.509 | 0.501 | 0.495 | 0.492 | 0.491 | 0.488 | 0.482 | 0.472 | 0.463 | 0.458 | 0.452 | 0.441 | 0.433 | 0.456 | 0.447 | 0.434 | 0.418 | 0.402 | 0.389 | 0.376 | 0.362 | 0.351 | 0.345 | 0.344 | 0.343 | 0.337 | 0.331 | 0.325 | 0.323 | 0.32 | 0.32 | 0.322 | 0.326 | 0.331 | 0.337 | 0.345 | 0.355 | 0.369 | 0.386 | 0.409 | 0.438 | 0.47 | 0.501 | 0.529 | 0.559 | 0.587 | 0.618 | 0.649 | 0.68 | 0.704 | 0.722 | 0.737 | 0.754 | 0.767 | 0.775 | 0.779 | 0.785 | 0.793 | 0.799 | 0.804 | 0.807 | 0.807 | 0.804 | 0.798 | 0.795 | 0.793 | 0.789 | 0.786 | 0.786 | 0.791 | 0.797 | 0.8 | 0.798 | 0.796 | 0.795 | 0.795 | 0.793 | 0.789 | 0.787 | 0.787 | 0.788 | 0.786 | 0.787 | 0.79 | 0.781 | 0.763 | 0.74 | 0.724 | 0.709 | 0.692 | 0.671 | 0.653 | 0.637 | 0.623 | 0.607 | 0.592 | 0.578 | 0.564 | 0.554 | 0.547 | 0.544 | 0.54 | 0.532 | 0.52 | 0.511 | 0.506 | 0.5 | 0.488 | 0.474 | 0.465 | 0.453 | 0.439 | 0.424 | 0.41 | 0.399 | 0.385 | 0.372 | 0.359 | 0.351 | 0.345 | 0.338 | 0.329 | 0.322 | 0.318 | 0.316 | 0.313 | 0.312 | 0.313 | 0.315 | 0.316 | 0.319 | 0.323 | 0.331 | 0.341 | 0.351 | 0.365 | 0.382 | 0.401 | 0.42 | 0.438 | 0.455 | 0.47 | 0.485 | 0.502 | 0.521 | 0.539 | 0.551 | 0.566 | 0.583 | 0.601 | 0.614 | 0.622 | 0.631 | 0.638 | 0.647 | 0.651 | 0.655 | 0.654 | 0.655 | 0.654 | 0.65 | 0.645 | 0.639 | 0.638 | 0.636 | 0.637 | 0.636 | 0.636 | 0.633 | 0.63 | 0.627 | 0.625 | 0.623 | 0.623 | 0.626 | 0.63 | 0.633 | 0.633 | 0.634 | 0.635 | 0.636 | 0.636 | 0.637 | 0.636 | 0.631 | 0.622 | 0.614 | 0.605 | 0.59 | 0.575 | 0.562 | 0.551 | 0.54 | 0.527 | 0.518 | 0.513 | 0.511 | 0.505 | 0.498 | 0.491 | 0.487 | 0.486 | 0.483 | 0.473 | 0.459 | 0.45 | 0.442 | 0.433 | 0.42 | 0.41 | 0.398 | 0.387 | 0.376 | 0.366 | 0.358 | 0.354 | 0.348 | 0.343 | 0.335 | 0.33 | 0.325 | 0.322 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.321 | 0.324 | 0.328 | 0.334 | 0.342 | 0.351 | 0.364 | 0.377 | 0.391 | 0.401 | 0.411 | 0.416 | 0.421 | 0.427 | 0.43 | 0.428 | 0.421 | 0.42 | 0.423 | 0.427 | 0.43 | 0.436 | 0.442 | 0.446 | 0.445 | 0.444 | 0.45 | 0.456 | 0.462 | 0.464 | 0.465 | 0.467 | 0.466 | 0.47 | 0.472 | 0.475 | 0.474 | 0.472 | 0.47 | 0.47 | 0.472 | 0.475 | 0.476 | 0.476 | 0.475 | 0.477 | 0.486 | 0.5 | 0.519 | 0.533 | 0.551 | 0.568 | 0.582 | 0.589 | 0.589 | 0.583 | 0.577 | 0.568 | 0.558 | 0.542 | 0.526 | 0.511 | 0.498 | 0.487 | 0.475 | 0.47 | 0.468 | 0.47 | 0.468 | 0.463 | 0.457 | 0.456 | 0.452 | 0.443 | 0.427 | 0.475 | 0.464 | 0.45 | 0.436 | 0.424 | 0.41 | 0.395 | 0.381 | 0.371 | 0.365 | 0.364 | 0.362 | 0.358 | 0.35 | 0.345 | 0.341 | 0.339 | 0.339 | 0.34 | 0.343 | 0.35 | 0.358 | 0.368 | 0.379 | 0.393 | 0.409 | 0.431 | 0.457 | 0.485 | 0.51 | 0.534 | 0.56 | 0.583 | 0.609 | 0.635 | 0.662 | 0.682 | 0.697 | 0.712 | 0.727 | 0.739 | 0.746 | 0.751 | 0.758 | 0.767 | 0.774 | 0.779 | 0.783 | 0.784 | 0.782 | 0.777 | 0.775 | 0.773 | 0.771 | 0.77 | 0.77 | 0.774 | 0.778 | 0.779 | 0.778 | 0.776 | 0.775 | 0.775 | 0.777 | 0.776 | 0.775 | 0.773 | 0.772 | 0.773 | 0.776 | 0.782 | 0.775 | 0.76 | 0.741 | 0.73 | 0.719 | 0.703 | 0.684 | 0.667 | 0.652 | 0.637 | 0.62 | 0.604 | 0.588 | 0.574 | 0.562 | 0.556 | 0.552 | 0.547 | 0.538 | 0.528 | 0.522 | 0.519 | 0.514 | 0.503 | 0.493 | 0.489 | 0.478 | 0.467 | 0.452 | 0.438 | 0.422 | 0.407 | 0.394 | 0.383 | 0.375 | 0.371 | 0.364 | 0.358 | 0.35 | 0.348 | 0.344 | 0.341 | 0.34 | 0.34 | 0.343 | 0.347 | 0.353 | 0.36 | 0.368 | 0.377 | 0.389 | 0.404 | 0.421 | 0.437 | 0.453 | 0.47 | 0.486 | 0.496 | 0.506 | 0.518 | 0.535 | 0.55 | 0.566 | 0.579 | 0.595 | 0.608 | 0.622 | 0.629 | 0.636 | 0.642 | 0.648 | 0.655 | 0.662 | 0.664 | 0.661 | 0.655 | 0.655 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.653 | 0.654 | 0.652 | 0.651 | 0.647 | 0.645 | 0.644 | 0.643 | 0.641 | 0.643 | 0.644 | 0.646 | 0.645 | 0.644 | 0.642 | 0.644 | 0.648 | 0.651 | 0.648 | 0.644 | 0.639 | 0.631 | 0.622 | 0.611 | 0.599 | 0.584 | 0.567 | 0.553 | 0.541 | 0.53 | 0.522 | 0.517 | 0.515 | 0.513 | 0.509 | 0.503 | 0.498 | 0.498 | 0.496 | 0.49 | 0.478 | 0.465 | 0.453 | 0.441 | 0.431 | 0.419 | 0.41 | 0.401 | 0.39 | 0.381 | 0.372 | 0.37 | 0.365 | 0.36 | 0.352 | 0.347 | 0.341 | 0.336 | 0.333 | 0.332 | 0.335 | 0.338 | 0.342 | 0.348 | 0.357 | 0.367 | 0.376 | 0.386 | 0.396 | 0.407 | 0.416 | 0.427 | 0.435 | 0.439 | 0.441 | 0.443 | 0.443 | 0.439 | 0.436 | 0.436 | 0.437 | 0.439 | 0.438 | 0.438 | 0.44 | 0.447 | 0.451 | 0.456 | 0.458 | 0.462 | 0.465 | 0.467 | 0.47 | 0.473 | 0.473 | 0.471 | 0.472 | 0.472 | 0.471 | 0.469 | 0.47 | 0.472 | 0.471 | 0.468 | 0.465 | 0.465 | 0.467 | 0.473 | 0.485 | 0.498 | 0.514 | 0.532 | 0.552 | 0.567 | 0.578 | 0.587 | 0.594 | 0.595 | 0.591 | 0.583 | 0.572 | 0.558 | 0.542 | 0.528 | 0.517 | 0.507 | 0.497 | 0.487 | 0.483 | 0.479 | 0.477 | 0.475 | 0.473 | 0.473 | 0.47 | 0.46 | 0.454 | 0.457 | 0.446 | 0.431 | 0.417 | 0.404 | 0.392 | 0.379 | 0.369 | 0.359 | 0.353 | 0.351 | 0.35 | 0.345 | 0.339 | 0.334 | 0.332 | 0.329 | 0.33 | 0.332 | 0.337 | 0.344 | 0.352 | 0.362 | 0.373 | 0.386 | 0.402 | 0.422 | 0.447 | 0.473 | 0.498 | 0.521 | 0.545 | 0.567 | 0.59 | 0.612 | 0.638 | 0.662 | 0.681 | 0.698 | 0.715 | 0.728 | 0.738 | 0.744 | 0.755 | 0.763 | 0.768 | 0.77 | 0.773 | 0.774 | 0.773 | 0.77 | 0.768 | 0.764 | 0.761 | 0.758 | 0.76 | 0.764 | 0.77 | 0.773 | 0.772 | 0.769 | 0.767 | 0.768 | 0.766 | 0.762 | 0.758 | 0.757 | 0.759 | 0.762 | 0.767 | 0.772 | 0.766 | 0.75 | 0.729 | 0.717 | 0.703 | 0.687 | 0.668 | 0.655 | 0.644 | 0.635 | 0.626 | 0.618 | 0.609 | 0.602 | 0.596 | 0.591 | 0.585 | 0.576 | 0.562 | 0.544 | 0.527 | 0.513 | 0.502 | 0.489 | 0.477 | 0.482 | 0.471 | 0.458 | 0.442 | 0.427 | 0.413 | 0.399 | 0.387 | 0.376 | 0.368 | 0.364 | 0.36 | 0.353 | 0.345 | 0.338 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.338 | 0.342 | 0.346 | 0.351 | 0.358 | 0.368 | 0.38 | 0.392 | 0.406 | 0.418 | 0.43 | 0.442 | 0.456 | 0.472 | 0.486 | 0.497 | 0.509 | 0.526 | 0.541 | 0.556 | 0.568 | 0.583 | 0.595 | 0.604 | 0.612 | 0.621 | 0.634 | 0.642 | 0.648 | 0.648 | 0.651 | 0.651 | 0.647 | 0.642 | 0.635 | 0.631 | 0.629 | 0.632 | 0.641 | 0.647 | 0.651 | 0.647 | 0.64 | 0.633 | 0.631 | 0.633 | 0.636 | 0.639 | 0.642 | 0.645 | 0.645 | 0.646 | 0.65 | 0.652 | 0.649 | 0.643 | 0.639 | 0.635 | 0.632 | 0.626 | 0.615 | 0.599 | 0.586 | 0.573 | 0.563 | 0.551 | 0.546 | 0.544 | 0.543 | 0.542 | 0.538 | 0.531 | 0.521 | 0.511 | 0.504 | 0.497 | 0.486 | 0.475 | 0.464 | 0.455 | 0.443 | 0.432 | 0.421 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.381 | 0.374 | 0.37 | 0.366 | 0.359 | 0.349 | 0.341 | 0.337 | 0.336 | 0.337 | 0.338 | 0.341 | 0.345 | 0.351 | 0.357 | 0.364 | 0.372 | 0.381 | 0.392 | 0.403 | 0.413 | 0.42 | 0.427 | 0.433 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.436 | 0.432 | 0.43 | 0.427 | 0.429 | 0.432 | 0.435 | 0.436 | 0.438 | 0.443 | 0.448 | 0.455 | 0.46 | 0.463 | 0.464 | 0.467 | 0.471 | 0.47 | 0.47 | 0.475 | 0.479 | 0.48 | 0.475 | 0.472 | 0.47 | 0.469 | 0.467 | 0.464 | 0.462 | 0.461 | 0.463 | 0.47 | 0.483 | 0.502 | 0.524 | 0.543 | 0.559 | 0.572 | 0.583 | 0.59 | 0.592 | 0.59 | 0.582 | 0.576 | 0.566 | 0.554 | 0.54 | 0.529 | 0.521 | 0.516 | 0.508 | 0.502 | 0.498 | 0.498 | 0.494 | 0.484 | 0.473 | 0.469 | 0.465 | 0.458 | 0.441 | 0.474 | 0.465 | 0.451 | 0.436 | 0.421 | 0.408 | 0.394 | 0.381 | 0.37 | 0.365 | 0.364 | 0.363 | 0.357 | 0.349 | 0.345 | 0.342 | 0.34 | 0.34 | 0.342 | 0.347 | 0.354 | 0.363 | 0.372 | 0.385 | 0.4 | 0.42 | 0.447 | 0.481 | 0.516 | 0.547 | 0.573 | 0.6 | 0.626 | 0.653 | 0.678 | 0.704 | 0.727 | 0.747 | 0.767 | 0.788 | 0.803 | 0.81 | 0.81 | 0.813 | 0.817 | 0.824 | 0.828 | 0.833 | 0.836 | 0.835 | 0.832 | 0.828 | 0.823 | 0.818 | 0.815 | 0.816 | 0.821 | 0.827 | 0.828 | 0.824 | 0.818 | 0.816 | 0.814 | 0.81 | 0.805 | 0.803 | 0.806 | 0.81 | 0.814 | 0.821 | 0.828 | 0.819 | 0.801 | 0.777 | 0.765 | 0.754 | 0.743 | 0.733 | 0.727 | 0.727 | 0.728 | 0.729 | 0.727 | 0.72 | 0.709 | 0.696 | 0.68 | 0.662 | 0.639 | 0.614 | 0.585 | 0.562 | 0.545 | 0.531 | 0.512 | 0.494 | 0.488 | 0.482 | 0.469 | 0.453 | 0.439 | 0.426 | 0.412 | 0.398 | 0.387 | 0.379 | 0.373 | 0.367 | 0.36 | 0.352 | 0.347 | 0.343 | 0.339 | 0.338 | 0.34 | 0.345 | 0.351 | 0.359 | 0.365 | 0.373 | 0.382 | 0.395 | 0.411 | 0.432 | 0.451 | 0.469 | 0.482 | 0.492 | 0.499 | 0.507 | 0.518 | 0.535 | 0.553 | 0.577 | 0.598 | 0.621 | 0.637 | 0.65 | 0.659 | 0.672 | 0.685 | 0.693 | 0.698 | 0.701 | 0.703 | 0.702 | 0.7 | 0.698 | 0.695 | 0.689 | 0.683 | 0.677 | 0.675 | 0.677 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 0.677 | 0.676 | 0.671 | 0.668 | 0.665 | 0.666 | 0.663 | 0.663 | 0.66 | 0.666 | 0.67 | 0.675 | 0.675 | 0.676 | 0.676 | 0.67 | 0.665 | 0.658 | 0.655 | 0.65 | 0.645 | 0.64 | 0.633 | 0.624 | 0.614 | 0.606 | 0.596 | 0.585 | 0.571 | 0.557 | 0.547 | 0.538 | 0.531 | 0.515 | 0.5 | 0.488 | 0.477 | 0.462 | 0.448 | 0.436 | 0.425 | 0.414 | 0.404 | 0.395 | 0.389 | 0.386 | 0.383 | 0.376 | 0.366 | 0.358 | 0.353 | 0.348 | 0.346 | 0.345 | 0.348 | 0.352 | 0.357 | 0.363 | 0.37 | 0.378 | 0.388 | 0.401 | 0.416 | 0.429 | 0.438 | 0.445 | 0.449 | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.45 | 0.446 | 0.448 | 0.452 | 0.461 | 0.463 | 0.463 | 0.465 | 0.472 | 0.479 | 0.483 | 0.484 | 0.486 | 0.49 | 0.492 | 0.497 | 0.5 | 0.501 | 0.499 | 0.497 | 0.501 | 0.506 | 0.508 | 0.506 | 0.5 | 0.496 | 0.495 | 0.495 | 0.493 | 0.492 | 0.493 | 0.498 | 0.504 | 0.515 | 0.529 | 0.544 | 0.553 | 0.564 | 0.578 | 0.595 | 0.609 | 0.608 | 0.606 | 0.601 | 0.6 | 0.595 | 0.592 | 0.589 | 0.585 | 0.573 | 0.562 | 0.55 | 0.541 | 0.529 | 0.518 | 0.506 | 0.497 | 0.488 | 0.479 | 0.466 | 0.454 | 0.472 | 0.458 | 0.447 | 0.438 | 0.427 | 0.415 | 0.402 | 0.391 | 0.383 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.375 | 0.369 | 0.365 | 0.364 | 0.364 | 0.366 | 0.37 | 0.377 | 0.385 | 0.397 | 0.412 | 0.43 | 0.448 | 0.474 | 0.508 | 0.553 | 0.597 | 0.637 | 0.67 | 0.701 | 0.725 | 0.742 | 0.756 | 0.773 | 0.791 | 0.809 | 0.824 | 0.837 | 0.844 | 0.846 | 0.847 | 0.852 | 0.857 | 0.862 | 0.863 | 0.867 | 0.866 | 0.862 | 0.853 | 0.851 | 0.852 | 0.853 | 0.852 | 0.851 | 0.852 | 0.851 | 0.848 | 0.847 | 0.846 | 0.848 | 0.848 | 0.846 | 0.84 | 0.838 | 0.84 | 0.844 | 0.846 | 0.853 | 0.862 | 0.857 | 0.84 | 0.823 | 0.822 | 0.83 | 0.836 | 0.837 | 0.838 | 0.836 | 0.825 | 0.808 | 0.784 | 0.757 | 0.725 | 0.697 | 0.674 | 0.654 | 0.631 | 0.605 | 0.577 | 0.561 | 0.552 | 0.547 | 0.53 | 0.509 | 0.501 | 0.488 | 0.474 | 0.46 | 0.444 | 0.429 | 0.414 | 0.402 | 0.393 | 0.384 | 0.38 | 0.375 | 0.368 | 0.36 | 0.353 | 0.35 | 0.35 | 0.353 | 0.36 | 0.367 | 0.374 | 0.38 | 0.388 | 0.403 | 0.417 | 0.434 | 0.455 | 0.481 | 0.505 | 0.527 | 0.545 | 0.56 | 0.569 | 0.581 | 0.593 | 0.606 | 0.616 | 0.631 | 0.648 | 0.664 | 0.672 | 0.681 | 0.685 | 0.696 | 0.706 | 0.718 | 0.723 | 0.728 | 0.729 | 0.726 | 0.723 | 0.724 | 0.728 | 0.731 | 0.733 | 0.736 | 0.734 | 0.731 | 0.725 | 0.722 | 0.718 | 0.714 | 0.713 | 0.709 | 0.706 | 0.701 | 0.699 | 0.702 | 0.704 | 0.71 | 0.719 | 0.725 | 0.725 | 0.724 | 0.73 | 0.739 | 0.739 | 0.735 | 0.728 | 0.724 | 0.714 | 0.7 | 0.682 | 0.662 | 0.64 | 0.619 | 0.603 | 0.591 | 0.583 | 0.573 | 0.563 | 0.555 | 0.551 | 0.549 | 0.534 | 0.513 | 0.491 | 0.48 | 0.471 | 0.466 | 0.456 | 0.445 | 0.431 | 0.419 | 0.408 | 0.4 | 0.397 | 0.39 | 0.384 | 0.376 | 0.371 | 0.371 | 0.369 | 0.371 | 0.375 | 0.381 | 0.386 | 0.393 | 0.404 | 0.415 | 0.425 | 0.437 | 0.454 | 0.472 | 0.488 | 0.498 | 0.504 | 0.505 | 0.502 | 0.494 | 0.485 | 0.477 | 0.47 | 0.468 | 0.47 | 0.48 | 0.484 | 0.49 | 0.495 | 0.503 | 0.508 | 0.51 | 0.515 | 0.52 | 0.526 | 0.532 | 0.53 | 0.527 | 0.522 | 0.523 | 0.526 | 0.531 | 0.533 | 0.53 | 0.523 | 0.52 | 0.519 | 0.519 | 0.517 | 0.518 | 0.521 | 0.525 | 0.534 | 0.55 | 0.573 | 0.597 | 0.616 | 0.632 | 0.645 | 0.658 | 0.675 | 0.69 | 0.697 | 0.693 | 0.682 | 0.669 | 0.655 | 0.64 | 0.622 | 0.601 | 0.581 | 0.561 | 0.546 | 0.533 | 0.527 | 0.523 | 0.516 | 0.503 | 0.49 | 0.48 | 0.469 | 0.452 | 0.462 | 0.444 | 0.431 | 0.421 | 0.41 | 0.393 | 0.377 | 0.368 | 0.361 | 0.357 | 0.352 | 0.348 | 0.345 | 0.343 | 0.342 | 0.343 | 0.345 | 0.349 | 0.353 | 0.359 | 0.366 | 0.379 | 0.397 | 0.421 | 0.448 | 0.48 | 0.515 | 0.558 | 0.599 | 0.643 | 0.687 | 0.732 | 0.772 | 0.799 | 0.819 | 0.836 | 0.853 | 0.865 | 0.872 | 0.877 | 0.879 | 0.88 | 0.88 | 0.885 | 0.893 | 0.9 | 0.904 | 0.902 | 0.89 | 0.872 | 0.852 | 0.846 | 0.852 | 0.866 | 0.876 | 0.879 | 0.879 | 0.879 | 0.879 | 0.877 | 0.871 | 0.868 | 0.867 | 0.872 | 0.879 | 0.893 | 0.911 | 0.927 | 0.94 | 0.948 | 0.954 | 0.944 | 0.926 | 0.907 | 0.896 | 0.889 | 0.88 | 0.867 | 0.847 | 0.824 | 0.797 | 0.771 | 0.746 | 0.723 | 0.701 | 0.677 | 0.65 | 0.618 | 0.586 | 0.559 | 0.537 | 0.528 | 0.527 | 0.527 | 0.514 | 0.494 | 0.491 | 0.478 | 0.464 | 0.449 | 0.43 | 0.41 | 0.392 | 0.382 | 0.373 | 0.366 | 0.359 | 0.353 | 0.349 | 0.347 | 0.346 | 0.345 | 0.343 | 0.345 | 0.349 | 0.354 | 0.359 | 0.368 | 0.383 | 0.402 | 0.419 | 0.437 | 0.457 | 0.479 | 0.496 | 0.517 | 0.54 | 0.566 | 0.59 | 0.611 | 0.625 | 0.642 | 0.659 | 0.682 | 0.698 | 0.714 | 0.726 | 0.735 | 0.736 | 0.736 | 0.74 | 0.745 | 0.75 | 0.754 | 0.753 | 0.745 | 0.728 | 0.715 | 0.709 | 0.711 | 0.718 | 0.718 | 0.716 | 0.713 | 0.714 | 0.717 | 0.712 | 0.709 | 0.704 | 0.704 | 0.706 | 0.716 | 0.739 | 0.761 | 0.78 | 0.792 | 0.804 | 0.813 | 0.811 | 0.806 | 0.794 | 0.785 | 0.767 | 0.753 | 0.735 | 0.718 | 0.698 | 0.678 | 0.655 | 0.635 | 0.618 | 0.607 | 0.595 | 0.579 | 0.562 | 0.549 | 0.535 | 0.527 | 0.522 | 0.52 | 0.51 | 0.494 | 0.477 | 0.462 | 0.452 | 0.443 | 0.435 | 0.422 | 0.408 | 0.398 | 0.387 | 0.376 | 0.366 | 0.36 | 0.355 | 0.351 | 0.347 | 0.346 | 0.345 | 0.346 | 0.348 | 0.351 | 0.357 | 0.366 | 0.38 | 0.393 | 0.405 | 0.419 | 0.435 | 0.45 | 0.462 | 0.473 | 0.482 | 0.491 | 0.491 | 0.488 | 0.48 | 0.475 | 0.469 | 0.469 | 0.47 | 0.475 | 0.484 | 0.489 | 0.49 | 0.488 | 0.489 | 0.497 | 0.504 | 0.515 | 0.524 | 0.532 | 0.535 | 0.534 | 0.53 | 0.531 | 0.534 | 0.538 | 0.536 | 0.531 | 0.527 | 0.524 | 0.525 | 0.529 | 0.532 | 0.538 | 0.543 | 0.554 | 0.574 | 0.606 | 0.641 | 0.671 | 0.698 | 0.717 | 0.73 | 0.734 | 0.734 | 0.727 | 0.715 | 0.694 | 0.675 | 0.655 | 0.638 | 0.621 | 0.601 | 0.582 | 0.568 | 0.561 | 0.55 | 0.536 | 0.523 | 0.513 | 0.501 | 0.494 | 0.484 | 0.477 | 0.462 | 0.446 | 0.494 | 0.475 | 0.462 | 0.452 | 0.441 | 0.422 | 0.405 | 0.393 | 0.386 | 0.381 | 0.377 | 0.373 | 0.371 | 0.369 | 0.368 | 0.367 | 0.368 | 0.371 | 0.375 | 0.38 | 0.386 | 0.397 | 0.413 | 0.436 | 0.46 | 0.488 | 0.519 | 0.558 | 0.598 | 0.642 | 0.687 | 0.738 | 0.784 | 0.817 | 0.839 | 0.858 | 0.876 | 0.889 | 0.896 | 0.901 | 0.901 | 0.898 | 0.896 | 0.903 | 0.913 | 0.919 | 0.923 | 0.921 | 0.913 | 0.895 | 0.88 | 0.875 | 0.882 | 0.893 | 0.9 | 0.902 | 0.903 | 0.903 | 0.901 | 0.897 | 0.891 | 0.888 | 0.887 | 0.891 | 0.899 | 0.914 | 0.936 | 0.958 | 0.972 | 0.976 | 0.972 | 0.958 | 0.937 | 0.917 | 0.905 | 0.896 | 0.886 | 0.869 | 0.849 | 0.826 | 0.802 | 0.776 | 0.75 | 0.724 | 0.699 | 0.674 | 0.652 | 0.629 | 0.609 | 0.59 | 0.573 | 0.567 | 0.562 | 0.558 | 0.543 | 0.524 | 0.509 | 0.491 | 0.48 | 0.471 | 0.46 | 0.44 | 0.419 | 0.402 | 0.393 | 0.387 | 0.378 | 0.371 | 0.366 | 0.363 | 0.361 | 0.359 | 0.358 | 0.361 | 0.367 | 0.372 | 0.378 | 0.387 | 0.403 | 0.423 | 0.442 | 0.46 | 0.476 | 0.495 | 0.513 | 0.533 | 0.554 | 0.583 | 0.617 | 0.649 | 0.671 | 0.686 | 0.7 | 0.718 | 0.735 | 0.755 | 0.764 | 0.771 | 0.767 | 0.776 | 0.78 | 0.79 | 0.789 | 0.791 | 0.791 | 0.783 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.767 | 0.771 | 0.765 | 0.758 | 0.75 | 0.747 | 0.74 | 0.736 | 0.731 | 0.726 | 0.722 | 0.723 | 0.737 | 0.759 | 0.779 | 0.795 | 0.803 | 0.815 | 0.823 | 0.825 | 0.817 | 0.812 | 0.802 | 0.787 | 0.765 | 0.741 | 0.717 | 0.69 | 0.671 | 0.656 | 0.642 | 0.626 | 0.606 | 0.59 | 0.578 | 0.573 | 0.562 | 0.551 | 0.542 | 0.541 | 0.535 | 0.524 | 0.509 | 0.495 | 0.481 | 0.472 | 0.464 | 0.457 | 0.444 | 0.43 | 0.417 | 0.406 | 0.394 | 0.384 | 0.377 | 0.372 | 0.368 | 0.367 | 0.367 | 0.366 | 0.367 | 0.37 | 0.375 | 0.38 | 0.386 | 0.397 | 0.412 | 0.427 | 0.441 | 0.457 | 0.474 | 0.49 | 0.504 | 0.519 | 0.533 | 0.541 | 0.54 | 0.53 | 0.519 | 0.509 | 0.505 | 0.506 | 0.516 | 0.524 | 0.53 | 0.529 | 0.532 | 0.535 | 0.539 | 0.544 | 0.55 | 0.56 | 0.565 | 0.571 | 0.576 | 0.58 | 0.581 | 0.586 | 0.589 | 0.594 | 0.589 | 0.586 | 0.583 | 0.581 | 0.579 | 0.575 | 0.575 | 0.589 | 0.608 | 0.639 | 0.67 | 0.702 | 0.725 | 0.741 | 0.753 | 0.759 | 0.762 | 0.761 | 0.754 | 0.74 | 0.722 | 0.704 | 0.687 | 0.671 | 0.651 | 0.631 | 0.612 | 0.596 | 0.585 | 0.575 | 0.566 | 0.553 | 0.544 | 0.534 | 0.529 | 0.516 | 0.504 | 0.485 | 0.465
E3A | -3456 | 0.358 | 0.355 | 0.354 | 0.358 | 0.36 | 0.358 | 0.356 | 0.353 | 0.353 | 0.35 | 0.349 | 0.35 | 0.351 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.354 | 0.354 | 0.357 | 0.358 | 0.363 | 0.366 | 0.373 | 0.382 | 0.398 | 0.419 | 0.446 | 0.487 | 0.539 | 0.611 | 0.686 | 0.768 | 0.839 | 0.895 | 0.932 | 0.951 | 0.963 | 0.963 | 0.962 | 0.959 | 0.966 | 0.977 | 0.99 | 0.997 | 1 | 1 | 0.999 | 0.987 | 0.967 | 0.935 | 0.911 | 0.907 | 0.927 | 0.952 | 0.967 | 0.97 | 0.968 | 0.959 | 0.95 | 0.933 | 0.92 | 0.91 | 0.903 | 0.884 | 0.85 | 0.799 | 0.748 | 0.695 | 0.654 | 0.62 | 0.6 | 0.582 | 0.568 | 0.556 | 0.55 | 0.546 | 0.546 | 0.543 | 0.541 | 0.534 | 0.528 | 0.52 | 0.513 | 0.505 | 0.493 | 0.48 | 0.464 | 0.447 | 0.429 | 0.413 | 0.401 | 0.395 | 0.392 | 0.39 | 0.382 | 0.374 | 0.372 | 0.367 | 0.364 | 0.369 | 0.37 | 0.367 | 0.364 | 0.361 | 0.359 | 0.356 | 0.356 | 0.358 | 0.357 | 0.358 | 0.357 | 0.358 | 0.36 | 0.362 | 0.364 | 0.365 | 0.366 | 0.368 | 0.371 | 0.374 | 0.377 | 0.379 | 0.383 | 0.391 | 0.4 | 0.408 | 0.417 | 0.434 | 0.45 | 0.461 | 0.468 | 0.476 | 0.488 | 0.5 | 0.511 | 0.519 | 0.525 | 0.53 | 0.534 | 0.535 | 0.533 | 0.53 | 0.528 | 0.524 | 0.519 | 0.514 | 0.504 | 0.5 | 0.495 | 0.497 | 0.495 | 0.494 | 0.49 | 0.488 | 0.486 | 0.483 | 0.481 | 0.477 | 0.473 | 0.468 | 0.465 | 0.461 | 0.457 | 0.453 | 0.45 | 0.449 | 0.446 | 0.442 | 0.434 | 0.428 | 0.425 | 0.421 | 0.42 | 0.417 | 0.416 | 0.411 | 0.409 | 0.406 | 0.405 | 0.401 | 0.398 | 0.395 | 0.394 | 0.393 | 0.391 | 0.387 | 0.385 | 0.383 | 0.385 | 0.384 | 0.379 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.362 | 0.367 | 0.368 | 0.368 | 0.367 | 0.365 | 0.362 | 0.358 | 0.357 | 0.358 | 0.359 | 0.356 | 0.355 | 0.35 | 0.353 | 0.351 | 0.353 | 0.352 | 0.354 | 0.351 | 0.351 | 0.349 | 0.351 | 0.35 | 0.35 | 0.353 | 0.356 | 0.357 | 0.355 | 0.354 | 0.353 | 0.353 | 0.349 | 0.349 | 0.352 | 0.357 | 0.36 | 0.361 | 0.362 | 0.367 | 0.368 | 0.371 | 0.373 | 0.376 | 0.379 | 0.381 | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.388 | 0.388 | 0.386 | 0.385 | 0.383 | 0.381 | 0.38 | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.38 | 0.385 | 0.39 | 0.394 | 0.394 | 0.393 | 0.387 | 0.384 | 0.38 | 0.379 | 0.378 | 0.376 | 0.374 | 0.371 | 0.371 | 0.371 | 0.37 | 0.371 | 0.369 | 0.369 | 0.366 | 0.364 | 0.359 | 0.356 | 0.355 | 0.357 | 0.357 | 0.351 | 0.341 | 0.35 | 0.349 | 0.348 | 0.353 | 0.354 | 0.352 | 0.349 | 0.346 | 0.347 | 0.344 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.34 | 0.339 | 0.343 | 0.343 | 0.346 | 0.347 | 0.351 | 0.353 | 0.36 | 0.369 | 0.385 | 0.403 | 0.43 | 0.471 | 0.523 | 0.59 | 0.659 | 0.731 | 0.795 | 0.845 | 0.884 | 0.907 | 0.921 | 0.923 | 0.923 | 0.922 | 0.931 | 0.944 | 0.956 | 0.963 | 0.965 | 0.967 | 0.966 | 0.953 | 0.933 | 0.902 | 0.877 | 0.872 | 0.892 | 0.918 | 0.932 | 0.933 | 0.931 | 0.923 | 0.913 | 0.894 | 0.881 | 0.871 | 0.864 | 0.844 | 0.809 | 0.759 | 0.705 | 0.647 | 0.599 | 0.558 | 0.538 | 0.528 | 0.527 | 0.528 | 0.531 | 0.532 | 0.532 | 0.531 | 0.528 | 0.523 | 0.517 | 0.511 | 0.502 | 0.492 | 0.478 | 0.464 | 0.448 | 0.432 | 0.415 | 0.398 | 0.386 | 0.378 | 0.375 | 0.371 | 0.363 | 0.357 | 0.34 | 0.337 | 0.335 | 0.338 | 0.339 | 0.337 | 0.335 | 0.332 | 0.333 | 0.331 | 0.331 | 0.331 | 0.329 | 0.326 | 0.324 | 0.323 | 0.326 | 0.326 | 0.328 | 0.328 | 0.331 | 0.332 | 0.334 | 0.336 | 0.34 | 0.342 | 0.347 | 0.354 | 0.363 | 0.371 | 0.38 | 0.393 | 0.408 | 0.421 | 0.433 | 0.445 | 0.459 | 0.472 | 0.483 | 0.491 | 0.5 | 0.508 | 0.514 | 0.517 | 0.519 | 0.519 | 0.518 | 0.514 | 0.508 | 0.501 | 0.494 | 0.49 | 0.489 | 0.487 | 0.484 | 0.481 | 0.476 | 0.473 | 0.469 | 0.465 | 0.462 | 0.457 | 0.454 | 0.447 | 0.442 | 0.435 | 0.43 | 0.422 | 0.415 | 0.41 | 0.408 | 0.407 | 0.407 | 0.408 | 0.408 | 0.411 | 0.41 | 0.408 | 0.404 | 0.401 | 0.398 | 0.396 | 0.394 | 0.392 | 0.389 | 0.387 | 0.386 | 0.384 | 0.38 | 0.376 | 0.375 | 0.374 | 0.371 | 0.37 | 0.363 | 0.358 | 0.348 | 0.347 | 0.347 | 0.352 | 0.352 | 0.35 | 0.348 | 0.344 | 0.341 | 0.338 | 0.337 | 0.339 | 0.339 | 0.338 | 0.336 | 0.335 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.337 | 0.338 | 0.337 | 0.337 | 0.334 | 0.336 | 0.335 | 0.336 | 0.335 | 0.334 | 0.332 | 0.329 | 0.325 | 0.321 | 0.316 | 0.314 | 0.317 | 0.323 | 0.327 | 0.329 | 0.334 | 0.339 | 0.347 | 0.354 | 0.361 | 0.365 | 0.366 | 0.368 | 0.368 | 0.369 | 0.368 | 0.369 | 0.369 | 0.37 | 0.368 | 0.368 | 0.369 | 0.371 | 0.374 | 0.374 | 0.375 | 0.375 | 0.374 | 0.374 | 0.371 | 0.37 | 0.371 | 0.37 | 0.37 | 0.368 | 0.369 | 0.371 | 0.377 | 0.384 | 0.387 | 0.392 | 0.393 | 0.393 | 0.391 | 0.39 | 0.389 | 0.387 | 0.384 | 0.382 | 0.381 | 0.38 | 0.382 | 0.379 | 0.38 | 0.378 | 0.377 | 0.374 | 0.371 | 0.371 | 0.372 | 0.367 | 0.36 | 0.298 | 0.295 | 0.295 | 0.299 | 0.302 | 0.301 | 0.298 | 0.296 | 0.296 | 0.295 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.297 | 0.299 | 0.301 | 0.303 | 0.306 | 0.311 | 0.317 | 0.326 | 0.339 | 0.357 | 0.379 | 0.412 | 0.457 | 0.517 | 0.582 | 0.651 | 0.714 | 0.766 | 0.808 | 0.834 | 0.851 | 0.854 | 0.853 | 0.853 | 0.863 | 0.876 | 0.888 | 0.893 | 0.894 | 0.895 | 0.893 | 0.881 | 0.859 | 0.828 | 0.802 | 0.8 | 0.82 | 0.848 | 0.863 | 0.867 | 0.865 | 0.857 | 0.846 | 0.827 | 0.813 | 0.803 | 0.796 | 0.777 | 0.744 | 0.695 | 0.642 | 0.583 | 0.533 | 0.489 | 0.46 | 0.438 | 0.426 | 0.423 | 0.435 | 0.455 | 0.476 | 0.49 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.494 | 0.489 | 0.48 | 0.466 | 0.448 | 0.429 | 0.409 | 0.387 | 0.368 | 0.35 | 0.339 | 0.332 | 0.328 | 0.317 | 0.309 | 0.291 | 0.286 | 0.283 | 0.285 | 0.287 | 0.286 | 0.285 | 0.282 | 0.281 | 0.279 | 0.281 | 0.282 | 0.284 | 0.281 | 0.279 | 0.277 | 0.282 | 0.283 | 0.284 | 0.283 | 0.284 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.287 | 0.285 | 0.285 | 0.286 | 0.291 | 0.299 | 0.31 | 0.326 | 0.345 | 0.365 | 0.386 | 0.402 | 0.413 | 0.422 | 0.432 | 0.444 | 0.453 | 0.461 | 0.463 | 0.464 | 0.465 | 0.464 | 0.461 | 0.45 | 0.436 | 0.422 | 0.414 | 0.412 | 0.411 | 0.409 | 0.408 | 0.403 | 0.399 | 0.393 | 0.39 | 0.387 | 0.385 | 0.383 | 0.38 | 0.375 | 0.369 | 0.366 | 0.36 | 0.353 | 0.347 | 0.341 | 0.338 | 0.33 | 0.325 | 0.32 | 0.321 | 0.328 | 0.334 | 0.34 | 0.339 | 0.336 | 0.332 | 0.329 | 0.328 | 0.326 | 0.326 | 0.323 | 0.321 | 0.315 | 0.312 | 0.307 | 0.306 | 0.301 | 0.3 | 0.3 | 0.295 | 0.292 | 0.284 | 0.284 | 0.283 | 0.289 | 0.29 | 0.292 | 0.287 | 0.285 | 0.283 | 0.28 | 0.281 | 0.283 | 0.284 | 0.286 | 0.286 | 0.284 | 0.284 | 0.282 | 0.284 | 0.283 | 0.282 | 0.282 | 0.281 | 0.281 | 0.28 | 0.277 | 0.276 | 0.275 | 0.273 | 0.268 | 0.265 | 0.263 | 0.265 | 0.265 | 0.271 | 0.278 | 0.286 | 0.293 | 0.299 | 0.305 | 0.308 | 0.309 | 0.311 | 0.313 | 0.316 | 0.316 | 0.315 | 0.315 | 0.317 | 0.318 | 0.318 | 0.32 | 0.321 | 0.321 | 0.318 | 0.314 | 0.31 | 0.308 | 0.308 | 0.305 | 0.305 | 0.302 | 0.303 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.3 | 0.299 | 0.3 | 0.302 | 0.307 | 0.312 | 0.317 | 0.319 | 0.317 | 0.314 | 0.31 | 0.307 | 0.305 | 0.303 | 0.303 | 0.301 | 0.299 | 0.297 | 0.295 | 0.29 | 0.287 | 0.287 | 0.288 | 0.288 | 0.283 | 0.285 | 0.271 | 0.265 | 0.263 | 0.267 | 0.27 | 0.269 | 0.267 | 0.264 | 0.264 | 0.262 | 0.263 | 0.263 | 0.264 | 0.261 | 0.262 | 0.26 | 0.264 | 0.267 | 0.27 | 0.271 | 0.274 | 0.28 | 0.285 | 0.292 | 0.302 | 0.317 | 0.335 | 0.365 | 0.406 | 0.464 | 0.528 | 0.598 | 0.66 | 0.712 | 0.75 | 0.774 | 0.79 | 0.793 | 0.794 | 0.794 | 0.804 | 0.818 | 0.831 | 0.838 | 0.841 | 0.843 | 0.843 | 0.831 | 0.812 | 0.781 | 0.757 | 0.753 | 0.773 | 0.799 | 0.815 | 0.819 | 0.819 | 0.812 | 0.801 | 0.783 | 0.769 | 0.758 | 0.753 | 0.735 | 0.703 | 0.656 | 0.606 | 0.55 | 0.503 | 0.461 | 0.433 | 0.408 | 0.387 | 0.374 | 0.367 | 0.366 | 0.366 | 0.368 | 0.371 | 0.376 | 0.387 | 0.405 | 0.426 | 0.44 | 0.444 | 0.438 | 0.425 | 0.407 | 0.386 | 0.363 | 0.343 | 0.329 | 0.32 | 0.313 | 0.302 | 0.292 | 0.29 | 0.283 | 0.276 | 0.281 | 0.284 | 0.284 | 0.278 | 0.275 | 0.272 | 0.271 | 0.272 | 0.272 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.272 | 0.274 | 0.276 | 0.277 | 0.276 | 0.274 | 0.272 | 0.269 | 0.265 | 0.263 | 0.263 | 0.262 | 0.264 | 0.268 | 0.278 | 0.288 | 0.304 | 0.321 | 0.337 | 0.35 | 0.361 | 0.373 | 0.382 | 0.393 | 0.398 | 0.404 | 0.408 | 0.412 | 0.412 | 0.413 | 0.414 | 0.413 | 0.408 | 0.4 | 0.396 | 0.391 | 0.387 | 0.385 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.38 | 0.376 | 0.372 | 0.366 | 0.362 | 0.359 | 0.357 | 0.356 | 0.352 | 0.347 | 0.341 | 0.333 | 0.329 | 0.322 | 0.316 | 0.309 | 0.304 | 0.301 | 0.3 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.295 | 0.299 | 0.309 | 0.314 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.313 | 0.309 | 0.305 | 0.304 | 0.304 | 0.303 | 0.301 | 0.293 | 0.294 | 0.285 | 0.281 | 0.282 | 0.287 | 0.289 | 0.288 | 0.286 | 0.286 | 0.287 | 0.285 | 0.282 | 0.279 | 0.278 | 0.275 | 0.273 | 0.27 | 0.273 | 0.274 | 0.275 | 0.272 | 0.274 | 0.276 | 0.276 | 0.271 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.257 | 0.253 | 0.249 | 0.249 | 0.252 | 0.255 | 0.258 | 0.263 | 0.272 | 0.28 | 0.285 | 0.289 | 0.293 | 0.299 | 0.304 | 0.308 | 0.31 | 0.312 | 0.314 | 0.314 | 0.313 | 0.316 | 0.317 | 0.317 | 0.316 | 0.314 | 0.312 | 0.308 | 0.308 | 0.307 | 0.304 | 0.305 | 0.304 | 0.302 | 0.296 | 0.292 | 0.289 | 0.289 | 0.287 | 0.284 | 0.28 | 0.279 | 0.277 | 0.275 | 0.271 | 0.267 | 0.265 | 0.263 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.263 | 0.265 | 0.27 | 0.276 | 0.283 | 0.289 | 0.289 | 0.288 | 0.284 | 0.281 | 0.276 | 0.272 | 0.27 | 0.268 | 0.267 | 0.261 | 0.255 | 0.276 | 0.272 | 0.268 | 0.271 | 0.273 | 0.271 | 0.269 | 0.264 | 0.265 | 0.262 | 0.264 | 0.265 | 0.267 | 0.265 | 0.265 | 0.263 | 0.267 | 0.267 | 0.268 | 0.266 | 0.266 | 0.268 | 0.268 | 0.27 | 0.276 | 0.288 | 0.307 | 0.343 | 0.39 | 0.452 | 0.518 | 0.589 | 0.651 | 0.701 | 0.738 | 0.762 | 0.779 | 0.782 | 0.784 | 0.783 | 0.794 | 0.807 | 0.821 | 0.829 | 0.835 | 0.838 | 0.841 | 0.831 | 0.814 | 0.784 | 0.761 | 0.757 | 0.777 | 0.803 | 0.819 | 0.822 | 0.821 | 0.814 | 0.806 | 0.789 | 0.778 | 0.77 | 0.766 | 0.748 | 0.714 | 0.664 | 0.613 | 0.556 | 0.508 | 0.465 | 0.435 | 0.409 | 0.389 | 0.376 | 0.37 | 0.366 | 0.362 | 0.359 | 0.356 | 0.352 | 0.35 | 0.349 | 0.351 | 0.356 | 0.364 | 0.374 | 0.378 | 0.375 | 0.365 | 0.349 | 0.334 | 0.322 | 0.313 | 0.308 | 0.297 | 0.288 | 0.28 | 0.277 | 0.274 | 0.275 | 0.275 | 0.271 | 0.267 | 0.261 | 0.258 | 0.254 | 0.252 | 0.249 | 0.25 | 0.247 | 0.246 | 0.242 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.242 | 0.242 | 0.24 | 0.233 | 0.227 | 0.223 | 0.222 | 0.223 | 0.229 | 0.237 | 0.245 | 0.256 | 0.27 | 0.285 | 0.301 | 0.318 | 0.332 | 0.343 | 0.352 | 0.361 | 0.369 | 0.375 | 0.383 | 0.388 | 0.394 | 0.396 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.393 | 0.387 | 0.38 | 0.373 | 0.371 | 0.371 | 0.372 | 0.371 | 0.367 | 0.364 | 0.36 | 0.359 | 0.357 | 0.355 | 0.352 | 0.35 | 0.348 | 0.342 | 0.335 | 0.324 | 0.319 | 0.311 | 0.307 | 0.301 | 0.298 | 0.295 | 0.292 | 0.292 | 0.291 | 0.293 | 0.293 | 0.289 | 0.287 | 0.286 | 0.286 | 0.285 | 0.284 | 0.288 | 0.291 | 0.294 | 0.294 | 0.293 | 0.292 | 0.289 | 0.288 | 0.285 | 0.279 | 0.269 | 0.26 | 0.254 | 0.251 | 0.255 | 0.261 | 0.26 | 0.259 | 0.255 | 0.256 | 0.252 | 0.251 | 0.248 | 0.25 | 0.248 | 0.245 | 0.241 | 0.244 | 0.245 | 0.246 | 0.242 | 0.243 | 0.242 | 0.239 | 0.234 | 0.229 | 0.226 | 0.224 | 0.225 | 0.227 | 0.232 | 0.238 | 0.244 | 0.249 | 0.254 | 0.259 | 0.264 | 0.269 | 0.275 | 0.282 | 0.291 | 0.298 | 0.303 | 0.307 | 0.31 | 0.314 | 0.314 | 0.315 | 0.313 | 0.314 | 0.316 | 0.318 | 0.317 | 0.313 | 0.309 | 0.306 | 0.304 | 0.302 | 0.298 | 0.297 | 0.293 | 0.294 | 0.295 | 0.292 | 0.288 | 0.285 | 0.284 | 0.284 | 0.283 | 0.285 | 0.284 | 0.285 | 0.281 | 0.278 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.275 | 0.273 | 0.271 | 0.27 | 0.271 | 0.272 | 0.274 | 0.279 | 0.281 | 0.285 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.284 | 0.283 | 0.28 | 0.282 | 0.279 | 0.278 | 0.277 | 0.272 | 0.269 | 0.272 | 0.275 | 0.272 | 0.27 | 0.265 | 0.265 | 0.262 | 0.262 | 0.261 | 0.261 | 0.26 | 0.26 | 0.258 | 0.261 | 0.263 | 0.264 | 0.262 | 0.258 | 0.255 | 0.255 | 0.261 | 0.271 | 0.283 | 0.301 | 0.336 | 0.383 | 0.443 | 0.508 | 0.578 | 0.64 | 0.691 | 0.729 | 0.755 | 0.771 | 0.775 | 0.777 | 0.779 | 0.79 | 0.806 | 0.823 | 0.832 | 0.838 | 0.84 | 0.842 | 0.832 | 0.815 | 0.787 | 0.765 | 0.761 | 0.782 | 0.806 | 0.822 | 0.826 | 0.826 | 0.82 | 0.811 | 0.794 | 0.785 | 0.778 | 0.774 | 0.754 | 0.721 | 0.672 | 0.622 | 0.565 | 0.517 | 0.474 | 0.446 | 0.42 | 0.398 | 0.381 | 0.373 | 0.367 | 0.363 | 0.359 | 0.356 | 0.352 | 0.349 | 0.345 | 0.344 | 0.342 | 0.34 | 0.337 | 0.338 | 0.339 | 0.339 | 0.334 | 0.326 | 0.318 | 0.312 | 0.306 | 0.297 | 0.289 | 0.265 | 0.258 | 0.252 | 0.253 | 0.254 | 0.251 | 0.251 | 0.246 | 0.246 | 0.24 | 0.239 | 0.236 | 0.236 | 0.234 | 0.232 | 0.23 | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.228 | 0.223 | 0.218 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.22 | 0.228 | 0.238 | 0.247 | 0.26 | 0.274 | 0.287 | 0.301 | 0.311 | 0.326 | 0.336 | 0.347 | 0.354 | 0.363 | 0.368 | 0.373 | 0.374 | 0.377 | 0.379 | 0.378 | 0.374 | 0.369 | 0.364 | 0.359 | 0.352 | 0.349 | 0.35 | 0.352 | 0.35 | 0.348 | 0.342 | 0.341 | 0.339 | 0.34 | 0.337 | 0.336 | 0.33 | 0.327 | 0.32 | 0.317 | 0.308 | 0.303 | 0.296 | 0.292 | 0.283 | 0.278 | 0.274 | 0.274 | 0.271 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.27 | 0.271 | 0.27 | 0.27 | 0.267 | 0.266 | 0.262 | 0.263 | 0.268 | 0.275 | 0.278 | 0.28 | 0.278 | 0.281 | 0.28 | 0.276 | 0.269 | 0.26 | 0.254 | 0.252 | 0.255 | 0.26 | 0.258 | 0.257 | 0.251 | 0.251 | 0.245 | 0.244 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.24 | 0.238 | 0.238 | 0.237 | 0.238 | 0.233 | 0.229 | 0.222 | 0.217 | 0.213 | 0.21 | 0.205 | 0.204 | 0.207 | 0.211 | 0.216 | 0.218 | 0.22 | 0.224 | 0.226 | 0.233 | 0.236 | 0.243 | 0.25 | 0.254 | 0.26 | 0.265 | 0.271 | 0.273 | 0.278 | 0.281 | 0.283 | 0.286 | 0.287 | 0.291 | 0.29 | 0.292 | 0.291 | 0.294 | 0.292 | 0.293 | 0.29 | 0.29 | 0.288 | 0.289 | 0.29 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.29 | 0.291 | 0.288 | 0.289 | 0.284 | 0.285 | 0.281 | 0.279 | 0.272 | 0.272 | 0.273 | 0.274 | 0.272 | 0.268 | 0.266 | 0.266 | 0.267 | 0.269 | 0.27 | 0.27 | 0.272 | 0.271 | 0.271 | 0.269 | 0.271 | 0.274 | 0.277 | 0.276 | 0.277 | 0.278 | 0.279 | 0.274 | 0.268 | 0.281 | 0.276 | 0.271 | 0.274 | 0.276 | 0.274 | 0.272 | 0.269 | 0.269 | 0.265 | 0.263 | 0.264 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.269 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.27 | 0.269 | 0.269 | 0.274 | 0.28 | 0.286 | 0.299 | 0.326 | 0.362 | 0.41 | 0.463 | 0.522 | 0.573 | 0.615 | 0.645 | 0.665 | 0.678 | 0.684 | 0.688 | 0.691 | 0.699 | 0.712 | 0.722 | 0.728 | 0.732 | 0.735 | 0.736 | 0.729 | 0.716 | 0.695 | 0.679 | 0.676 | 0.691 | 0.709 | 0.721 | 0.724 | 0.723 | 0.718 | 0.712 | 0.7 | 0.692 | 0.685 | 0.681 | 0.667 | 0.643 | 0.606 | 0.568 | 0.522 | 0.482 | 0.446 | 0.423 | 0.401 | 0.383 | 0.369 | 0.362 | 0.357 | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 0.347 | 0.345 | 0.34 | 0.337 | 0.334 | 0.333 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.33 | 0.323 | 0.318 | 0.313 | 0.311 | 0.308 | 0.299 | 0.293 | 0.274 | 0.267 | 0.262 | 0.265 | 0.267 | 0.265 | 0.263 | 0.259 | 0.257 | 0.252 | 0.249 | 0.248 | 0.246 | 0.244 | 0.241 | 0.238 | 0.24 | 0.242 | 0.241 | 0.24 | 0.238 | 0.237 | 0.236 | 0.234 | 0.234 | 0.228 | 0.226 | 0.229 | 0.236 | 0.246 | 0.259 | 0.276 | 0.294 | 0.307 | 0.319 | 0.328 | 0.341 | 0.349 | 0.357 | 0.363 | 0.368 | 0.37 | 0.368 | 0.367 | 0.367 | 0.369 | 0.37 | 0.37 | 0.365 | 0.36 | 0.355 | 0.354 | 0.353 | 0.354 | 0.356 | 0.355 | 0.352 | 0.345 | 0.343 | 0.341 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.341 | 0.339 | 0.336 | 0.334 | 0.326 | 0.32 | 0.315 | 0.312 | 0.308 | 0.304 | 0.302 | 0.301 | 0.3 | 0.297 | 0.296 | 0.293 | 0.293 | 0.296 | 0.296 | 0.293 | 0.288 | 0.288 | 0.292 | 0.298 | 0.303 | 0.311 | 0.315 | 0.32 | 0.319 | 0.322 | 0.322 | 0.319 | 0.313 | 0.305 | 0.299 | 0.294 | 0.297 | 0.302 | 0.303 | 0.299 | 0.295 | 0.294 | 0.293 | 0.293 | 0.294 | 0.292 | 0.29 | 0.287 | 0.281 | 0.28 | 0.278 | 0.28 | 0.277 | 0.276 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.264 | 0.258 | 0.254 | 0.252 | 0.253 | 0.256 | 0.262 | 0.269 | 0.278 | 0.284 | 0.287 | 0.288 | 0.291 | 0.293 | 0.297 | 0.305 | 0.312 | 0.317 | 0.318 | 0.322 | 0.325 | 0.327 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.322 | 0.319 | 0.313 | 0.31 | 0.308 | 0.308 | 0.309 | 0.31 | 0.312 | 0.308 | 0.306 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.303 | 0.298 | 0.295 | 0.288 | 0.287 | 0.283 | 0.284 | 0.283 | 0.282 | 0.281 | 0.28 | 0.28 | 0.279 | 0.279 | 0.281 | 0.282 | 0.284 | 0.284 | 0.282 | 0.281 | 0.281 | 0.282 | 0.285 | 0.287 | 0.29 | 0.288 | 0.287 | 0.289 | 0.29 | 0.292 | 0.286 | 0.276 | 0.29 | 0.285 | 0.282 | 0.286 | 0.289 | 0.285 | 0.28 | 0.277 | 0.278 | 0.276 | 0.276 | 0.274 | 0.274 | 0.273 | 0.272 | 0.27 | 0.273 | 0.274 | 0.275 | 0.274 | 0.276 | 0.278 | 0.282 | 0.289 | 0.296 | 0.3 | 0.309 | 0.333 | 0.367 | 0.415 | 0.465 | 0.524 | 0.576 | 0.623 | 0.656 | 0.678 | 0.692 | 0.699 | 0.704 | 0.708 | 0.717 | 0.73 | 0.741 | 0.747 | 0.751 | 0.754 | 0.756 | 0.749 | 0.736 | 0.714 | 0.697 | 0.694 | 0.709 | 0.73 | 0.744 | 0.747 | 0.747 | 0.742 | 0.736 | 0.723 | 0.714 | 0.707 | 0.704 | 0.69 | 0.664 | 0.625 | 0.581 | 0.532 | 0.491 | 0.453 | 0.429 | 0.406 | 0.391 | 0.378 | 0.371 | 0.367 | 0.365 | 0.366 | 0.367 | 0.37 | 0.377 | 0.387 | 0.402 | 0.415 | 0.422 | 0.419 | 0.41 | 0.397 | 0.38 | 0.363 | 0.348 | 0.337 | 0.328 | 0.322 | 0.312 | 0.304 | 0.291 | 0.284 | 0.279 | 0.281 | 0.282 | 0.28 | 0.279 | 0.278 | 0.276 | 0.272 | 0.268 | 0.267 | 0.266 | 0.266 | 0.264 | 0.261 | 0.262 | 0.264 | 0.263 | 0.264 | 0.264 | 0.265 | 0.264 | 0.262 | 0.258 | 0.253 | 0.248 | 0.248 | 0.251 | 0.256 | 0.264 | 0.275 | 0.29 | 0.305 | 0.315 | 0.325 | 0.337 | 0.348 | 0.357 | 0.363 | 0.369 | 0.373 | 0.374 | 0.371 | 0.372 | 0.371 | 0.375 | 0.372 | 0.368 | 0.362 | 0.357 | 0.352 | 0.348 | 0.349 | 0.35 | 0.35 | 0.345 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.341 | 0.336 | 0.333 | 0.331 | 0.329 | 0.326 | 0.322 | 0.317 | 0.314 | 0.308 | 0.307 | 0.305 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.307 | 0.306 | 0.307 | 0.307 | 0.311 | 0.312 | 0.316 | 0.318 | 0.321 | 0.324 | 0.325 | 0.325 | 0.321 | 0.319 | 0.314 | 0.31 | 0.306 | 0.304 | 0.3 | 0.292 | 0.284 | 0.274 | 0.268 | 0.265 | 0.27 | 0.272 | 0.271 | 0.267 | 0.264 | 0.264 | 0.261 | 0.263 | 0.26 | 0.261 | 0.26 | 0.258 | 0.252 | 0.253 | 0.256 | 0.257 | 0.255 | 0.256 | 0.256 | 0.259 | 0.258 | 0.256 | 0.249 | 0.242 | 0.24 | 0.239 | 0.24 | 0.242 | 0.246 | 0.252 | 0.256 | 0.262 | 0.266 | 0.273 | 0.28 | 0.286 | 0.291 | 0.296 | 0.301 | 0.306 | 0.308 | 0.309 | 0.309 | 0.31 | 0.312 | 0.313 | 0.315 | 0.315 | 0.314 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.312 | 0.309 | 0.306 | 0.305 | 0.304 | 0.303 | 0.3 | 0.298 | 0.298 | 0.302 | 0.303 | 0.301 | 0.298 | 0.299 | 0.3 | 0.3 | 0.295 | 0.29 | 0.291 | 0.297 | 0.305 | 0.308 | 0.305 | 0.302 | 0.303 | 0.308 | 0.313 | 0.317 | 0.319 | 0.323 | 0.324 | 0.322 | 0.318 | 0.315 | 0.315 | 0.31 | 0.303 | 0.299 | 0.297 | 0.293 | 0.29 | 0.271 | 0.267 | 0.262 | 0.267 | 0.269 | 0.269 | 0.267 | 0.264 | 0.265 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.261 | 0.262 | 0.263 | 0.262 | 0.264 | 0.265 | 0.268 | 0.269 | 0.272 | 0.274 | 0.279 | 0.29 | 0.302 | 0.32 | 0.342 | 0.38 | 0.422 | 0.48 | 0.539 | 0.606 | 0.664 | 0.713 | 0.747 | 0.769 | 0.781 | 0.785 | 0.785 | 0.786 | 0.794 | 0.808 | 0.822 | 0.829 | 0.834 | 0.836 | 0.838 | 0.829 | 0.81 | 0.781 | 0.76 | 0.758 | 0.78 | 0.805 | 0.82 | 0.822 | 0.82 | 0.812 | 0.802 | 0.785 | 0.773 | 0.765 | 0.76 | 0.741 | 0.707 | 0.66 | 0.61 | 0.554 | 0.506 | 0.465 | 0.439 | 0.415 | 0.395 | 0.382 | 0.377 | 0.379 | 0.387 | 0.404 | 0.428 | 0.453 | 0.471 | 0.48 | 0.48 | 0.473 | 0.461 | 0.442 | 0.423 | 0.401 | 0.38 | 0.357 | 0.337 | 0.322 | 0.313 | 0.305 | 0.296 | 0.288 | 0.288 | 0.281 | 0.278 | 0.283 | 0.287 | 0.284 | 0.28 | 0.275 | 0.274 | 0.272 | 0.272 | 0.271 | 0.269 | 0.267 | 0.263 | 0.258 | 0.258 | 0.257 | 0.258 | 0.256 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.259 | 0.26 | 0.262 | 0.266 | 0.274 | 0.278 | 0.284 | 0.29 | 0.305 | 0.322 | 0.339 | 0.355 | 0.369 | 0.382 | 0.39 | 0.397 | 0.403 | 0.411 | 0.419 | 0.424 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.424 | 0.42 | 0.414 | 0.406 | 0.401 | 0.398 | 0.399 | 0.398 | 0.4 | 0.396 | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.388 | 0.384 | 0.38 | 0.379 | 0.375 | 0.371 | 0.365 | 0.361 | 0.354 | 0.347 | 0.34 | 0.336 | 0.332 | 0.327 | 0.323 | 0.321 | 0.319 | 0.319 | 0.322 | 0.33 | 0.337 | 0.344 | 0.346 | 0.345 | 0.343 | 0.34 | 0.335 | 0.333 | 0.329 | 0.329 | 0.327 | 0.324 | 0.32 | 0.318 | 0.316 | 0.309 | 0.303 | 0.294 | 0.291 | 0.291 | 0.294 | 0.297 | 0.293 | 0.293 | 0.289 | 0.29 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.291 | 0.291 | 0.289 | 0.292 | 0.288 | 0.289 | 0.286 | 0.285 | 0.284 | 0.279 | 0.279 | 0.275 | 0.276 | 0.269 | 0.264 | 0.258 | 0.255 | 0.252 | 0.255 | 0.256 | 0.262 | 0.268 | 0.279 | 0.286 | 0.292 | 0.296 | 0.3 | 0.303 | 0.307 | 0.308 | 0.306 | 0.304 | 0.303 | 0.305 | 0.306 | 0.307 | 0.306 | 0.305 | 0.304 | 0.304 | 0.303 | 0.302 | 0.3 | 0.297 | 0.295 | 0.293 | 0.291 | 0.29 | 0.291 | 0.293 | 0.291 | 0.288 | 0.287 | 0.286 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.284 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.287 | 0.292 | 0.297 | 0.302 | 0.303 | 0.303 | 0.302 | 0.298 | 0.294 | 0.288 | 0.284 | 0.279 | 0.275 | 0.271 | 0.269 | 0.267 | 0.262 | 0.258 | 0.286 | 0.285 | 0.284 | 0.289 | 0.289 | 0.29 | 0.288 | 0.287 | 0.285 | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.286 | 0.286 | 0.287 | 0.284 | 0.286 | 0.285 | 0.286 | 0.287 | 0.292 | 0.296 | 0.302 | 0.31 | 0.323 | 0.341 | 0.367 | 0.409 | 0.459 | 0.527 | 0.592 | 0.666 | 0.725 | 0.773 | 0.803 | 0.82 | 0.83 | 0.831 | 0.83 | 0.829 | 0.838 | 0.851 | 0.865 | 0.872 | 0.877 | 0.879 | 0.879 | 0.865 | 0.844 | 0.812 | 0.788 | 0.784 | 0.805 | 0.83 | 0.845 | 0.847 | 0.847 | 0.842 | 0.834 | 0.816 | 0.804 | 0.794 | 0.787 | 0.768 | 0.735 | 0.688 | 0.637 | 0.581 | 0.534 | 0.494 | 0.469 | 0.448 | 0.437 | 0.438 | 0.45 | 0.469 | 0.489 | 0.502 | 0.508 | 0.506 | 0.501 | 0.495 | 0.489 | 0.477 | 0.462 | 0.444 | 0.424 | 0.402 | 0.379 | 0.358 | 0.341 | 0.329 | 0.324 | 0.32 | 0.311 | 0.303 | 0.294 | 0.289 | 0.285 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.286 | 0.282 | 0.278 | 0.274 | 0.273 | 0.275 | 0.276 | 0.277 | 0.275 | 0.274 | 0.279 | 0.28 | 0.282 | 0.282 | 0.285 | 0.285 | 0.286 | 0.288 | 0.291 | 0.293 | 0.299 | 0.312 | 0.322 | 0.334 | 0.34 | 0.352 | 0.365 | 0.373 | 0.383 | 0.387 | 0.399 | 0.408 | 0.422 | 0.432 | 0.443 | 0.452 | 0.454 | 0.457 | 0.454 | 0.452 | 0.446 | 0.439 | 0.432 | 0.422 | 0.414 | 0.407 | 0.405 | 0.405 | 0.407 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.402 | 0.398 | 0.394 | 0.393 | 0.391 | 0.389 | 0.386 | 0.38 | 0.375 | 0.368 | 0.362 | 0.355 | 0.351 | 0.346 | 0.344 | 0.342 | 0.344 | 0.346 | 0.352 | 0.358 | 0.358 | 0.353 | 0.346 | 0.343 | 0.342 | 0.339 | 0.337 | 0.332 | 0.331 | 0.327 | 0.328 | 0.329 | 0.327 | 0.325 | 0.324 | 0.32 | 0.312 | 0.303 | 0.295 | 0.292 | 0.289 | 0.294 | 0.293 | 0.295 | 0.294 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.298 | 0.293 | 0.288 | 0.284 | 0.279 | 0.274 | 0.273 | 0.27 | 0.272 | 0.27 | 0.271 | 0.27 | 0.269 | 0.266 | 0.266 | 0.263 | 0.262 | 0.263 | 0.264 | 0.264 | 0.258 | 0.257 | 0.255 | 0.257 | 0.257 | 0.26 | 0.264 | 0.27 | 0.278 | 0.282 | 0.286 | 0.286 | 0.289 | 0.291 | 0.294 | 0.295 | 0.294 | 0.297 | 0.299 | 0.301 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.3 | 0.297 | 0.299 | 0.298 | 0.299 | 0.298 | 0.297 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.294 | 0.292 | 0.293 | 0.295 | 0.296 | 0.294 | 0.292 | 0.289 | 0.291 | 0.294 | 0.3 | 0.301 | 0.302 | 0.298 | 0.299 | 0.3 | 0.302 | 0.301 | 0.301 | 0.296 | 0.293 | 0.289 | 0.288 | 0.288 | 0.286 | 0.286 | 0.285 | 0.285 | 0.279 | 0.272 | 0.298 | 0.297 | 0.296 | 0.302 | 0.305 | 0.305 | 0.304 | 0.302 | 0.3 | 0.297 | 0.295 | 0.296 | 0.297 | 0.297 | 0.298 | 0.296 | 0.3 | 0.302 | 0.305 | 0.307 | 0.31 | 0.315 | 0.321 | 0.331 | 0.348 | 0.367 | 0.395 | 0.436 | 0.491 | 0.561 | 0.633 | 0.707 | 0.771 | 0.822 | 0.857 | 0.876 | 0.888 | 0.887 | 0.887 | 0.885 | 0.894 | 0.904 | 0.916 | 0.92 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.911 | 0.891 | 0.859 | 0.837 | 0.833 | 0.853 | 0.879 | 0.895 | 0.897 | 0.896 | 0.888 | 0.88 | 0.862 | 0.851 | 0.841 | 0.837 | 0.818 | 0.787 | 0.744 | 0.706 | 0.664 | 0.635 | 0.606 | 0.587 | 0.569 | 0.554 | 0.541 | 0.535 | 0.531 | 0.53 | 0.527 | 0.525 | 0.52 | 0.513 | 0.504 | 0.493 | 0.481 | 0.466 | 0.448 | 0.429 | 0.407 | 0.387 | 0.365 | 0.349 | 0.338 | 0.334 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.301 | 0.3 | 0.306 | 0.306 | 0.305 | 0.304 | 0.301 | 0.3 | 0.295 | 0.294 | 0.297 | 0.299 | 0.298 | 0.295 | 0.293 | 0.295 | 0.296 | 0.298 | 0.299 | 0.299 | 0.3 | 0.301 | 0.303 | 0.306 | 0.307 | 0.313 | 0.321 | 0.334 | 0.345 | 0.356 | 0.371 | 0.385 | 0.4 | 0.41 | 0.419 | 0.428 | 0.436 | 0.445 | 0.452 | 0.46 | 0.468 | 0.477 | 0.481 | 0.484 | 0.484 | 0.483 | 0.479 | 0.473 | 0.467 | 0.461 | 0.455 | 0.452 | 0.45 | 0.45 | 0.449 | 0.446 | 0.44 | 0.433 | 0.426 | 0.425 | 0.421 | 0.422 | 0.42 | 0.423 | 0.425 | 0.431 | 0.436 | 0.437 | 0.43 | 0.418 | 0.404 | 0.394 | 0.384 | 0.379 | 0.373 | 0.368 | 0.364 | 0.359 | 0.354 | 0.35 | 0.346 | 0.345 | 0.341 | 0.339 | 0.336 | 0.333 | 0.329 | 0.328 | 0.325 | 0.322 | 0.317 | 0.317 | 0.315 | 0.31 | 0.303 | 0.296 | 0.296 | 0.299 | 0.304 | 0.308 | 0.307 | 0.308 | 0.309 | 0.31 | 0.308 | 0.304 | 0.305 | 0.301 | 0.3 | 0.296 | 0.29 | 0.292 | 0.291 | 0.294 | 0.292 | 0.292 | 0.291 | 0.289 | 0.288 | 0.291 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.295 | 0.297 | 0.296 | 0.295 | 0.293 | 0.293 | 0.291 | 0.295 | 0.3 | 0.306 | 0.308 | 0.309 | 0.315 | 0.32 | 0.325 | 0.326 | 0.329 | 0.333 | 0.336 | 0.339 | 0.343 | 0.346 | 0.349 | 0.348 | 0.349 | 0.347 | 0.346 | 0.343 | 0.345 | 0.344 | 0.348 | 0.348 | 0.352 | 0.35 | 0.351 | 0.349 | 0.35 | 0.349 | 0.353 | 0.36 | 0.367 | 0.372 | 0.374 | 0.37 | 0.365 | 0.359 | 0.357 | 0.353 | 0.352 | 0.35 | 0.349 | 0.347 | 0.346 | 0.345 | 0.341 | 0.341 | 0.339 | 0.34 | 0.338 | 0.335 | 0.331 | 0.327 | 0.323 | 0.318 | 0.316 | 0.31 | 0.302 | 0.291 | 0.355 | 0.352 | 0.352 | 0.354 | 0.358 | 0.357 | 0.357 | 0.354 | 0.353 | 0.35 | 0.349 | 0.35 | 0.349 | 0.347 | 0.346 | 0.345 | 0.349 | 0.35 | 0.354 | 0.354 | 0.357 | 0.361 | 0.367 | 0.377 | 0.394 | 0.411 | 0.435 | 0.468 | 0.512 | 0.569 | 0.63 | 0.701 | 0.762 | 0.809 | 0.838 | 0.855 | 0.865 | 0.866 | 0.865 | 0.862 | 0.869 | 0.88 | 0.892 | 0.896 | 0.899 | 0.898 | 0.899 | 0.887 | 0.873 | 0.848 | 0.832 | 0.826 | 0.842 | 0.858 | 0.868 | 0.868 | 0.867 | 0.862 | 0.855 | 0.841 | 0.832 | 0.823 | 0.818 | 0.802 | 0.781 | 0.75 | 0.723 | 0.684 | 0.648 | 0.61 | 0.584 | 0.56 | 0.543 | 0.529 | 0.521 | 0.513 | 0.51 | 0.506 | 0.504 | 0.498 | 0.493 | 0.485 | 0.48 | 0.471 | 0.463 | 0.449 | 0.437 | 0.422 | 0.41 | 0.399 | 0.391 | 0.388 | 0.387 | 0.387 | 0.379 | 0.366 | 0.363 | 0.359 | 0.358 | 0.361 | 0.364 | 0.362 | 0.361 | 0.356 | 0.355 | 0.351 | 0.35 | 0.349 | 0.348 | 0.345 | 0.345 | 0.344 | 0.35 | 0.352 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.361 | 0.364 | 0.369 | 0.37 | 0.374 | 0.383 | 0.393 | 0.402 | 0.411 | 0.427 | 0.444 | 0.456 | 0.46 | 0.464 | 0.47 | 0.477 | 0.484 | 0.487 | 0.493 | 0.497 | 0.504 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.481 | 0.475 | 0.47 | 0.467 | 0.465 | 0.464 | 0.462 | 0.462 | 0.457 | 0.454 | 0.447 | 0.444 | 0.441 | 0.439 | 0.436 | 0.434 | 0.435 | 0.438 | 0.439 | 0.437 | 0.431 | 0.425 | 0.413 | 0.405 | 0.398 | 0.396 | 0.392 | 0.389 | 0.387 | 0.388 | 0.385 | 0.384 | 0.382 | 0.381 | 0.377 | 0.375 | 0.372 | 0.369 | 0.365 | 0.364 | 0.362 | 0.36 | 0.359 | 0.358 | 0.357 | 0.353 | 0.361 | 0.357 | 0.356 | 0.355 | 0.358 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.358 | 0.355 | 0.351 | 0.35 | 0.352 | 0.351 | 0.349 | 0.35 | 0.353 | 0.358 | 0.359 | 0.36 | 0.362 | 0.36 | 0.357 | 0.355 | 0.357 | 0.36 | 0.358 | 0.356 | 0.355 | 0.356 | 0.358 | 0.356 | 0.36 | 0.358 | 0.359 | 0.356 | 0.354 | 0.354 | 0.355 | 0.36 | 0.362 | 0.368 | 0.372 | 0.375 | 0.377 | 0.379 | 0.384 | 0.387 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.394 | 0.392 | 0.393 | 0.392 | 0.39 | 0.388 | 0.387 | 0.39 | 0.39 | 0.391 | 0.389 | 0.393 | 0.397 | 0.407 | 0.413 | 0.416 | 0.415 | 0.413 | 0.408 | 0.406 | 0.403 | 0.404 | 0.398 | 0.399 | 0.399 | 0.4 | 0.397 | 0.392 | 0.39 | 0.389 | 0.388 | 0.386 | 0.386 | 0.383 | 0.377 | 0.37 | 0.366 | 0.364 | 0.363 | 0.364 | 0.36 | 0.35 | 0.341
E3B | -3456 | 0.446 | 0.447 | 0.445 | 0.444 | 0.441 | 0.441 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.435 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.438 | 0.441 | 0.445 | 0.453 | 0.462 | 0.477 | 0.495 | 0.518 | 0.543 | 0.58 | 0.623 | 0.675 | 0.73 | 0.792 | 0.847 | 0.894 | 0.924 | 0.949 | 0.965 | 0.978 | 0.985 | 0.992 | 0.993 | 0.995 | 0.995 | 0.997 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.991 | 0.983 | 0.98 | 0.982 | 0.986 | 0.989 | 0.989 | 0.988 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.974 | 0.969 | 0.967 | 0.962 | 0.955 | 0.943 | 0.93 | 0.907 | 0.88 | 0.846 | 0.815 | 0.778 | 0.743 | 0.712 | 0.692 | 0.677 | 0.663 | 0.65 | 0.639 | 0.628 | 0.615 | 0.603 | 0.593 | 0.582 | 0.571 | 0.559 | 0.549 | 0.537 | 0.527 | 0.516 | 0.508 | 0.497 | 0.489 | 0.48 | 0.467 | 0.456 | 0.453 | 0.454 | 0.452 | 0.45 | 0.445 | 0.444 | 0.437 | 0.437 | 0.434 | 0.434 | 0.433 | 0.432 | 0.431 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.43 | 0.429 | 0.432 | 0.431 | 0.433 | 0.437 | 0.441 | 0.447 | 0.451 | 0.457 | 0.465 | 0.475 | 0.487 | 0.5 | 0.515 | 0.525 | 0.533 | 0.537 | 0.545 | 0.556 | 0.568 | 0.577 | 0.585 | 0.59 | 0.593 | 0.594 | 0.598 | 0.6 | 0.602 | 0.602 | 0.601 | 0.597 | 0.592 | 0.587 | 0.584 | 0.582 | 0.581 | 0.58 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.575 | 0.572 | 0.569 | 0.57 | 0.569 | 0.571 | 0.571 | 0.576 | 0.579 | 0.579 | 0.577 | 0.572 | 0.568 | 0.561 | 0.557 | 0.552 | 0.551 | 0.548 | 0.546 | 0.543 | 0.539 | 0.535 | 0.532 | 0.529 | 0.525 | 0.521 | 0.517 | 0.515 | 0.508 | 0.503 | 0.496 | 0.493 | 0.486 | 0.48 | 0.473 | 0.463 | 0.449 | 0.451 | 0.452 | 0.451 | 0.449 | 0.445 | 0.445 | 0.438 | 0.437 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.434 | 0.433 | 0.432 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.432 | 0.43 | 0.431 | 0.431 | 0.432 | 0.434 | 0.435 | 0.439 | 0.441 | 0.444 | 0.447 | 0.451 | 0.456 | 0.457 | 0.46 | 0.459 | 0.455 | 0.449 | 0.443 | 0.441 | 0.441 | 0.444 | 0.447 | 0.448 | 0.451 | 0.455 | 0.459 | 0.463 | 0.465 | 0.467 | 0.469 | 0.471 | 0.47 | 0.471 | 0.47 | 0.472 | 0.472 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.475 | 0.476 | 0.477 | 0.475 | 0.475 | 0.476 | 0.479 | 0.483 | 0.487 | 0.493 | 0.505 | 0.517 | 0.529 | 0.536 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.537 | 0.536 | 0.534 | 0.531 | 0.529 | 0.525 | 0.523 | 0.519 | 0.515 | 0.511 | 0.507 | 0.504 | 0.5 | 0.495 | 0.49 | 0.484 | 0.478 | 0.472 | 0.465 | 0.459 | 0.45 | 0.437 | 0.455 | 0.456 | 0.455 | 0.453 | 0.45 | 0.448 | 0.445 | 0.445 | 0.444 | 0.444 | 0.443 | 0.442 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.444 | 0.445 | 0.446 | 0.447 | 0.451 | 0.455 | 0.463 | 0.472 | 0.487 | 0.505 | 0.526 | 0.551 | 0.588 | 0.629 | 0.676 | 0.722 | 0.774 | 0.821 | 0.866 | 0.9 | 0.931 | 0.951 | 0.967 | 0.974 | 0.981 | 0.984 | 0.986 | 0.986 | 0.988 | 0.989 | 0.99 | 0.989 | 0.989 | 0.986 | 0.981 | 0.973 | 0.971 | 0.972 | 0.977 | 0.98 | 0.98 | 0.977 | 0.975 | 0.971 | 0.967 | 0.961 | 0.956 | 0.953 | 0.946 | 0.939 | 0.925 | 0.907 | 0.878 | 0.843 | 0.804 | 0.774 | 0.746 | 0.725 | 0.706 | 0.692 | 0.68 | 0.668 | 0.656 | 0.646 | 0.635 | 0.623 | 0.61 | 0.601 | 0.589 | 0.578 | 0.566 | 0.556 | 0.545 | 0.534 | 0.523 | 0.514 | 0.504 | 0.495 | 0.486 | 0.473 | 0.463 | 0.458 | 0.458 | 0.456 | 0.453 | 0.449 | 0.446 | 0.442 | 0.441 | 0.44 | 0.439 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.437 | 0.436 | 0.438 | 0.439 | 0.44 | 0.443 | 0.448 | 0.454 | 0.46 | 0.465 | 0.473 | 0.482 | 0.49 | 0.494 | 0.5 | 0.505 | 0.514 | 0.524 | 0.539 | 0.553 | 0.568 | 0.577 | 0.587 | 0.592 | 0.597 | 0.6 | 0.603 | 0.606 | 0.607 | 0.607 | 0.606 | 0.602 | 0.597 | 0.592 | 0.589 | 0.587 | 0.585 | 0.584 | 0.582 | 0.58 | 0.578 | 0.576 | 0.574 | 0.571 | 0.57 | 0.57 | 0.569 | 0.568 | 0.566 | 0.563 | 0.559 | 0.55 | 0.541 | 0.536 | 0.538 | 0.544 | 0.551 | 0.554 | 0.554 | 0.553 | 0.551 | 0.549 | 0.545 | 0.541 | 0.538 | 0.535 | 0.531 | 0.527 | 0.523 | 0.518 | 0.514 | 0.508 | 0.503 | 0.499 | 0.491 | 0.486 | 0.481 | 0.472 | 0.463 | 0.457 | 0.458 | 0.458 | 0.455 | 0.452 | 0.449 | 0.445 | 0.444 | 0.443 | 0.441 | 0.44 | 0.438 | 0.438 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.435 | 0.437 | 0.438 | 0.439 | 0.441 | 0.441 | 0.443 | 0.446 | 0.448 | 0.451 | 0.452 | 0.451 | 0.446 | 0.44 | 0.434 | 0.432 | 0.432 | 0.434 | 0.437 | 0.44 | 0.443 | 0.447 | 0.449 | 0.451 | 0.453 | 0.456 | 0.46 | 0.463 | 0.465 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.47 | 0.471 | 0.472 | 0.473 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.472 | 0.471 | 0.471 | 0.474 | 0.475 | 0.477 | 0.479 | 0.48 | 0.484 | 0.484 | 0.488 | 0.492 | 0.502 | 0.515 | 0.526 | 0.535 | 0.536 | 0.536 | 0.534 | 0.533 | 0.532 | 0.53 | 0.525 | 0.521 | 0.515 | 0.513 | 0.509 | 0.505 | 0.5 | 0.495 | 0.489 | 0.484 | 0.478 | 0.472 | 0.465 | 0.455 | 0.449 | 0.422 | 0.423 | 0.423 | 0.42 | 0.417 | 0.416 | 0.412 | 0.411 | 0.41 | 0.411 | 0.41 | 0.41 | 0.409 | 0.41 | 0.41 | 0.411 | 0.412 | 0.414 | 0.416 | 0.419 | 0.424 | 0.433 | 0.442 | 0.458 | 0.474 | 0.493 | 0.509 | 0.534 | 0.564 | 0.604 | 0.649 | 0.705 | 0.758 | 0.809 | 0.846 | 0.878 | 0.9 | 0.916 | 0.925 | 0.932 | 0.935 | 0.937 | 0.938 | 0.941 | 0.943 | 0.945 | 0.945 | 0.946 | 0.943 | 0.938 | 0.93 | 0.928 | 0.929 | 0.934 | 0.937 | 0.937 | 0.935 | 0.932 | 0.929 | 0.925 | 0.92 | 0.914 | 0.911 | 0.904 | 0.895 | 0.88 | 0.861 | 0.831 | 0.795 | 0.752 | 0.715 | 0.678 | 0.647 | 0.624 | 0.615 | 0.613 | 0.615 | 0.612 | 0.607 | 0.596 | 0.586 | 0.576 | 0.569 | 0.559 | 0.549 | 0.536 | 0.525 | 0.514 | 0.503 | 0.491 | 0.482 | 0.471 | 0.463 | 0.454 | 0.441 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.426 | 0.421 | 0.418 | 0.416 | 0.411 | 0.409 | 0.407 | 0.407 | 0.406 | 0.404 | 0.405 | 0.404 | 0.405 | 0.404 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.409 | 0.412 | 0.415 | 0.419 | 0.422 | 0.421 | 0.418 | 0.416 | 0.419 | 0.425 | 0.432 | 0.445 | 0.457 | 0.471 | 0.485 | 0.502 | 0.519 | 0.532 | 0.541 | 0.548 | 0.553 | 0.559 | 0.563 | 0.567 | 0.569 | 0.572 | 0.573 | 0.574 | 0.571 | 0.566 | 0.561 | 0.556 | 0.553 | 0.55 | 0.549 | 0.547 | 0.546 | 0.544 | 0.541 | 0.539 | 0.535 | 0.533 | 0.531 | 0.528 | 0.526 | 0.524 | 0.519 | 0.515 | 0.504 | 0.494 | 0.481 | 0.475 | 0.471 | 0.474 | 0.482 | 0.493 | 0.505 | 0.513 | 0.516 | 0.515 | 0.512 | 0.507 | 0.504 | 0.5 | 0.498 | 0.494 | 0.489 | 0.483 | 0.478 | 0.473 | 0.468 | 0.461 | 0.455 | 0.449 | 0.439 | 0.43 | 0.425 | 0.426 | 0.425 | 0.423 | 0.42 | 0.418 | 0.413 | 0.415 | 0.414 | 0.413 | 0.413 | 0.409 | 0.409 | 0.408 | 0.408 | 0.407 | 0.406 | 0.408 | 0.408 | 0.409 | 0.407 | 0.409 | 0.409 | 0.412 | 0.413 | 0.414 | 0.41 | 0.405 | 0.398 | 0.394 | 0.389 | 0.39 | 0.39 | 0.393 | 0.397 | 0.399 | 0.403 | 0.405 | 0.41 | 0.414 | 0.417 | 0.42 | 0.422 | 0.428 | 0.431 | 0.434 | 0.436 | 0.438 | 0.441 | 0.441 | 0.443 | 0.442 | 0.444 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.444 | 0.442 | 0.44 | 0.438 | 0.437 | 0.438 | 0.437 | 0.439 | 0.44 | 0.441 | 0.441 | 0.442 | 0.439 | 0.438 | 0.437 | 0.439 | 0.445 | 0.455 | 0.465 | 0.475 | 0.48 | 0.482 | 0.483 | 0.485 | 0.486 | 0.487 | 0.485 | 0.483 | 0.479 | 0.474 | 0.47 | 0.464 | 0.458 | 0.45 | 0.444 | 0.438 | 0.434 | 0.424 | 0.42 | 0.409 | 0.409 | 0.408 | 0.405 | 0.403 | 0.401 | 0.398 | 0.396 | 0.395 | 0.394 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.394 | 0.395 | 0.396 | 0.397 | 0.399 | 0.402 | 0.407 | 0.415 | 0.423 | 0.436 | 0.447 | 0.463 | 0.477 | 0.501 | 0.531 | 0.571 | 0.618 | 0.673 | 0.727 | 0.776 | 0.814 | 0.844 | 0.865 | 0.88 | 0.889 | 0.896 | 0.902 | 0.906 | 0.908 | 0.912 | 0.915 | 0.917 | 0.918 | 0.919 | 0.917 | 0.913 | 0.906 | 0.905 | 0.907 | 0.912 | 0.915 | 0.915 | 0.914 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.901 | 0.896 | 0.891 | 0.885 | 0.876 | 0.862 | 0.842 | 0.812 | 0.776 | 0.733 | 0.695 | 0.656 | 0.621 | 0.591 | 0.572 | 0.558 | 0.547 | 0.536 | 0.528 | 0.52 | 0.514 | 0.512 | 0.517 | 0.521 | 0.522 | 0.519 | 0.513 | 0.504 | 0.493 | 0.482 | 0.473 | 0.463 | 0.454 | 0.445 | 0.431 | 0.419 | 0.418 | 0.418 | 0.416 | 0.412 | 0.408 | 0.406 | 0.401 | 0.398 | 0.398 | 0.396 | 0.394 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.394 | 0.393 | 0.394 | 0.394 | 0.397 | 0.399 | 0.401 | 0.4 | 0.401 | 0.398 | 0.399 | 0.399 | 0.405 | 0.414 | 0.428 | 0.443 | 0.456 | 0.469 | 0.484 | 0.501 | 0.516 | 0.526 | 0.536 | 0.543 | 0.548 | 0.551 | 0.554 | 0.558 | 0.56 | 0.561 | 0.561 | 0.558 | 0.553 | 0.548 | 0.545 | 0.544 | 0.542 | 0.541 | 0.539 | 0.538 | 0.534 | 0.532 | 0.53 | 0.529 | 0.526 | 0.524 | 0.521 | 0.52 | 0.515 | 0.512 | 0.504 | 0.494 | 0.481 | 0.47 | 0.462 | 0.455 | 0.45 | 0.445 | 0.443 | 0.443 | 0.442 | 0.441 | 0.44 | 0.441 | 0.449 | 0.458 | 0.469 | 0.476 | 0.479 | 0.479 | 0.475 | 0.471 | 0.465 | 0.461 | 0.453 | 0.447 | 0.44 | 0.43 | 0.421 | 0.416 | 0.416 | 0.415 | 0.411 | 0.409 | 0.407 | 0.402 | 0.398 | 0.397 | 0.396 | 0.395 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.391 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 0.393 | 0.394 | 0.391 | 0.389 | 0.381 | 0.375 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.371 | 0.375 | 0.379 | 0.383 | 0.386 | 0.39 | 0.393 | 0.398 | 0.401 | 0.404 | 0.407 | 0.411 | 0.413 | 0.417 | 0.419 | 0.421 | 0.424 | 0.426 | 0.427 | 0.427 | 0.428 | 0.429 | 0.43 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.426 | 0.426 | 0.425 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.426 | 0.427 | 0.427 | 0.426 | 0.424 | 0.422 | 0.42 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.417 | 0.421 | 0.427 | 0.437 | 0.446 | 0.455 | 0.46 | 0.459 | 0.457 | 0.452 | 0.447 | 0.44 | 0.433 | 0.428 | 0.421 | 0.411 | 0.401 | 0.408 | 0.409 | 0.407 | 0.405 | 0.402 | 0.4 | 0.397 | 0.395 | 0.394 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.391 | 0.39 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 0.392 | 0.394 | 0.396 | 0.398 | 0.397 | 0.397 | 0.4 | 0.408 | 0.422 | 0.441 | 0.47 | 0.506 | 0.551 | 0.601 | 0.658 | 0.715 | 0.765 | 0.805 | 0.837 | 0.862 | 0.879 | 0.89 | 0.899 | 0.905 | 0.909 | 0.913 | 0.918 | 0.923 | 0.926 | 0.928 | 0.929 | 0.928 | 0.925 | 0.919 | 0.918 | 0.921 | 0.928 | 0.931 | 0.932 | 0.932 | 0.931 | 0.928 | 0.925 | 0.922 | 0.917 | 0.914 | 0.908 | 0.9 | 0.885 | 0.866 | 0.835 | 0.796 | 0.75 | 0.709 | 0.667 | 0.629 | 0.596 | 0.575 | 0.56 | 0.547 | 0.536 | 0.527 | 0.515 | 0.504 | 0.494 | 0.488 | 0.482 | 0.478 | 0.478 | 0.482 | 0.485 | 0.483 | 0.477 | 0.47 | 0.462 | 0.454 | 0.445 | 0.431 | 0.418 | 0.414 | 0.414 | 0.412 | 0.409 | 0.405 | 0.403 | 0.398 | 0.394 | 0.392 | 0.391 | 0.389 | 0.387 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.384 | 0.385 | 0.384 | 0.385 | 0.384 | 0.381 | 0.374 | 0.365 | 0.358 | 0.354 | 0.355 | 0.357 | 0.364 | 0.372 | 0.383 | 0.394 | 0.409 | 0.424 | 0.44 | 0.454 | 0.472 | 0.489 | 0.502 | 0.513 | 0.522 | 0.532 | 0.536 | 0.54 | 0.542 | 0.547 | 0.55 | 0.551 | 0.551 | 0.547 | 0.544 | 0.54 | 0.536 | 0.534 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.53 | 0.529 | 0.527 | 0.526 | 0.523 | 0.521 | 0.52 | 0.518 | 0.515 | 0.513 | 0.51 | 0.504 | 0.492 | 0.479 | 0.468 | 0.46 | 0.452 | 0.445 | 0.441 | 0.44 | 0.44 | 0.437 | 0.436 | 0.431 | 0.43 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.431 | 0.436 | 0.445 | 0.453 | 0.458 | 0.458 | 0.455 | 0.45 | 0.444 | 0.437 | 0.425 | 0.414 | 0.411 | 0.412 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.4 | 0.396 | 0.393 | 0.392 | 0.389 | 0.389 | 0.386 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.384 | 0.383 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.379 | 0.375 | 0.367 | 0.359 | 0.35 | 0.346 | 0.344 | 0.345 | 0.349 | 0.352 | 0.356 | 0.358 | 0.364 | 0.367 | 0.371 | 0.377 | 0.383 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.401 | 0.404 | 0.408 | 0.41 | 0.414 | 0.417 | 0.42 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.427 | 0.428 | 0.429 | 0.43 | 0.432 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.429 | 0.426 | 0.425 | 0.425 | 0.427 | 0.429 | 0.428 | 0.429 | 0.429 | 0.428 | 0.425 | 0.422 | 0.419 | 0.417 | 0.415 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.41 | 0.409 | 0.408 | 0.407 | 0.406 | 0.406 | 0.407 | 0.412 | 0.419 | 0.428 | 0.434 | 0.437 | 0.437 | 0.433 | 0.428 | 0.421 | 0.415 | 0.405 | 0.396 | 0.408 | 0.409 | 0.408 | 0.404 | 0.401 | 0.398 | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.39 | 0.389 | 0.388 | 0.388 | 0.389 | 0.389 | 0.388 | 0.389 | 0.389 | 0.39 | 0.389 | 0.386 | 0.381 | 0.38 | 0.385 | 0.396 | 0.411 | 0.431 | 0.462 | 0.499 | 0.545 | 0.593 | 0.65 | 0.706 | 0.759 | 0.799 | 0.832 | 0.857 | 0.875 | 0.887 | 0.897 | 0.902 | 0.907 | 0.91 | 0.916 | 0.92 | 0.923 | 0.925 | 0.926 | 0.924 | 0.921 | 0.914 | 0.914 | 0.917 | 0.923 | 0.926 | 0.927 | 0.928 | 0.927 | 0.924 | 0.921 | 0.917 | 0.914 | 0.911 | 0.905 | 0.896 | 0.882 | 0.863 | 0.831 | 0.793 | 0.747 | 0.707 | 0.665 | 0.628 | 0.595 | 0.574 | 0.558 | 0.545 | 0.533 | 0.524 | 0.513 | 0.501 | 0.491 | 0.483 | 0.474 | 0.466 | 0.458 | 0.456 | 0.455 | 0.458 | 0.46 | 0.46 | 0.456 | 0.451 | 0.443 | 0.43 | 0.418 | 0.413 | 0.412 | 0.41 | 0.404 | 0.4 | 0.397 | 0.392 | 0.389 | 0.386 | 0.386 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.381 | 0.381 | 0.379 | 0.379 | 0.378 | 0.378 | 0.375 | 0.368 | 0.358 | 0.352 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.352 | 0.359 | 0.367 | 0.379 | 0.391 | 0.407 | 0.422 | 0.437 | 0.452 | 0.47 | 0.488 | 0.502 | 0.514 | 0.525 | 0.532 | 0.536 | 0.54 | 0.544 | 0.548 | 0.549 | 0.552 | 0.553 | 0.549 | 0.545 | 0.539 | 0.539 | 0.537 | 0.536 | 0.533 | 0.532 | 0.53 | 0.528 | 0.526 | 0.523 | 0.523 | 0.52 | 0.518 | 0.514 | 0.512 | 0.508 | 0.505 | 0.498 | 0.487 | 0.473 | 0.461 | 0.452 | 0.445 | 0.437 | 0.434 | 0.432 | 0.429 | 0.427 | 0.424 | 0.423 | 0.419 | 0.417 | 0.415 | 0.413 | 0.413 | 0.414 | 0.417 | 0.424 | 0.431 | 0.438 | 0.441 | 0.439 | 0.434 | 0.429 | 0.417 | 0.409 | 0.405 | 0.405 | 0.404 | 0.398 | 0.396 | 0.392 | 0.389 | 0.385 | 0.384 | 0.382 | 0.381 | 0.379 | 0.378 | 0.378 | 0.377 | 0.376 | 0.375 | 0.374 | 0.374 | 0.37 | 0.362 | 0.352 | 0.345 | 0.34 | 0.335 | 0.333 | 0.332 | 0.335 | 0.339 | 0.342 | 0.345 | 0.349 | 0.354 | 0.36 | 0.363 | 0.37 | 0.374 | 0.382 | 0.384 | 0.391 | 0.394 | 0.398 | 0.4 | 0.404 | 0.407 | 0.411 | 0.415 | 0.417 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.422 | 0.421 | 0.42 | 0.421 | 0.421 | 0.422 | 0.422 | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.422 | 0.42 | 0.416 | 0.414 | 0.412 | 0.412 | 0.41 | 0.408 | 0.407 | 0.406 | 0.404 | 0.401 | 0.4 | 0.397 | 0.394 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 0.395 | 0.401 | 0.41 | 0.418 | 0.422 | 0.42 | 0.417 | 0.41 | 0.4 | 0.389 | 0.408 | 0.409 | 0.408 | 0.404 | 0.402 | 0.399 | 0.396 | 0.394 | 0.394 | 0.393 | 0.392 | 0.39 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.392 | 0.393 | 0.395 | 0.396 | 0.396 | 0.394 | 0.394 | 0.4 | 0.409 | 0.425 | 0.451 | 0.485 | 0.526 | 0.568 | 0.618 | 0.667 | 0.714 | 0.749 | 0.78 | 0.802 | 0.819 | 0.83 | 0.839 | 0.845 | 0.85 | 0.854 | 0.859 | 0.863 | 0.866 | 0.869 | 0.871 | 0.87 | 0.867 | 0.864 | 0.863 | 0.866 | 0.87 | 0.873 | 0.874 | 0.873 | 0.873 | 0.871 | 0.869 | 0.866 | 0.863 | 0.86 | 0.856 | 0.848 | 0.834 | 0.816 | 0.786 | 0.751 | 0.709 | 0.673 | 0.635 | 0.6 | 0.568 | 0.549 | 0.535 | 0.524 | 0.513 | 0.505 | 0.494 | 0.484 | 0.475 | 0.469 | 0.463 | 0.457 | 0.454 | 0.454 | 0.458 | 0.46 | 0.46 | 0.457 | 0.451 | 0.445 | 0.438 | 0.425 | 0.416 | 0.411 | 0.411 | 0.408 | 0.404 | 0.401 | 0.397 | 0.393 | 0.389 | 0.387 | 0.386 | 0.385 | 0.384 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.38 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.379 | 0.378 | 0.373 | 0.367 | 0.361 | 0.357 | 0.354 | 0.355 | 0.36 | 0.369 | 0.379 | 0.388 | 0.402 | 0.416 | 0.429 | 0.441 | 0.458 | 0.475 | 0.49 | 0.499 | 0.51 | 0.515 | 0.52 | 0.523 | 0.526 | 0.53 | 0.532 | 0.533 | 0.532 | 0.531 | 0.527 | 0.524 | 0.521 | 0.52 | 0.52 | 0.519 | 0.518 | 0.516 | 0.515 | 0.513 | 0.513 | 0.511 | 0.509 | 0.507 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.499 | 0.493 | 0.481 | 0.468 | 0.457 | 0.45 | 0.442 | 0.436 | 0.432 | 0.429 | 0.427 | 0.426 | 0.423 | 0.421 | 0.418 | 0.416 | 0.415 | 0.414 | 0.417 | 0.422 | 0.428 | 0.435 | 0.44 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | 0.432 | 0.426 | 0.415 | 0.405 | 0.402 | 0.403 | 0.402 | 0.398 | 0.395 | 0.392 | 0.388 | 0.385 | 0.384 | 0.382 | 0.38 | 0.379 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.376 | 0.376 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.37 | 0.365 | 0.357 | 0.349 | 0.342 | 0.337 | 0.336 | 0.336 | 0.34 | 0.342 | 0.345 | 0.347 | 0.353 | 0.357 | 0.363 | 0.367 | 0.373 | 0.378 | 0.382 | 0.387 | 0.389 | 0.392 | 0.396 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.408 | 0.411 | 0.412 | 0.413 | 0.412 | 0.414 | 0.414 | 0.416 | 0.418 | 0.418 | 0.419 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.416 | 0.415 | 0.416 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.419 | 0.419 | 0.418 | 0.416 | 0.415 | 0.412 | 0.412 | 0.411 | 0.411 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0.402 | 0.4 | 0.398 | 0.397 | 0.395 | 0.395 | 0.396 | 0.401 | 0.408 | 0.415 | 0.422 | 0.426 | 0.426 | 0.422 | 0.416 | 0.41 | 0.4 | 0.391 | 0.407 | 0.409 | 0.408 | 0.406 | 0.402 | 0.401 | 0.397 | 0.396 | 0.395 | 0.396 | 0.394 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 0.393 | 0.394 | 0.396 | 0.401 | 0.406 | 0.412 | 0.419 | 0.426 | 0.433 | 0.442 | 0.462 | 0.49 | 0.529 | 0.572 | 0.623 | 0.673 | 0.72 | 0.756 | 0.788 | 0.811 | 0.829 | 0.84 | 0.85 | 0.856 | 0.861 | 0.866 | 0.871 | 0.875 | 0.88 | 0.882 | 0.884 | 0.883 | 0.881 | 0.877 | 0.876 | 0.879 | 0.885 | 0.889 | 0.889 | 0.889 | 0.888 | 0.888 | 0.885 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.869 | 0.86 | 0.846 | 0.826 | 0.795 | 0.757 | 0.713 | 0.675 | 0.634 | 0.598 | 0.566 | 0.547 | 0.533 | 0.522 | 0.513 | 0.505 | 0.497 | 0.49 | 0.485 | 0.486 | 0.488 | 0.49 | 0.49 | 0.487 | 0.481 | 0.474 | 0.465 | 0.458 | 0.451 | 0.445 | 0.438 | 0.425 | 0.415 | 0.412 | 0.413 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.399 | 0.395 | 0.393 | 0.391 | 0.39 | 0.387 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.382 | 0.381 | 0.382 | 0.382 | 0.383 | 0.384 | 0.386 | 0.388 | 0.387 | 0.384 | 0.379 | 0.373 | 0.371 | 0.373 | 0.381 | 0.39 | 0.404 | 0.416 | 0.429 | 0.443 | 0.46 | 0.478 | 0.491 | 0.502 | 0.51 | 0.517 | 0.522 | 0.526 | 0.529 | 0.532 | 0.534 | 0.537 | 0.536 | 0.534 | 0.53 | 0.528 | 0.525 | 0.524 | 0.524 | 0.523 | 0.524 | 0.523 | 0.523 | 0.52 | 0.518 | 0.514 | 0.513 | 0.512 | 0.512 | 0.509 | 0.507 | 0.504 | 0.498 | 0.486 | 0.474 | 0.463 | 0.455 | 0.448 | 0.442 | 0.439 | 0.437 | 0.436 | 0.432 | 0.432 | 0.43 | 0.431 | 0.431 | 0.437 | 0.445 | 0.455 | 0.461 | 0.463 | 0.461 | 0.457 | 0.451 | 0.448 | 0.441 | 0.437 | 0.43 | 0.419 | 0.409 | 0.405 | 0.407 | 0.406 | 0.402 | 0.398 | 0.395 | 0.392 | 0.39 | 0.388 | 0.387 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.381 | 0.38 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.38 | 0.379 | 0.38 | 0.38 | 0.378 | 0.373 | 0.367 | 0.359 | 0.354 | 0.351 | 0.352 | 0.354 | 0.359 | 0.362 | 0.366 | 0.371 | 0.376 | 0.381 | 0.387 | 0.391 | 0.396 | 0.398 | 0.402 | 0.406 | 0.41 | 0.412 | 0.415 | 0.418 | 0.421 | 0.422 | 0.424 | 0.425 | 0.425 | 0.426 | 0.427 | 0.428 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.428 | 0.428 | 0.429 | 0.43 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.431 | 0.429 | 0.426 | 0.423 | 0.422 | 0.421 | 0.419 | 0.418 | 0.416 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.413 | 0.415 | 0.421 | 0.43 | 0.44 | 0.446 | 0.45 | 0.447 | 0.443 | 0.437 | 0.433 | 0.427 | 0.422 | 0.414 | 0.405 | 0.396 | 0.398 | 0.4 | 0.399 | 0.397 | 0.393 | 0.39 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.382 | 0.383 | 0.385 | 0.388 | 0.393 | 0.4 | 0.408 | 0.421 | 0.436 | 0.455 | 0.475 | 0.506 | 0.538 | 0.577 | 0.617 | 0.668 | 0.719 | 0.768 | 0.806 | 0.838 | 0.862 | 0.878 | 0.888 | 0.897 | 0.902 | 0.906 | 0.908 | 0.912 | 0.916 | 0.918 | 0.921 | 0.921 | 0.92 | 0.915 | 0.909 | 0.907 | 0.91 | 0.915 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.916 | 0.914 | 0.909 | 0.905 | 0.9 | 0.896 | 0.89 | 0.881 | 0.865 | 0.846 | 0.813 | 0.774 | 0.728 | 0.69 | 0.65 | 0.616 | 0.586 | 0.568 | 0.557 | 0.55 | 0.547 | 0.548 | 0.548 | 0.547 | 0.544 | 0.54 | 0.532 | 0.522 | 0.51 | 0.5 | 0.488 | 0.477 | 0.466 | 0.457 | 0.448 | 0.441 | 0.432 | 0.419 | 0.407 | 0.405 | 0.406 | 0.405 | 0.4 | 0.395 | 0.391 | 0.387 | 0.383 | 0.383 | 0.382 | 0.38 | 0.378 | 0.377 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.378 | 0.379 | 0.382 | 0.386 | 0.389 | 0.393 | 0.397 | 0.401 | 0.401 | 0.402 | 0.403 | 0.414 | 0.425 | 0.437 | 0.449 | 0.467 | 0.486 | 0.5 | 0.508 | 0.517 | 0.524 | 0.529 | 0.53 | 0.535 | 0.537 | 0.54 | 0.54 | 0.543 | 0.54 | 0.538 | 0.534 | 0.532 | 0.531 | 0.528 | 0.528 | 0.526 | 0.526 | 0.524 | 0.523 | 0.52 | 0.519 | 0.518 | 0.517 | 0.514 | 0.511 | 0.509 | 0.506 | 0.501 | 0.489 | 0.475 | 0.463 | 0.454 | 0.448 | 0.442 | 0.439 | 0.438 | 0.44 | 0.442 | 0.45 | 0.457 | 0.467 | 0.472 | 0.476 | 0.475 | 0.473 | 0.469 | 0.466 | 0.46 | 0.455 | 0.449 | 0.444 | 0.438 | 0.433 | 0.426 | 0.415 | 0.406 | 0.401 | 0.402 | 0.401 | 0.398 | 0.395 | 0.391 | 0.385 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.38 | 0.379 | 0.378 | 0.377 | 0.375 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.375 | 0.376 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.373 | 0.366 | 0.36 | 0.357 | 0.359 | 0.362 | 0.366 | 0.374 | 0.377 | 0.384 | 0.386 | 0.391 | 0.395 | 0.398 | 0.402 | 0.404 | 0.408 | 0.411 | 0.416 | 0.419 | 0.421 | 0.421 | 0.42 | 0.421 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.425 | 0.426 | 0.426 | 0.425 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.424 | 0.424 | 0.426 | 0.427 | 0.427 | 0.426 | 0.424 | 0.42 | 0.417 | 0.414 | 0.415 | 0.414 | 0.416 | 0.417 | 0.423 | 0.429 | 0.438 | 0.448 | 0.455 | 0.459 | 0.458 | 0.456 | 0.451 | 0.448 | 0.442 | 0.436 | 0.43 | 0.424 | 0.418 | 0.412 | 0.405 | 0.396 | 0.387 | 0.396 | 0.398 | 0.399 | 0.396 | 0.393 | 0.389 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.384 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.385 | 0.386 | 0.389 | 0.392 | 0.397 | 0.404 | 0.412 | 0.426 | 0.443 | 0.463 | 0.487 | 0.523 | 0.565 | 0.614 | 0.661 | 0.714 | 0.762 | 0.804 | 0.836 | 0.863 | 0.883 | 0.898 | 0.906 | 0.911 | 0.915 | 0.917 | 0.918 | 0.92 | 0.921 | 0.923 | 0.923 | 0.923 | 0.92 | 0.915 | 0.908 | 0.906 | 0.908 | 0.913 | 0.916 | 0.915 | 0.914 | 0.912 | 0.909 | 0.904 | 0.9 | 0.895 | 0.892 | 0.886 | 0.876 | 0.861 | 0.843 | 0.813 | 0.776 | 0.734 | 0.697 | 0.66 | 0.631 | 0.611 | 0.605 | 0.604 | 0.602 | 0.597 | 0.59 | 0.579 | 0.567 | 0.556 | 0.547 | 0.537 | 0.525 | 0.513 | 0.503 | 0.491 | 0.48 | 0.468 | 0.459 | 0.451 | 0.442 | 0.433 | 0.419 | 0.408 | 0.41 | 0.411 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.398 | 0.394 | 0.391 | 0.39 | 0.39 | 0.388 | 0.388 | 0.386 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.39 | 0.391 | 0.396 | 0.4 | 0.406 | 0.412 | 0.423 | 0.435 | 0.446 | 0.453 | 0.462 | 0.469 | 0.474 | 0.479 | 0.491 | 0.506 | 0.518 | 0.527 | 0.533 | 0.539 | 0.544 | 0.546 | 0.548 | 0.55 | 0.551 | 0.553 | 0.553 | 0.551 | 0.545 | 0.54 | 0.537 | 0.535 | 0.533 | 0.531 | 0.531 | 0.53 | 0.528 | 0.524 | 0.52 | 0.519 | 0.517 | 0.518 | 0.514 | 0.512 | 0.509 | 0.506 | 0.502 | 0.492 | 0.48 | 0.468 | 0.461 | 0.458 | 0.461 | 0.47 | 0.482 | 0.49 | 0.495 | 0.496 | 0.495 | 0.492 | 0.488 | 0.486 | 0.483 | 0.479 | 0.475 | 0.471 | 0.469 | 0.462 | 0.457 | 0.451 | 0.446 | 0.44 | 0.434 | 0.422 | 0.412 | 0.408 | 0.409 | 0.41 | 0.406 | 0.401 | 0.398 | 0.392 | 0.391 | 0.39 | 0.39 | 0.389 | 0.386 | 0.386 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.384 | 0.385 | 0.386 | 0.386 | 0.389 | 0.391 | 0.393 | 0.397 | 0.4 | 0.402 | 0.399 | 0.393 | 0.389 | 0.385 | 0.385 | 0.387 | 0.392 | 0.395 | 0.398 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.408 | 0.41 | 0.414 | 0.416 | 0.419 | 0.421 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.428 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.427 | 0.427 | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.425 | 0.426 | 0.427 | 0.429 | 0.431 | 0.434 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.442 | 0.45 | 0.459 | 0.467 | 0.471 | 0.473 | 0.471 | 0.47 | 0.468 | 0.465 | 0.461 | 0.458 | 0.455 | 0.45 | 0.443 | 0.436 | 0.43 | 0.425 | 0.417 | 0.413 | 0.406 | 0.397 | 0.387 | 0.412 | 0.414 | 0.415 | 0.411 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.401 | 0.401 | 0.402 | 0.403 | 0.404 | 0.406 | 0.408 | 0.412 | 0.417 | 0.424 | 0.434 | 0.449 | 0.469 | 0.49 | 0.515 | 0.55 | 0.592 | 0.64 | 0.687 | 0.739 | 0.788 | 0.833 | 0.868 | 0.898 | 0.919 | 0.934 | 0.943 | 0.949 | 0.951 | 0.952 | 0.953 | 0.956 | 0.958 | 0.959 | 0.96 | 0.96 | 0.956 | 0.951 | 0.943 | 0.939 | 0.941 | 0.946 | 0.948 | 0.949 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.937 | 0.933 | 0.93 | 0.927 | 0.924 | 0.919 | 0.91 | 0.901 | 0.884 | 0.86 | 0.823 | 0.788 | 0.75 | 0.716 | 0.686 | 0.666 | 0.651 | 0.638 | 0.625 | 0.614 | 0.602 | 0.589 | 0.578 | 0.567 | 0.556 | 0.543 | 0.531 | 0.52 | 0.508 | 0.497 | 0.485 | 0.475 | 0.465 | 0.456 | 0.447 | 0.433 | 0.421 | 0.423 | 0.424 | 0.423 | 0.42 | 0.416 | 0.414 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 0.402 | 0.401 | 0.401 | 0.4 | 0.401 | 0.4 | 0.403 | 0.404 | 0.406 | 0.407 | 0.409 | 0.414 | 0.419 | 0.426 | 0.432 | 0.441 | 0.451 | 0.462 | 0.469 | 0.475 | 0.48 | 0.485 | 0.493 | 0.507 | 0.523 | 0.537 | 0.544 | 0.552 | 0.558 | 0.563 | 0.565 | 0.567 | 0.57 | 0.572 | 0.573 | 0.571 | 0.567 | 0.562 | 0.557 | 0.554 | 0.552 | 0.551 | 0.551 | 0.55 | 0.549 | 0.547 | 0.546 | 0.545 | 0.544 | 0.543 | 0.544 | 0.544 | 0.546 | 0.55 | 0.56 | 0.567 | 0.566 | 0.56 | 0.551 | 0.544 | 0.538 | 0.532 | 0.528 | 0.523 | 0.521 | 0.518 | 0.515 | 0.511 | 0.507 | 0.502 | 0.499 | 0.495 | 0.492 | 0.488 | 0.484 | 0.478 | 0.474 | 0.467 | 0.461 | 0.455 | 0.447 | 0.442 | 0.431 | 0.422 | 0.419 | 0.42 | 0.42 | 0.416 | 0.413 | 0.41 | 0.405 | 0.404 | 0.4 | 0.401 | 0.399 | 0.398 | 0.397 | 0.396 | 0.397 | 0.395 | 0.395 | 0.394 | 0.395 | 0.395 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.399 | 0.401 | 0.404 | 0.406 | 0.412 | 0.417 | 0.419 | 0.416 | 0.413 | 0.408 | 0.406 | 0.403 | 0.404 | 0.404 | 0.407 | 0.411 | 0.415 | 0.418 | 0.421 | 0.423 | 0.426 | 0.429 | 0.434 | 0.437 | 0.44 | 0.442 | 0.442 | 0.441 | 0.443 | 0.444 | 0.447 | 0.448 | 0.447 | 0.447 | 0.446 | 0.447 | 0.445 | 0.445 | 0.446 | 0.448 | 0.451 | 0.455 | 0.463 | 0.476 | 0.493 | 0.505 | 0.512 | 0.51 | 0.509 | 0.506 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.499 | 0.498 | 0.495 | 0.494 | 0.491 | 0.489 | 0.484 | 0.479 | 0.475 | 0.471 | 0.468 | 0.463 | 0.457 | 0.449 | 0.443 | 0.437 | 0.43 | 0.426 | 0.415 | 0.406 | 0.43 | 0.431 | 0.431 | 0.428 | 0.425 | 0.423 | 0.419 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.417 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.419 | 0.419 | 0.421 | 0.425 | 0.43 | 0.436 | 0.445 | 0.459 | 0.477 | 0.496 | 0.518 | 0.549 | 0.588 | 0.632 | 0.68 | 0.736 | 0.788 | 0.831 | 0.86 | 0.883 | 0.898 | 0.91 | 0.918 | 0.924 | 0.926 | 0.928 | 0.928 | 0.931 | 0.932 | 0.933 | 0.934 | 0.933 | 0.931 | 0.927 | 0.92 | 0.918 | 0.919 | 0.922 | 0.924 | 0.923 | 0.922 | 0.921 | 0.918 | 0.915 | 0.911 | 0.907 | 0.905 | 0.904 | 0.902 | 0.899 | 0.895 | 0.881 | 0.854 | 0.816 | 0.781 | 0.745 | 0.713 | 0.684 | 0.667 | 0.652 | 0.639 | 0.627 | 0.617 | 0.606 | 0.594 | 0.583 | 0.574 | 0.563 | 0.551 | 0.54 | 0.529 | 0.519 | 0.509 | 0.499 | 0.49 | 0.48 | 0.471 | 0.462 | 0.45 | 0.437 | 0.434 | 0.435 | 0.435 | 0.431 | 0.427 | 0.426 | 0.42 | 0.419 | 0.416 | 0.417 | 0.415 | 0.414 | 0.414 | 0.415 | 0.415 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.415 | 0.416 | 0.418 | 0.419 | 0.423 | 0.428 | 0.435 | 0.441 | 0.448 | 0.458 | 0.469 | 0.481 | 0.493 | 0.508 | 0.521 | 0.528 | 0.532 | 0.538 | 0.547 | 0.556 | 0.563 | 0.57 | 0.575 | 0.579 | 0.58 | 0.583 | 0.585 | 0.588 | 0.588 | 0.587 | 0.584 | 0.579 | 0.574 | 0.571 | 0.569 | 0.567 | 0.566 | 0.564 | 0.562 | 0.561 | 0.56 | 0.559 | 0.556 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.555 | 0.56 | 0.571 | 0.579 | 0.576 | 0.566 | 0.552 | 0.544 | 0.536 | 0.531 | 0.527 | 0.525 | 0.521 | 0.519 | 0.514 | 0.512 | 0.509 | 0.505 | 0.501 | 0.496 | 0.493 | 0.49 | 0.486 | 0.481 | 0.476 | 0.47 | 0.465 | 0.459 | 0.454 | 0.449 | 0.44 | 0.442 | 0.439 | 0.441 | 0.442 | 0.438 | 0.435 | 0.433 | 0.428 | 0.427 | 0.425 | 0.425 | 0.422 | 0.42 | 0.419 | 0.418 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.419 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.423 | 0.424 | 0.429 | 0.434 | 0.439 | 0.442 | 0.445 | 0.448 | 0.449 | 0.447 | 0.442 | 0.438 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.44 | 0.444 | 0.446 | 0.451 | 0.453 | 0.456 | 0.458 | 0.46 | 0.464 | 0.466 | 0.468 | 0.468 | 0.467 | 0.47 | 0.472 | 0.475 | 0.475 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.474 | 0.474 | 0.476 | 0.476 | 0.481 | 0.488 | 0.503 | 0.52 | 0.534 | 0.539 | 0.538 | 0.533 | 0.529 | 0.527 | 0.524 | 0.524 | 0.523 | 0.522 | 0.518 | 0.515 | 0.513 | 0.509 | 0.506 | 0.502 | 0.498 | 0.493 | 0.49 | 0.486 | 0.481 | 0.474 | 0.468 | 0.46 | 0.454 | 0.447 | 0.442 | 0.431 | 0.424
E3C | -3456 | 0.446 | 0.447 | 0.445 | 0.444 | 0.441 | 0.441 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.435 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.438 | 0.441 | 0.445 | 0.453 | 0.462 | 0.477 | 0.495 | 0.518 | 0.543 | 0.58 | 0.623 | 0.675 | 0.73 | 0.792 | 0.847 | 0.894 | 0.924 | 0.949 | 0.965 | 0.978 | 0.985 | 0.992 | 0.993 | 0.995 | 0.995 | 0.997 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.991 | 0.983 | 0.98 | 0.982 | 0.986 | 0.989 | 0.989 | 0.988 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.974 | 0.969 | 0.967 | 0.962 | 0.955 | 0.943 | 0.93 | 0.907 | 0.88 | 0.846 | 0.815 | 0.778 | 0.743 | 0.712 | 0.692 | 0.677 | 0.663 | 0.65 | 0.639 | 0.628 | 0.615 | 0.603 | 0.593 | 0.582 | 0.571 | 0.559 | 0.549 | 0.537 | 0.527 | 0.516 | 0.508 | 0.497 | 0.489 | 0.48 | 0.467 | 0.456 | 0.453 | 0.454 | 0.452 | 0.45 | 0.445 | 0.444 | 0.437 | 0.437 | 0.434 | 0.434 | 0.433 | 0.432 | 0.431 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.43 | 0.429 | 0.432 | 0.431 | 0.433 | 0.437 | 0.441 | 0.447 | 0.451 | 0.457 | 0.465 | 0.475 | 0.487 | 0.5 | 0.515 | 0.525 | 0.533 | 0.537 | 0.545 | 0.556 | 0.568 | 0.577 | 0.585 | 0.59 | 0.593 | 0.594 | 0.598 | 0.6 | 0.602 | 0.602 | 0.601 | 0.597 | 0.592 | 0.587 | 0.584 | 0.582 | 0.581 | 0.58 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.575 | 0.572 | 0.569 | 0.57 | 0.569 | 0.571 | 0.571 | 0.576 | 0.579 | 0.579 | 0.577 | 0.572 | 0.568 | 0.561 | 0.557 | 0.552 | 0.551 | 0.548 | 0.546 | 0.543 | 0.539 | 0.535 | 0.532 | 0.529 | 0.525 | 0.521 | 0.517 | 0.515 | 0.508 | 0.503 | 0.496 | 0.493 | 0.486 | 0.48 | 0.473 | 0.463 | 0.449 | 0.451 | 0.452 | 0.451 | 0.449 | 0.445 | 0.445 | 0.438 | 0.437 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.434 | 0.433 | 0.432 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.432 | 0.43 | 0.431 | 0.431 | 0.432 | 0.434 | 0.435 | 0.439 | 0.441 | 0.444 | 0.447 | 0.451 | 0.456 | 0.457 | 0.46 | 0.459 | 0.455 | 0.449 | 0.443 | 0.441 | 0.441 | 0.444 | 0.447 | 0.448 | 0.451 | 0.455 | 0.459 | 0.463 | 0.465 | 0.467 | 0.469 | 0.471 | 0.47 | 0.471 | 0.47 | 0.472 | 0.472 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.475 | 0.476 | 0.477 | 0.475 | 0.475 | 0.476 | 0.479 | 0.483 | 0.487 | 0.493 | 0.505 | 0.517 | 0.529 | 0.536 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.537 | 0.536 | 0.534 | 0.531 | 0.529 | 0.525 | 0.523 | 0.519 | 0.515 | 0.511 | 0.507 | 0.504 | 0.5 | 0.495 | 0.49 | 0.484 | 0.478 | 0.472 | 0.465 | 0.459 | 0.45 | 0.437 | 0.455 | 0.456 | 0.455 | 0.453 | 0.45 | 0.448 | 0.445 | 0.445 | 0.444 | 0.444 | 0.443 | 0.442 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.444 | 0.445 | 0.446 | 0.447 | 0.451 | 0.455 | 0.463 | 0.472 | 0.487 | 0.505 | 0.526 | 0.551 | 0.588 | 0.629 | 0.676 | 0.722 | 0.774 | 0.821 | 0.866 | 0.9 | 0.931 | 0.951 | 0.967 | 0.974 | 0.981 | 0.984 | 0.986 | 0.986 | 0.988 | 0.989 | 0.99 | 0.989 | 0.989 | 0.986 | 0.981 | 0.973 | 0.971 | 0.972 | 0.977 | 0.98 | 0.98 | 0.977 | 0.975 | 0.971 | 0.967 | 0.961 | 0.956 | 0.953 | 0.946 | 0.939 | 0.925 | 0.907 | 0.878 | 0.843 | 0.804 | 0.774 | 0.746 | 0.725 | 0.706 | 0.692 | 0.68 | 0.668 | 0.656 | 0.646 | 0.635 | 0.623 | 0.61 | 0.601 | 0.589 | 0.578 | 0.566 | 0.556 | 0.545 | 0.534 | 0.523 | 0.514 | 0.504 | 0.495 | 0.486 | 0.473 | 0.463 | 0.458 | 0.458 | 0.456 | 0.453 | 0.449 | 0.446 | 0.442 | 0.441 | 0.44 | 0.439 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.437 | 0.436 | 0.438 | 0.439 | 0.44 | 0.443 | 0.448 | 0.454 | 0.46 | 0.465 | 0.473 | 0.482 | 0.49 | 0.494 | 0.5 | 0.505 | 0.514 | 0.524 | 0.539 | 0.553 | 0.568 | 0.577 | 0.587 | 0.592 | 0.597 | 0.6 | 0.603 | 0.606 | 0.607 | 0.607 | 0.606 | 0.602 | 0.597 | 0.592 | 0.589 | 0.587 | 0.585 | 0.584 | 0.582 | 0.58 | 0.578 | 0.576 | 0.574 | 0.571 | 0.57 | 0.57 | 0.569 | 0.568 | 0.566 | 0.563 | 0.559 | 0.55 | 0.541 | 0.536 | 0.538 | 0.544 | 0.551 | 0.554 | 0.554 | 0.553 | 0.551 | 0.549 | 0.545 | 0.541 | 0.538 | 0.535 | 0.531 | 0.527 | 0.523 | 0.518 | 0.514 | 0.508 | 0.503 | 0.499 | 0.491 | 0.486 | 0.481 | 0.472 | 0.463 | 0.457 | 0.458 | 0.458 | 0.455 | 0.452 | 0.449 | 0.445 | 0.444 | 0.443 | 0.441 | 0.44 | 0.438 | 0.438 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.435 | 0.437 | 0.438 | 0.439 | 0.441 | 0.441 | 0.443 | 0.446 | 0.448 | 0.451 | 0.452 | 0.451 | 0.446 | 0.44 | 0.434 | 0.432 | 0.432 | 0.434 | 0.437 | 0.44 | 0.443 | 0.447 | 0.449 | 0.451 | 0.453 | 0.456 | 0.46 | 0.463 | 0.465 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.47 | 0.471 | 0.472 | 0.473 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.472 | 0.471 | 0.471 | 0.474 | 0.475 | 0.477 | 0.479 | 0.48 | 0.484 | 0.484 | 0.488 | 0.492 | 0.502 | 0.515 | 0.526 | 0.535 | 0.536 | 0.536 | 0.534 | 0.533 | 0.532 | 0.53 | 0.525 | 0.521 | 0.515 | 0.513 | 0.509 | 0.505 | 0.5 | 0.495 | 0.489 | 0.484 | 0.478 | 0.472 | 0.465 | 0.455 | 0.449 | 0.422 | 0.423 | 0.423 | 0.42 | 0.417 | 0.416 | 0.412 | 0.411 | 0.41 | 0.411 | 0.41 | 0.41 | 0.409 | 0.41 | 0.41 | 0.411 | 0.412 | 0.414 | 0.416 | 0.419 | 0.424 | 0.433 | 0.442 | 0.458 | 0.474 | 0.493 | 0.509 | 0.534 | 0.564 | 0.604 | 0.649 | 0.705 | 0.758 | 0.809 | 0.846 | 0.878 | 0.9 | 0.916 | 0.925 | 0.932 | 0.935 | 0.937 | 0.938 | 0.941 | 0.943 | 0.945 | 0.945 | 0.946 | 0.943 | 0.938 | 0.93 | 0.928 | 0.929 | 0.934 | 0.937 | 0.937 | 0.935 | 0.932 | 0.929 | 0.925 | 0.92 | 0.914 | 0.911 | 0.904 | 0.895 | 0.88 | 0.861 | 0.831 | 0.795 | 0.752 | 0.715 | 0.678 | 0.647 | 0.624 | 0.615 | 0.613 | 0.615 | 0.612 | 0.607 | 0.596 | 0.586 | 0.576 | 0.569 | 0.559 | 0.549 | 0.536 | 0.525 | 0.514 | 0.503 | 0.491 | 0.482 | 0.471 | 0.463 | 0.454 | 0.441 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.426 | 0.421 | 0.418 | 0.416 | 0.411 | 0.409 | 0.407 | 0.407 | 0.406 | 0.404 | 0.405 | 0.404 | 0.405 | 0.404 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.409 | 0.412 | 0.415 | 0.419 | 0.422 | 0.421 | 0.418 | 0.416 | 0.419 | 0.425 | 0.432 | 0.445 | 0.457 | 0.471 | 0.485 | 0.502 | 0.519 | 0.532 | 0.541 | 0.548 | 0.553 | 0.559 | 0.563 | 0.567 | 0.569 | 0.572 | 0.573 | 0.574 | 0.571 | 0.566 | 0.561 | 0.556 | 0.553 | 0.55 | 0.549 | 0.547 | 0.546 | 0.544 | 0.541 | 0.539 | 0.535 | 0.533 | 0.531 | 0.528 | 0.526 | 0.524 | 0.519 | 0.515 | 0.504 | 0.494 | 0.481 | 0.475 | 0.471 | 0.474 | 0.482 | 0.493 | 0.505 | 0.513 | 0.516 | 0.515 | 0.512 | 0.507 | 0.504 | 0.5 | 0.498 | 0.494 | 0.489 | 0.483 | 0.478 | 0.473 | 0.468 | 0.461 | 0.455 | 0.449 | 0.439 | 0.43 | 0.425 | 0.426 | 0.425 | 0.423 | 0.42 | 0.418 | 0.413 | 0.415 | 0.414 | 0.413 | 0.413 | 0.409 | 0.409 | 0.408 | 0.408 | 0.407 | 0.406 | 0.408 | 0.408 | 0.409 | 0.407 | 0.409 | 0.409 | 0.412 | 0.413 | 0.414 | 0.41 | 0.405 | 0.398 | 0.394 | 0.389 | 0.39 | 0.39 | 0.393 | 0.397 | 0.399 | 0.403 | 0.405 | 0.41 | 0.414 | 0.417 | 0.42 | 0.422 | 0.428 | 0.431 | 0.434 | 0.436 | 0.438 | 0.441 | 0.441 | 0.443 | 0.442 | 0.444 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.444 | 0.442 | 0.44 | 0.438 | 0.437 | 0.438 | 0.437 | 0.439 | 0.44 | 0.441 | 0.441 | 0.442 | 0.439 | 0.438 | 0.437 | 0.439 | 0.445 | 0.455 | 0.465 | 0.475 | 0.48 | 0.482 | 0.483 | 0.485 | 0.486 | 0.487 | 0.485 | 0.483 | 0.479 | 0.474 | 0.47 | 0.464 | 0.458 | 0.45 | 0.444 | 0.438 | 0.434 | 0.424 | 0.42 | 0.409 | 0.409 | 0.408 | 0.405 | 0.403 | 0.401 | 0.398 | 0.396 | 0.395 | 0.394 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.394 | 0.395 | 0.396 | 0.397 | 0.399 | 0.402 | 0.407 | 0.415 | 0.423 | 0.436 | 0.447 | 0.463 | 0.477 | 0.501 | 0.531 | 0.571 | 0.618 | 0.673 | 0.727 | 0.776 | 0.814 | 0.844 | 0.865 | 0.88 | 0.889 | 0.896 | 0.902 | 0.906 | 0.908 | 0.912 | 0.915 | 0.917 | 0.918 | 0.919 | 0.917 | 0.913 | 0.906 | 0.905 | 0.907 | 0.912 | 0.915 | 0.915 | 0.914 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.901 | 0.896 | 0.891 | 0.885 | 0.876 | 0.862 | 0.842 | 0.812 | 0.776 | 0.733 | 0.695 | 0.656 | 0.621 | 0.591 | 0.572 | 0.558 | 0.547 | 0.536 | 0.528 | 0.52 | 0.514 | 0.512 | 0.517 | 0.521 | 0.522 | 0.519 | 0.513 | 0.504 | 0.493 | 0.482 | 0.473 | 0.463 | 0.454 | 0.445 | 0.431 | 0.419 | 0.418 | 0.418 | 0.416 | 0.412 | 0.408 | 0.406 | 0.401 | 0.398 | 0.398 | 0.396 | 0.394 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.394 | 0.393 | 0.394 | 0.394 | 0.397 | 0.399 | 0.401 | 0.4 | 0.401 | 0.398 | 0.399 | 0.399 | 0.405 | 0.414 | 0.428 | 0.443 | 0.456 | 0.469 | 0.484 | 0.501 | 0.516 | 0.526 | 0.536 | 0.543 | 0.548 | 0.551 | 0.554 | 0.558 | 0.56 | 0.561 | 0.561 | 0.558 | 0.553 | 0.548 | 0.545 | 0.544 | 0.542 | 0.541 | 0.539 | 0.538 | 0.534 | 0.532 | 0.53 | 0.529 | 0.526 | 0.524 | 0.521 | 0.52 | 0.515 | 0.512 | 0.504 | 0.494 | 0.481 | 0.47 | 0.462 | 0.455 | 0.45 | 0.445 | 0.443 | 0.443 | 0.442 | 0.441 | 0.44 | 0.441 | 0.449 | 0.458 | 0.469 | 0.476 | 0.479 | 0.479 | 0.475 | 0.471 | 0.465 | 0.461 | 0.453 | 0.447 | 0.44 | 0.43 | 0.421 | 0.416 | 0.416 | 0.415 | 0.411 | 0.409 | 0.407 | 0.402 | 0.398 | 0.397 | 0.396 | 0.395 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.391 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 0.393 | 0.394 | 0.391 | 0.389 | 0.381 | 0.375 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.371 | 0.375 | 0.379 | 0.383 | 0.386 | 0.39 | 0.393 | 0.398 | 0.401 | 0.404 | 0.407 | 0.411 | 0.413 | 0.417 | 0.419 | 0.421 | 0.424 | 0.426 | 0.427 | 0.427 | 0.428 | 0.429 | 0.43 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.426 | 0.426 | 0.425 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.426 | 0.427 | 0.427 | 0.426 | 0.424 | 0.422 | 0.42 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.417 | 0.421 | 0.427 | 0.437 | 0.446 | 0.455 | 0.46 | 0.459 | 0.457 | 0.452 | 0.447 | 0.44 | 0.433 | 0.428 | 0.421 | 0.411 | 0.401 | 0.408 | 0.409 | 0.407 | 0.405 | 0.402 | 0.4 | 0.397 | 0.395 | 0.394 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.391 | 0.39 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 0.392 | 0.394 | 0.396 | 0.398 | 0.397 | 0.397 | 0.4 | 0.408 | 0.422 | 0.441 | 0.47 | 0.506 | 0.551 | 0.601 | 0.658 | 0.715 | 0.765 | 0.805 | 0.837 | 0.862 | 0.879 | 0.89 | 0.899 | 0.905 | 0.909 | 0.913 | 0.918 | 0.923 | 0.926 | 0.928 | 0.929 | 0.928 | 0.925 | 0.919 | 0.918 | 0.921 | 0.928 | 0.931 | 0.932 | 0.932 | 0.931 | 0.928 | 0.925 | 0.922 | 0.917 | 0.914 | 0.908 | 0.9 | 0.885 | 0.866 | 0.835 | 0.796 | 0.75 | 0.709 | 0.667 | 0.629 | 0.596 | 0.575 | 0.56 | 0.547 | 0.536 | 0.527 | 0.515 | 0.504 | 0.494 | 0.488 | 0.482 | 0.478 | 0.478 | 0.482 | 0.485 | 0.483 | 0.477 | 0.47 | 0.462 | 0.454 | 0.445 | 0.431 | 0.418 | 0.414 | 0.414 | 0.412 | 0.409 | 0.405 | 0.403 | 0.398 | 0.394 | 0.392 | 0.391 | 0.389 | 0.387 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.384 | 0.385 | 0.384 | 0.385 | 0.384 | 0.381 | 0.374 | 0.365 | 0.358 | 0.354 | 0.355 | 0.357 | 0.364 | 0.372 | 0.383 | 0.394 | 0.409 | 0.424 | 0.44 | 0.454 | 0.472 | 0.489 | 0.502 | 0.513 | 0.522 | 0.532 | 0.536 | 0.54 | 0.542 | 0.547 | 0.55 | 0.551 | 0.551 | 0.547 | 0.544 | 0.54 | 0.536 | 0.534 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.53 | 0.529 | 0.527 | 0.526 | 0.523 | 0.521 | 0.52 | 0.518 | 0.515 | 0.513 | 0.51 | 0.504 | 0.492 | 0.479 | 0.468 | 0.46 | 0.452 | 0.445 | 0.441 | 0.44 | 0.44 | 0.437 | 0.436 | 0.431 | 0.43 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.431 | 0.436 | 0.445 | 0.453 | 0.458 | 0.458 | 0.455 | 0.45 | 0.444 | 0.437 | 0.425 | 0.414 | 0.411 | 0.412 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.4 | 0.396 | 0.393 | 0.392 | 0.389 | 0.389 | 0.386 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.384 | 0.383 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.379 | 0.375 | 0.367 | 0.359 | 0.35 | 0.346 | 0.344 | 0.345 | 0.349 | 0.352 | 0.356 | 0.358 | 0.364 | 0.367 | 0.371 | 0.377 | 0.383 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.401 | 0.404 | 0.408 | 0.41 | 0.414 | 0.417 | 0.42 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.427 | 0.428 | 0.429 | 0.43 | 0.432 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.429 | 0.426 | 0.425 | 0.425 | 0.427 | 0.429 | 0.428 | 0.429 | 0.429 | 0.428 | 0.425 | 0.422 | 0.419 | 0.417 | 0.415 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.41 | 0.409 | 0.408 | 0.407 | 0.406 | 0.406 | 0.407 | 0.412 | 0.419 | 0.428 | 0.434 | 0.437 | 0.437 | 0.433 | 0.428 | 0.421 | 0.415 | 0.405 | 0.396 | 0.408 | 0.409 | 0.408 | 0.404 | 0.401 | 0.398 | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.39 | 0.389 | 0.388 | 0.388 | 0.389 | 0.389 | 0.388 | 0.389 | 0.389 | 0.39 | 0.389 | 0.386 | 0.381 | 0.38 | 0.385 | 0.396 | 0.411 | 0.431 | 0.462 | 0.499 | 0.545 | 0.593 | 0.65 | 0.706 | 0.759 | 0.799 | 0.832 | 0.857 | 0.875 | 0.887 | 0.897 | 0.902 | 0.907 | 0.91 | 0.916 | 0.92 | 0.923 | 0.925 | 0.926 | 0.924 | 0.921 | 0.914 | 0.914 | 0.917 | 0.923 | 0.926 | 0.927 | 0.928 | 0.927 | 0.924 | 0.921 | 0.917 | 0.914 | 0.911 | 0.905 | 0.896 | 0.882 | 0.863 | 0.831 | 0.793 | 0.747 | 0.707 | 0.665 | 0.628 | 0.595 | 0.574 | 0.558 | 0.545 | 0.533 | 0.524 | 0.513 | 0.501 | 0.491 | 0.483 | 0.474 | 0.466 | 0.458 | 0.456 | 0.455 | 0.458 | 0.46 | 0.46 | 0.456 | 0.451 | 0.443 | 0.43 | 0.418 | 0.413 | 0.412 | 0.41 | 0.404 | 0.4 | 0.397 | 0.392 | 0.389 | 0.386 | 0.386 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.381 | 0.381 | 0.379 | 0.379 | 0.378 | 0.378 | 0.375 | 0.368 | 0.358 | 0.352 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.352 | 0.359 | 0.367 | 0.379 | 0.391 | 0.407 | 0.422 | 0.437 | 0.452 | 0.47 | 0.488 | 0.502 | 0.514 | 0.525 | 0.532 | 0.536 | 0.54 | 0.544 | 0.548 | 0.549 | 0.552 | 0.553 | 0.549 | 0.545 | 0.539 | 0.539 | 0.537 | 0.536 | 0.533 | 0.532 | 0.53 | 0.528 | 0.526 | 0.523 | 0.523 | 0.52 | 0.518 | 0.514 | 0.512 | 0.508 | 0.505 | 0.498 | 0.487 | 0.473 | 0.461 | 0.452 | 0.445 | 0.437 | 0.434 | 0.432 | 0.429 | 0.427 | 0.424 | 0.423 | 0.419 | 0.417 | 0.415 | 0.413 | 0.413 | 0.414 | 0.417 | 0.424 | 0.431 | 0.438 | 0.441 | 0.439 | 0.434 | 0.429 | 0.417 | 0.409 | 0.405 | 0.405 | 0.404 | 0.398 | 0.396 | 0.392 | 0.389 | 0.385 | 0.384 | 0.382 | 0.381 | 0.379 | 0.378 | 0.378 | 0.377 | 0.376 | 0.375 | 0.374 | 0.374 | 0.37 | 0.362 | 0.352 | 0.345 | 0.34 | 0.335 | 0.333 | 0.332 | 0.335 | 0.339 | 0.342 | 0.345 | 0.349 | 0.354 | 0.36 | 0.363 | 0.37 | 0.374 | 0.382 | 0.384 | 0.391 | 0.394 | 0.398 | 0.4 | 0.404 | 0.407 | 0.411 | 0.415 | 0.417 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.422 | 0.421 | 0.42 | 0.421 | 0.421 | 0.422 | 0.422 | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.422 | 0.42 | 0.416 | 0.414 | 0.412 | 0.412 | 0.41 | 0.408 | 0.407 | 0.406 | 0.404 | 0.401 | 0.4 | 0.397 | 0.394 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 0.395 | 0.401 | 0.41 | 0.418 | 0.422 | 0.42 | 0.417 | 0.41 | 0.4 | 0.389 | 0.408 | 0.409 | 0.408 | 0.404 | 0.402 | 0.399 | 0.396 | 0.394 | 0.394 | 0.393 | 0.392 | 0.39 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.392 | 0.393 | 0.395 | 0.396 | 0.396 | 0.394 | 0.394 | 0.4 | 0.409 | 0.425 | 0.451 | 0.485 | 0.526 | 0.568 | 0.618 | 0.667 | 0.714 | 0.749 | 0.78 | 0.802 | 0.819 | 0.83 | 0.839 | 0.845 | 0.85 | 0.854 | 0.859 | 0.863 | 0.866 | 0.869 | 0.871 | 0.87 | 0.867 | 0.864 | 0.863 | 0.866 | 0.87 | 0.873 | 0.874 | 0.873 | 0.873 | 0.871 | 0.869 | 0.866 | 0.863 | 0.86 | 0.856 | 0.848 | 0.834 | 0.816 | 0.786 | 0.751 | 0.709 | 0.673 | 0.635 | 0.6 | 0.568 | 0.549 | 0.535 | 0.524 | 0.513 | 0.505 | 0.494 | 0.484 | 0.475 | 0.469 | 0.463 | 0.457 | 0.454 | 0.454 | 0.458 | 0.46 | 0.46 | 0.457 | 0.451 | 0.445 | 0.438 | 0.425 | 0.416 | 0.411 | 0.411 | 0.408 | 0.404 | 0.401 | 0.397 | 0.393 | 0.389 | 0.387 | 0.386 | 0.385 | 0.384 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.38 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.379 | 0.378 | 0.373 | 0.367 | 0.361 | 0.357 | 0.354 | 0.355 | 0.36 | 0.369 | 0.379 | 0.388 | 0.402 | 0.416 | 0.429 | 0.441 | 0.458 | 0.475 | 0.49 | 0.499 | 0.51 | 0.515 | 0.52 | 0.523 | 0.526 | 0.53 | 0.532 | 0.533 | 0.532 | 0.531 | 0.527 | 0.524 | 0.521 | 0.52 | 0.52 | 0.519 | 0.518 | 0.516 | 0.515 | 0.513 | 0.513 | 0.511 | 0.509 | 0.507 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.499 | 0.493 | 0.481 | 0.468 | 0.457 | 0.45 | 0.442 | 0.436 | 0.432 | 0.429 | 0.427 | 0.426 | 0.423 | 0.421 | 0.418 | 0.416 | 0.415 | 0.414 | 0.417 | 0.422 | 0.428 | 0.435 | 0.44 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | 0.432 | 0.426 | 0.415 | 0.405 | 0.402 | 0.403 | 0.402 | 0.398 | 0.395 | 0.392 | 0.388 | 0.385 | 0.384 | 0.382 | 0.38 | 0.379 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.376 | 0.376 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.37 | 0.365 | 0.357 | 0.349 | 0.342 | 0.337 | 0.336 | 0.336 | 0.34 | 0.342 | 0.345 | 0.347 | 0.353 | 0.357 | 0.363 | 0.367 | 0.373 | 0.378 | 0.382 | 0.387 | 0.389 | 0.392 | 0.396 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.408 | 0.411 | 0.412 | 0.413 | 0.412 | 0.414 | 0.414 | 0.416 | 0.418 | 0.418 | 0.419 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.416 | 0.415 | 0.416 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.419 | 0.419 | 0.418 | 0.416 | 0.415 | 0.412 | 0.412 | 0.411 | 0.411 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0.402 | 0.4 | 0.398 | 0.397 | 0.395 | 0.395 | 0.396 | 0.401 | 0.408 | 0.415 | 0.422 | 0.426 | 0.426 | 0.422 | 0.416 | 0.41 | 0.4 | 0.391 | 0.407 | 0.409 | 0.408 | 0.406 | 0.402 | 0.401 | 0.397 | 0.396 | 0.395 | 0.396 | 0.394 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 0.393 | 0.394 | 0.396 | 0.401 | 0.406 | 0.412 | 0.419 | 0.426 | 0.433 | 0.442 | 0.462 | 0.49 | 0.529 | 0.572 | 0.623 | 0.673 | 0.72 | 0.756 | 0.788 | 0.811 | 0.829 | 0.84 | 0.85 | 0.856 | 0.861 | 0.866 | 0.871 | 0.875 | 0.88 | 0.882 | 0.884 | 0.883 | 0.881 | 0.877 | 0.876 | 0.879 | 0.885 | 0.889 | 0.889 | 0.889 | 0.888 | 0.888 | 0.885 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.869 | 0.86 | 0.846 | 0.826 | 0.795 | 0.757 | 0.713 | 0.675 | 0.634 | 0.598 | 0.566 | 0.547 | 0.533 | 0.522 | 0.513 | 0.505 | 0.497 | 0.49 | 0.485 | 0.486 | 0.488 | 0.49 | 0.49 | 0.487 | 0.481 | 0.474 | 0.465 | 0.458 | 0.451 | 0.445 | 0.438 | 0.425 | 0.415 | 0.412 | 0.413 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.399 | 0.395 | 0.393 | 0.391 | 0.39 | 0.387 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.382 | 0.381 | 0.382 | 0.382 | 0.383 | 0.384 | 0.386 | 0.388 | 0.387 | 0.384 | 0.379 | 0.373 | 0.371 | 0.373 | 0.381 | 0.39 | 0.404 | 0.416 | 0.429 | 0.443 | 0.46 | 0.478 | 0.491 | 0.502 | 0.51 | 0.517 | 0.522 | 0.526 | 0.529 | 0.532 | 0.534 | 0.537 | 0.536 | 0.534 | 0.53 | 0.528 | 0.525 | 0.524 | 0.524 | 0.523 | 0.524 | 0.523 | 0.523 | 0.52 | 0.518 | 0.514 | 0.513 | 0.512 | 0.512 | 0.509 | 0.507 | 0.504 | 0.498 | 0.486 | 0.474 | 0.463 | 0.455 | 0.448 | 0.442 | 0.439 | 0.437 | 0.436 | 0.432 | 0.432 | 0.43 | 0.431 | 0.431 | 0.437 | 0.445 | 0.455 | 0.461 | 0.463 | 0.461 | 0.457 | 0.451 | 0.448 | 0.441 | 0.437 | 0.43 | 0.419 | 0.409 | 0.405 | 0.407 | 0.406 | 0.402 | 0.398 | 0.395 | 0.392 | 0.39 | 0.388 | 0.387 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.381 | 0.38 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.38 | 0.379 | 0.38 | 0.38 | 0.378 | 0.373 | 0.367 | 0.359 | 0.354 | 0.351 | 0.352 | 0.354 | 0.359 | 0.362 | 0.366 | 0.371 | 0.376 | 0.381 | 0.387 | 0.391 | 0.396 | 0.398 | 0.402 | 0.406 | 0.41 | 0.412 | 0.415 | 0.418 | 0.421 | 0.422 | 0.424 | 0.425 | 0.425 | 0.426 | 0.427 | 0.428 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.428 | 0.428 | 0.429 | 0.43 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.431 | 0.429 | 0.426 | 0.423 | 0.422 | 0.421 | 0.419 | 0.418 | 0.416 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.413 | 0.415 | 0.421 | 0.43 | 0.44 | 0.446 | 0.45 | 0.447 | 0.443 | 0.437 | 0.433 | 0.427 | 0.422 | 0.414 | 0.405 | 0.396 | 0.398 | 0.4 | 0.399 | 0.397 | 0.393 | 0.39 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.382 | 0.383 | 0.385 | 0.388 | 0.393 | 0.4 | 0.408 | 0.421 | 0.436 | 0.455 | 0.475 | 0.506 | 0.538 | 0.577 | 0.617 | 0.668 | 0.719 | 0.768 | 0.806 | 0.838 | 0.862 | 0.878 | 0.888 | 0.897 | 0.902 | 0.906 | 0.908 | 0.912 | 0.916 | 0.918 | 0.921 | 0.921 | 0.92 | 0.915 | 0.909 | 0.907 | 0.91 | 0.915 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.916 | 0.914 | 0.909 | 0.905 | 0.9 | 0.896 | 0.89 | 0.881 | 0.865 | 0.846 | 0.813 | 0.774 | 0.728 | 0.69 | 0.65 | 0.616 | 0.586 | 0.568 | 0.557 | 0.55 | 0.547 | 0.548 | 0.548 | 0.547 | 0.544 | 0.54 | 0.532 | 0.522 | 0.51 | 0.5 | 0.488 | 0.477 | 0.466 | 0.457 | 0.448 | 0.441 | 0.432 | 0.419 | 0.407 | 0.405 | 0.406 | 0.405 | 0.4 | 0.395 | 0.391 | 0.387 | 0.383 | 0.383 | 0.382 | 0.38 | 0.378 | 0.377 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.378 | 0.379 | 0.382 | 0.386 | 0.389 | 0.393 | 0.397 | 0.401 | 0.401 | 0.402 | 0.403 | 0.414 | 0.425 | 0.437 | 0.449 | 0.467 | 0.486 | 0.5 | 0.508 | 0.517 | 0.524 | 0.529 | 0.53 | 0.535 | 0.537 | 0.54 | 0.54 | 0.543 | 0.54 | 0.538 | 0.534 | 0.532 | 0.531 | 0.528 | 0.528 | 0.526 | 0.526 | 0.524 | 0.523 | 0.52 | 0.519 | 0.518 | 0.517 | 0.514 | 0.511 | 0.509 | 0.506 | 0.501 | 0.489 | 0.475 | 0.463 | 0.454 | 0.448 | 0.442 | 0.439 | 0.438 | 0.44 | 0.442 | 0.45 | 0.457 | 0.467 | 0.472 | 0.476 | 0.475 | 0.473 | 0.469 | 0.466 | 0.46 | 0.455 | 0.449 | 0.444 | 0.438 | 0.433 | 0.426 | 0.415 | 0.406 | 0.401 | 0.402 | 0.401 | 0.398 | 0.395 | 0.391 | 0.385 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.38 | 0.379 | 0.378 | 0.377 | 0.375 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.375 | 0.376 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.373 | 0.366 | 0.36 | 0.357 | 0.359 | 0.362 | 0.366 | 0.374 | 0.377 | 0.384 | 0.386 | 0.391 | 0.395 | 0.398 | 0.402 | 0.404 | 0.408 | 0.411 | 0.416 | 0.419 | 0.421 | 0.421 | 0.42 | 0.421 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.425 | 0.426 | 0.426 | 0.425 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.424 | 0.424 | 0.426 | 0.427 | 0.427 | 0.426 | 0.424 | 0.42 | 0.417 | 0.414 | 0.415 | 0.414 | 0.416 | 0.417 | 0.423 | 0.429 | 0.438 | 0.448 | 0.455 | 0.459 | 0.458 | 0.456 | 0.451 | 0.448 | 0.442 | 0.436 | 0.43 | 0.424 | 0.418 | 0.412 | 0.405 | 0.396 | 0.387 | 0.396 | 0.398 | 0.399 | 0.396 | 0.393 | 0.389 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.384 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.385 | 0.386 | 0.389 | 0.392 | 0.397 | 0.404 | 0.412 | 0.426 | 0.443 | 0.463 | 0.487 | 0.523 | 0.565 | 0.614 | 0.661 | 0.714 | 0.762 | 0.804 | 0.836 | 0.863 | 0.883 | 0.898 | 0.906 | 0.911 | 0.915 | 0.917 | 0.918 | 0.92 | 0.921 | 0.923 | 0.923 | 0.923 | 0.92 | 0.915 | 0.908 | 0.906 | 0.908 | 0.913 | 0.916 | 0.915 | 0.914 | 0.912 | 0.909 | 0.904 | 0.9 | 0.895 | 0.892 | 0.886 | 0.876 | 0.861 | 0.843 | 0.813 | 0.776 | 0.734 | 0.697 | 0.66 | 0.631 | 0.611 | 0.605 | 0.604 | 0.602 | 0.597 | 0.59 | 0.579 | 0.567 | 0.556 | 0.547 | 0.537 | 0.525 | 0.513 | 0.503 | 0.491 | 0.48 | 0.468 | 0.459 | 0.451 | 0.442 | 0.433 | 0.419 | 0.408 | 0.41 | 0.411 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.398 | 0.394 | 0.391 | 0.39 | 0.39 | 0.388 | 0.388 | 0.386 | 0.386 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.39 | 0.391 | 0.396 | 0.4 | 0.406 | 0.412 | 0.423 | 0.435 | 0.446 | 0.453 | 0.462 | 0.469 | 0.474 | 0.479 | 0.491 | 0.506 | 0.518 | 0.527 | 0.533 | 0.539 | 0.544 | 0.546 | 0.548 | 0.55 | 0.551 | 0.553 | 0.553 | 0.551 | 0.545 | 0.54 | 0.537 | 0.535 | 0.533 | 0.531 | 0.531 | 0.53 | 0.528 | 0.524 | 0.52 | 0.519 | 0.517 | 0.518 | 0.514 | 0.512 | 0.509 | 0.506 | 0.502 | 0.492 | 0.48 | 0.468 | 0.461 | 0.458 | 0.461 | 0.47 | 0.482 | 0.49 | 0.495 | 0.496 | 0.495 | 0.492 | 0.488 | 0.486 | 0.483 | 0.479 | 0.475 | 0.471 | 0.469 | 0.462 | 0.457 | 0.451 | 0.446 | 0.44 | 0.434 | 0.422 | 0.412 | 0.408 | 0.409 | 0.41 | 0.406 | 0.401 | 0.398 | 0.392 | 0.391 | 0.39 | 0.39 | 0.389 | 0.386 | 0.386 | 0.384 | 0.383 | 0.382 | 0.383 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.384 | 0.385 | 0.386 | 0.386 | 0.389 | 0.391 | 0.393 | 0.397 | 0.4 | 0.402 | 0.399 | 0.393 | 0.389 | 0.385 | 0.385 | 0.387 | 0.392 | 0.395 | 0.398 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.408 | 0.41 | 0.414 | 0.416 | 0.419 | 0.421 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.424 | 0.426 | 0.428 | 0.43 | 0.428 | 0.428 | 0.427 | 0.427 | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.425 | 0.426 | 0.427 | 0.429 | 0.431 | 0.434 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.442 | 0.45 | 0.459 | 0.467 | 0.471 | 0.473 | 0.471 | 0.47 | 0.468 | 0.465 | 0.461 | 0.458 | 0.455 | 0.45 | 0.443 | 0.436 | 0.43 | 0.425 | 0.417 | 0.413 | 0.406 | 0.397 | 0.387 | 0.412 | 0.414 | 0.415 | 0.411 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.401 | 0.401 | 0.402 | 0.403 | 0.404 | 0.406 | 0.408 | 0.412 | 0.417 | 0.424 | 0.434 | 0.449 | 0.469 | 0.49 | 0.515 | 0.55 | 0.592 | 0.64 | 0.687 | 0.739 | 0.788 | 0.833 | 0.868 | 0.898 | 0.919 | 0.934 | 0.943 | 0.949 | 0.951 | 0.952 | 0.953 | 0.956 | 0.958 | 0.959 | 0.96 | 0.96 | 0.956 | 0.951 | 0.943 | 0.939 | 0.941 | 0.946 | 0.948 | 0.949 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.937 | 0.933 | 0.93 | 0.927 | 0.924 | 0.919 | 0.91 | 0.901 | 0.884 | 0.86 | 0.823 | 0.788 | 0.75 | 0.716 | 0.686 | 0.666 | 0.651 | 0.638 | 0.625 | 0.614 | 0.602 | 0.589 | 0.578 | 0.567 | 0.556 | 0.543 | 0.531 | 0.52 | 0.508 | 0.497 | 0.485 | 0.475 | 0.465 | 0.456 | 0.447 | 0.433 | 0.421 | 0.423 | 0.424 | 0.423 | 0.42 | 0.416 | 0.414 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 0.402 | 0.401 | 0.401 | 0.4 | 0.401 | 0.4 | 0.403 | 0.404 | 0.406 | 0.407 | 0.409 | 0.414 | 0.419 | 0.426 | 0.432 | 0.441 | 0.451 | 0.462 | 0.469 | 0.475 | 0.48 | 0.485 | 0.493 | 0.507 | 0.523 | 0.537 | 0.544 | 0.552 | 0.558 | 0.563 | 0.565 | 0.567 | 0.57 | 0.572 | 0.573 | 0.571 | 0.567 | 0.562 | 0.557 | 0.554 | 0.552 | 0.551 | 0.551 | 0.55 | 0.549 | 0.547 | 0.546 | 0.545 | 0.544 | 0.543 | 0.544 | 0.544 | 0.546 | 0.55 | 0.56 | 0.567 | 0.566 | 0.56 | 0.551 | 0.544 | 0.538 | 0.532 | 0.528 | 0.523 | 0.521 | 0.518 | 0.515 | 0.511 | 0.507 | 0.502 | 0.499 | 0.495 | 0.492 | 0.488 | 0.484 | 0.478 | 0.474 | 0.467 | 0.461 | 0.455 | 0.447 | 0.442 | 0.431 | 0.422 | 0.419 | 0.42 | 0.42 | 0.416 | 0.413 | 0.41 | 0.405 | 0.404 | 0.4 | 0.401 | 0.399 | 0.398 | 0.397 | 0.396 | 0.397 | 0.395 | 0.395 | 0.394 | 0.395 | 0.395 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.399 | 0.401 | 0.404 | 0.406 | 0.412 | 0.417 | 0.419 | 0.416 | 0.413 | 0.408 | 0.406 | 0.403 | 0.404 | 0.404 | 0.407 | 0.411 | 0.415 | 0.418 | 0.421 | 0.423 | 0.426 | 0.429 | 0.434 | 0.437 | 0.44 | 0.442 | 0.442 | 0.441 | 0.443 | 0.444 | 0.447 | 0.448 | 0.447 | 0.447 | 0.446 | 0.447 | 0.445 | 0.445 | 0.446 | 0.448 | 0.451 | 0.455 | 0.463 | 0.476 | 0.493 | 0.505 | 0.512 | 0.51 | 0.509 | 0.506 | 0.505 | 0.503 | 0.502 | 0.499 | 0.498 | 0.495 | 0.494 | 0.491 | 0.489 | 0.484 | 0.479 | 0.475 | 0.471 | 0.468 | 0.463 | 0.457 | 0.449 | 0.443 | 0.437 | 0.43 | 0.426 | 0.415 | 0.406 | 0.43 | 0.431 | 0.431 | 0.428 | 0.425 | 0.423 | 0.419 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.417 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.419 | 0.419 | 0.421 | 0.425 | 0.43 | 0.436 | 0.445 | 0.459 | 0.477 | 0.496 | 0.518 | 0.549 | 0.588 | 0.632 | 0.68 | 0.736 | 0.788 | 0.831 | 0.86 | 0.883 | 0.898 | 0.91 | 0.918 | 0.924 | 0.926 | 0.928 | 0.928 | 0.931 | 0.932 | 0.933 | 0.934 | 0.933 | 0.931 | 0.927 | 0.92 | 0.918 | 0.919 | 0.922 | 0.924 | 0.923 | 0.922 | 0.921 | 0.918 | 0.915 | 0.911 | 0.907 | 0.905 | 0.904 | 0.902 | 0.899 | 0.895 | 0.881 | 0.854 | 0.816 | 0.781 | 0.745 | 0.713 | 0.684 | 0.667 | 0.652 | 0.639 | 0.627 | 0.617 | 0.606 | 0.594 | 0.583 | 0.574 | 0.563 | 0.551 | 0.54 | 0.529 | 0.519 | 0.509 | 0.499 | 0.49 | 0.48 | 0.471 | 0.462 | 0.45 | 0.437 | 0.434 | 0.435 | 0.435 | 0.431 | 0.427 | 0.426 | 0.42 | 0.419 | 0.416 | 0.417 | 0.415 | 0.414 | 0.414 | 0.415 | 0.415 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.415 | 0.416 | 0.418 | 0.419 | 0.423 | 0.428 | 0.435 | 0.441 | 0.448 | 0.458 | 0.469 | 0.481 | 0.493 | 0.508 | 0.521 | 0.528 | 0.532 | 0.538 | 0.547 | 0.556 | 0.563 | 0.57 | 0.575 | 0.579 | 0.58 | 0.583 | 0.585 | 0.588 | 0.588 | 0.587 | 0.584 | 0.579 | 0.574 | 0.571 | 0.569 | 0.567 | 0.566 | 0.564 | 0.562 | 0.561 | 0.56 | 0.559 | 0.556 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.555 | 0.56 | 0.571 | 0.579 | 0.576 | 0.566 | 0.552 | 0.544 | 0.536 | 0.531 | 0.527 | 0.525 | 0.521 | 0.519 | 0.514 | 0.512 | 0.509 | 0.505 | 0.501 | 0.496 | 0.493 | 0.49 | 0.486 | 0.481 | 0.476 | 0.47 | 0.465 | 0.459 | 0.454 | 0.449 | 0.44 | 0.442 | 0.439 | 0.441 | 0.442 | 0.438 | 0.435 | 0.433 | 0.428 | 0.427 | 0.425 | 0.425 | 0.422 | 0.42 | 0.419 | 0.418 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.419 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.423 | 0.424 | 0.429 | 0.434 | 0.439 | 0.442 | 0.445 | 0.448 | 0.449 | 0.447 | 0.442 | 0.438 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.44 | 0.444 | 0.446 | 0.451 | 0.453 | 0.456 | 0.458 | 0.46 | 0.464 | 0.466 | 0.468 | 0.468 | 0.467 | 0.47 | 0.472 | 0.475 | 0.475 | 0.474 | 0.474 | 0.473 | 0.474 | 0.474 | 0.476 | 0.476 | 0.481 | 0.488 | 0.503 | 0.52 | 0.534 | 0.539 | 0.538 | 0.533 | 0.529 | 0.527 | 0.524 | 0.524 | 0.523 | 0.522 | 0.518 | 0.515 | 0.513 | 0.509 | 0.506 | 0.502 | 0.498 | 0.493 | 0.49 | 0.486 | 0.481 | 0.474 | 0.468 | 0.46 | 0.454 | 0.447 | 0.442 | 0.431 | 0.424
E3D | -3456 | 0.809 | 0.802 | 0.796 | 0.794 | 0.794 | 0.799 | 0.804 | 0.802 | 0.8 | 0.8 | 0.801 | 0.801 | 0.802 | 0.8 | 0.799 | 0.801 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 0.812 | 0.82 | 0.831 | 0.843 | 0.858 | 0.874 | 0.893 | 0.913 | 0.933 | 0.952 | 0.965 | 0.977 | 0.979 | 0.979 | 0.978 | 0.976 | 0.98 | 0.985 | 0.985 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.973 | 0.971 | 0.975 | 0.979 | 0.976 | 0.974 | 0.972 | 0.971 | 0.968 | 0.966 | 0.965 | 0.964 | 0.964 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.964 | 0.965 | 0.967 | 0.969 | 0.97 | 0.972 | 0.979 | 0.986 | 0.982 | 0.979 | 0.986 | 0.993 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.976 | 0.972 | 0.968 | 0.959 | 0.951 | 0.941 | 0.932 | 0.926 | 0.921 | 0.91 | 0.897 | 0.877 | 0.859 | 0.852 | 0.847 | 0.844 | 0.84 | 0.836 | 0.832 | 0.82 | 0.814 | 0.802 | 0.795 | 0.794 | 0.795 | 0.799 | 0.802 | 0.799 | 0.796 | 0.795 | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.794 | 0.796 | 0.797 | 0.797 | 0.796 | 0.796 | 0.8 | 0.806 | 0.815 | 0.826 | 0.841 | 0.856 | 0.876 | 0.896 | 0.916 | 0.936 | 0.953 | 0.966 | 0.964 | 0.96 | 0.954 | 0.948 | 0.951 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.955 | 0.956 | 0.958 | 0.961 | 0.96 | 0.958 | 0.961 | 0.964 | 0.962 | 0.961 | 0.958 | 0.955 | 0.948 | 0.94 | 0.932 | 0.924 | 0.919 | 0.914 | 0.912 | 0.91 | 0.913 | 0.917 | 0.916 | 0.914 | 0.912 | 0.911 | 0.918 | 0.924 | 0.921 | 0.921 | 0.935 | 0.948 | 0.945 | 0.941 | 0.933 | 0.925 | 0.92 | 0.916 | 0.914 | 0.912 | 0.91 | 0.909 | 0.905 | 0.901 | 0.897 | 0.893 | 0.887 | 0.879 | 0.863 | 0.846 | 0.84 | 0.835 | 0.832 | 0.828 | 0.826 | 0.823 | 0.814 | 0.799 | 0.791 | 0.786 | 0.783 | 0.781 | 0.785 | 0.789 | 0.787 | 0.785 | 0.784 | 0.783 | 0.783 | 0.782 | 0.78 | 0.779 | 0.783 | 0.787 | 0.785 | 0.783 | 0.786 | 0.791 | 0.804 | 0.819 | 0.827 | 0.835 | 0.845 | 0.855 | 0.87 | 0.883 | 0.888 | 0.891 | 0.891 | 0.89 | 0.886 | 0.882 | 0.889 | 0.895 | 0.898 | 0.901 | 0.902 | 0.903 | 0.902 | 0.903 | 0.899 | 0.895 | 0.901 | 0.906 | 0.907 | 0.904 | 0.901 | 0.896 | 0.894 | 0.894 | 0.897 | 0.899 | 0.899 | 0.898 | 0.896 | 0.894 | 0.891 | 0.889 | 0.889 | 0.889 | 0.89 | 0.891 | 0.89 | 0.889 | 0.892 | 0.895 | 0.898 | 0.902 | 0.904 | 0.905 | 0.903 | 0.9 | 0.892 | 0.884 | 0.885 | 0.887 | 0.881 | 0.876 | 0.875 | 0.874 | 0.871 | 0.868 | 0.861 | 0.853 | 0.842 | 0.83 | 0.824 | 0.819 | 0.814 | 0.809 | 0.807 | 0.805 | 0.801 | 0.814 | 0.808 | 0.802 | 0.799 | 0.799 | 0.803 | 0.807 | 0.805 | 0.802 | 0.803 | 0.805 | 0.806 | 0.807 | 0.805 | 0.803 | 0.806 | 0.808 | 0.81 | 0.812 | 0.822 | 0.832 | 0.842 | 0.852 | 0.866 | 0.881 | 0.898 | 0.914 | 0.932 | 0.95 | 0.964 | 0.975 | 0.975 | 0.972 | 0.972 | 0.971 | 0.976 | 0.98 | 0.982 | 0.982 | 0.978 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | 0.972 | 0.971 | 0.975 | 0.978 | 0.975 | 0.972 | 0.97 | 0.967 | 0.964 | 0.961 | 0.962 | 0.963 | 0.962 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.962 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.96 | 0.958 | 0.962 | 0.966 | 0.964 | 0.963 | 0.975 | 0.987 | 0.988 | 0.988 | 0.987 | 0.986 | 0.985 | 0.983 | 0.98 | 0.975 | 0.967 | 0.958 | 0.95 | 0.942 | 0.936 | 0.93 | 0.918 | 0.904 | 0.882 | 0.861 | 0.853 | 0.849 | 0.847 | 0.846 | 0.844 | 0.84 | 0.828 | 0.819 | 0.809 | 0.802 | 0.802 | 0.803 | 0.807 | 0.81 | 0.805 | 0.802 | 0.801 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.8 | 0.803 | 0.806 | 0.804 | 0.804 | 0.806 | 0.811 | 0.822 | 0.834 | 0.849 | 0.865 | 0.883 | 0.902 | 0.92 | 0.937 | 0.952 | 0.964 | 0.964 | 0.961 | 0.954 | 0.949 | 0.953 | 0.958 | 0.959 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.963 | 0.965 | 0.965 | 0.964 | 0.965 | 0.967 | 0.963 | 0.959 | 0.954 | 0.948 | 0.941 | 0.933 | 0.925 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.909 | 0.911 | 0.907 | 0.903 | 0.899 | 0.895 | 0.899 | 0.903 | 0.902 | 0.904 | 0.921 | 0.937 | 0.937 | 0.936 | 0.929 | 0.92 | 0.915 | 0.912 | 0.911 | 0.911 | 0.911 | 0.91 | 0.907 | 0.902 | 0.898 | 0.894 | 0.888 | 0.882 | 0.862 | 0.843 | 0.837 | 0.832 | 0.829 | 0.826 | 0.826 | 0.826 | 0.82 | 0.806 | 0.798 | 0.791 | 0.788 | 0.786 | 0.789 | 0.791 | 0.788 | 0.785 | 0.785 | 0.786 | 0.785 | 0.785 | 0.784 | 0.784 | 0.787 | 0.79 | 0.789 | 0.788 | 0.791 | 0.796 | 0.81 | 0.825 | 0.834 | 0.842 | 0.848 | 0.855 | 0.87 | 0.884 | 0.89 | 0.893 | 0.894 | 0.893 | 0.889 | 0.885 | 0.89 | 0.897 | 0.898 | 0.9 | 0.901 | 0.902 | 0.898 | 0.895 | 0.892 | 0.889 | 0.896 | 0.902 | 0.903 | 0.901 | 0.9 | 0.897 | 0.893 | 0.89 | 0.894 | 0.898 | 0.897 | 0.896 | 0.892 | 0.888 | 0.885 | 0.881 | 0.879 | 0.876 | 0.873 | 0.871 | 0.871 | 0.873 | 0.877 | 0.88 | 0.885 | 0.891 | 0.899 | 0.906 | 0.906 | 0.905 | 0.897 | 0.889 | 0.889 | 0.891 | 0.886 | 0.881 | 0.879 | 0.879 | 0.878 | 0.876 | 0.868 | 0.858 | 0.845 | 0.832 | 0.824 | 0.819 | 0.816 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.808 | 0.818 | 0.812 | 0.806 | 0.805 | 0.804 | 0.806 | 0.807 | 0.806 | 0.805 | 0.807 | 0.809 | 0.811 | 0.812 | 0.81 | 0.809 | 0.81 | 0.813 | 0.814 | 0.815 | 0.824 | 0.832 | 0.838 | 0.844 | 0.856 | 0.87 | 0.884 | 0.899 | 0.921 | 0.943 | 0.957 | 0.969 | 0.97 | 0.971 | 0.97 | 0.97 | 0.972 | 0.973 | 0.976 | 0.978 | 0.972 | 0.967 | 0.967 | 0.968 | 0.966 | 0.965 | 0.967 | 0.97 | 0.968 | 0.965 | 0.963 | 0.96 | 0.958 | 0.956 | 0.957 | 0.958 | 0.96 | 0.962 | 0.964 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.963 | 0.96 | 0.953 | 0.947 | 0.954 | 0.963 | 0.97 | 0.976 | 0.979 | 0.982 | 0.984 | 0.986 | 0.984 | 0.981 | 0.975 | 0.968 | 0.961 | 0.954 | 0.948 | 0.941 | 0.929 | 0.916 | 0.891 | 0.867 | 0.858 | 0.853 | 0.851 | 0.85 | 0.847 | 0.842 | 0.83 | 0.82 | 0.812 | 0.807 | 0.806 | 0.805 | 0.806 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.808 | 0.811 | 0.81 | 0.808 | 0.807 | 0.807 | 0.812 | 0.815 | 0.814 | 0.814 | 0.816 | 0.821 | 0.83 | 0.84 | 0.855 | 0.87 | 0.883 | 0.898 | 0.917 | 0.937 | 0.949 | 0.96 | 0.963 | 0.962 | 0.955 | 0.949 | 0.953 | 0.959 | 0.961 | 0.962 | 0.959 | 0.957 | 0.955 | 0.954 | 0.953 | 0.951 | 0.952 | 0.953 | 0.949 | 0.943 | 0.938 | 0.933 | 0.926 | 0.918 | 0.911 | 0.906 | 0.906 | 0.907 | 0.908 | 0.91 | 0.911 | 0.913 | 0.91 | 0.909 | 0.91 | 0.911 | 0.907 | 0.904 | 0.903 | 0.904 | 0.911 | 0.917 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.918 | 0.913 | 0.909 | 0.911 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.91 | 0.906 | 0.904 | 0.901 | 0.894 | 0.884 | 0.864 | 0.846 | 0.842 | 0.84 | 0.837 | 0.834 | 0.836 | 0.835 | 0.826 | 0.808 | 0.799 | 0.792 | 0.788 | 0.786 | 0.789 | 0.791 | 0.788 | 0.787 | 0.79 | 0.792 | 0.789 | 0.788 | 0.789 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.794 | 0.799 | 0.806 | 0.815 | 0.826 | 0.836 | 0.841 | 0.846 | 0.86 | 0.873 | 0.879 | 0.884 | 0.887 | 0.891 | 0.89 | 0.889 | 0.892 | 0.896 | 0.894 | 0.893 | 0.897 | 0.903 | 0.899 | 0.893 | 0.889 | 0.884 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.882 | 0.884 | 0.884 | 0.879 | 0.873 | 0.878 | 0.885 | 0.886 | 0.887 | 0.881 | 0.874 | 0.87 | 0.867 | 0.864 | 0.86 | 0.861 | 0.861 | 0.858 | 0.856 | 0.856 | 0.857 | 0.861 | 0.865 | 0.876 | 0.886 | 0.891 | 0.894 | 0.891 | 0.888 | 0.89 | 0.892 | 0.895 | 0.897 | 0.893 | 0.889 | 0.887 | 0.885 | 0.88 | 0.873 | 0.856 | 0.838 | 0.829 | 0.822 | 0.822 | 0.821 | 0.818 | 0.815 | 0.813 | 0.815 | 0.811 | 0.807 | 0.807 | 0.806 | 0.805 | 0.804 | 0.805 | 0.805 | 0.807 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.806 | 0.805 | 0.807 | 0.808 | 0.809 | 0.81 | 0.814 | 0.818 | 0.82 | 0.823 | 0.838 | 0.856 | 0.873 | 0.892 | 0.917 | 0.941 | 0.952 | 0.962 | 0.973 | 0.982 | 0.986 | 0.989 | 0.988 | 0.987 | 0.986 | 0.984 | 0.983 | 0.982 | 0.983 | 0.983 | 0.982 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.98 | 0.977 | 0.974 | 0.973 | 0.972 | 0.972 | 0.971 | 0.971 | 0.97 | 0.972 | 0.973 | 0.974 | 0.975 | 0.974 | 0.972 | 0.973 | 0.973 | 0.971 | 0.968 | 0.962 | 0.956 | 0.954 | 0.953 | 0.953 | 0.952 | 0.952 | 0.953 | 0.954 | 0.955 | 0.957 | 0.957 | 0.954 | 0.951 | 0.947 | 0.944 | 0.942 | 0.938 | 0.93 | 0.919 | 0.895 | 0.872 | 0.862 | 0.853 | 0.847 | 0.84 | 0.832 | 0.824 | 0.82 | 0.817 | 0.812 | 0.808 | 0.806 | 0.802 | 0.801 | 0.802 | 0.803 | 0.805 | 0.807 | 0.809 | 0.809 | 0.809 | 0.807 | 0.806 | 0.807 | 0.808 | 0.809 | 0.811 | 0.812 | 0.814 | 0.818 | 0.825 | 0.841 | 0.857 | 0.872 | 0.888 | 0.915 | 0.941 | 0.951 | 0.957 | 0.964 | 0.97 | 0.969 | 0.969 | 0.973 | 0.976 | 0.975 | 0.973 | 0.97 | 0.969 | 0.968 | 0.967 | 0.962 | 0.958 | 0.959 | 0.96 | 0.955 | 0.949 | 0.942 | 0.936 | 0.931 | 0.925 | 0.921 | 0.918 | 0.915 | 0.914 | 0.915 | 0.917 | 0.919 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.921 | 0.92 | 0.917 | 0.912 | 0.912 | 0.911 | 0.907 | 0.904 | 0.898 | 0.892 | 0.891 | 0.89 | 0.887 | 0.885 | 0.887 | 0.889 | 0.893 | 0.896 | 0.899 | 0.902 | 0.903 | 0.902 | 0.894 | 0.884 | 0.866 | 0.85 | 0.843 | 0.838 | 0.832 | 0.825 | 0.819 | 0.813 | 0.813 | 0.8 | 0.797 | 0.797 | 0.794 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.788 | 0.789 | 0.795 | 0.801 | 0.799 | 0.794 | 0.79 | 0.788 | 0.787 | 0.786 | 0.787 | 0.789 | 0.789 | 0.789 | 0.791 | 0.794 | 0.805 | 0.816 | 0.821 | 0.826 | 0.841 | 0.857 | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.895 | 0.893 | 0.89 | 0.892 | 0.894 | 0.892 | 0.889 | 0.889 | 0.89 | 0.896 | 0.899 | 0.895 | 0.888 | 0.882 | 0.878 | 0.875 | 0.873 | 0.871 | 0.868 | 0.863 | 0.86 | 0.866 | 0.872 | 0.874 | 0.875 | 0.869 | 0.863 | 0.862 | 0.862 | 0.86 | 0.857 | 0.855 | 0.854 | 0.85 | 0.845 | 0.849 | 0.854 | 0.856 | 0.86 | 0.864 | 0.868 | 0.87 | 0.873 | 0.874 | 0.876 | 0.883 | 0.89 | 0.9 | 0.908 | 0.908 | 0.906 | 0.904 | 0.901 | 0.893 | 0.885 | 0.869 | 0.852 | 0.84 | 0.829 | 0.821 | 0.813 | 0.808 | 0.803 | 0.8 | 0.809 | 0.807 | 0.805 | 0.804 | 0.803 | 0.801 | 0.8 | 0.801 | 0.803 | 0.804 | 0.804 | 0.804 | 0.803 | 0.8 | 0.799 | 0.8 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.799 | 0.795 | 0.794 | 0.796 | 0.814 | 0.835 | 0.854 | 0.873 | 0.897 | 0.919 | 0.93 | 0.939 | 0.952 | 0.965 | 0.971 | 0.976 | 0.978 | 0.98 | 0.979 | 0.977 | 0.978 | 0.979 | 0.981 | 0.983 | 0.98 | 0.978 | 0.979 | 0.979 | 0.98 | 0.979 | 0.977 | 0.975 | 0.976 | 0.977 | 0.976 | 0.974 | 0.972 | 0.97 | 0.971 | 0.972 | 0.975 | 0.977 | 0.975 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | 0.968 | 0.963 | 0.958 | 0.952 | 0.945 | 0.939 | 0.938 | 0.936 | 0.934 | 0.931 | 0.926 | 0.921 | 0.915 | 0.909 | 0.908 | 0.908 | 0.914 | 0.918 | 0.916 | 0.91 | 0.892 | 0.873 | 0.864 | 0.857 | 0.846 | 0.836 | 0.826 | 0.817 | 0.812 | 0.81 | 0.808 | 0.808 | 0.807 | 0.807 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.807 | 0.807 | 0.808 | 0.807 | 0.806 | 0.804 | 0.803 | 0.804 | 0.806 | 0.807 | 0.807 | 0.8 | 0.793 | 0.791 | 0.793 | 0.813 | 0.836 | 0.857 | 0.878 | 0.903 | 0.927 | 0.934 | 0.939 | 0.947 | 0.955 | 0.96 | 0.965 | 0.973 | 0.98 | 0.979 | 0.976 | 0.975 | 0.975 | 0.977 | 0.978 | 0.973 | 0.968 | 0.969 | 0.968 | 0.966 | 0.962 | 0.957 | 0.953 | 0.948 | 0.944 | 0.938 | 0.932 | 0.931 | 0.93 | 0.929 | 0.929 | 0.93 | 0.93 | 0.929 | 0.927 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.925 | 0.922 | 0.918 | 0.914 | 0.909 | 0.902 | 0.895 | 0.889 | 0.885 | 0.881 | 0.877 | 0.877 | 0.877 | 0.876 | 0.874 | 0.878 | 0.883 | 0.889 | 0.895 | 0.893 | 0.889 | 0.875 | 0.859 | 0.85 | 0.843 | 0.831 | 0.819 | 0.81 | 0.804 | 0.805 | 0.796 | 0.793 | 0.793 | 0.79 | 0.788 | 0.785 | 0.782 | 0.781 | 0.781 | 0.783 | 0.786 | 0.787 | 0.786 | 0.783 | 0.78 | 0.781 | 0.782 | 0.783 | 0.783 | 0.775 | 0.768 | 0.765 | 0.765 | 0.774 | 0.785 | 0.795 | 0.806 | 0.825 | 0.845 | 0.857 | 0.868 | 0.875 | 0.882 | 0.883 | 0.884 | 0.89 | 0.894 | 0.891 | 0.888 | 0.886 | 0.886 | 0.89 | 0.894 | 0.893 | 0.889 | 0.887 | 0.884 | 0.885 | 0.885 | 0.883 | 0.881 | 0.882 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.886 | 0.887 | 0.886 | 0.886 | 0.888 | 0.891 | 0.891 | 0.891 | 0.887 | 0.883 | 0.882 | 0.88 | 0.877 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.872 | 0.869 | 0.872 | 0.875 | 0.873 | 0.871 | 0.87 | 0.869 | 0.87 | 0.871 | 0.878 | 0.885 | 0.892 | 0.897 | 0.894 | 0.888 | 0.872 | 0.857 | 0.848 | 0.84 | 0.83 | 0.821 | 0.812 | 0.803 | 0.798 | 0.814 | 0.814 | 0.813 | 0.811 | 0.809 | 0.808 | 0.807 | 0.808 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.808 | 0.807 | 0.805 | 0.804 | 0.806 | 0.808 | 0.805 | 0.801 | 0.794 | 0.789 | 0.787 | 0.79 | 0.814 | 0.84 | 0.859 | 0.878 | 0.901 | 0.922 | 0.931 | 0.94 | 0.954 | 0.967 | 0.973 | 0.978 | 0.982 | 0.986 | 0.987 | 0.988 | 0.99 | 0.991 | 0.995 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.991 | 0.99 | 0.989 | 0.988 | 0.99 | 0.992 | 0.99 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.99 | 0.989 | 0.988 | 0.99 | 0.992 | 0.992 | 0.99 | 0.986 | 0.98 | 0.974 | 0.967 | 0.963 | 0.959 | 0.958 | 0.958 | 0.956 | 0.953 | 0.947 | 0.939 | 0.926 | 0.913 | 0.905 | 0.9 | 0.903 | 0.908 | 0.91 | 0.911 | 0.897 | 0.882 | 0.875 | 0.868 | 0.858 | 0.848 | 0.838 | 0.827 | 0.821 | 0.824 | 0.82 | 0.82 | 0.818 | 0.816 | 0.816 | 0.815 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.814 | 0.811 | 0.809 | 0.808 | 0.809 | 0.81 | 0.808 | 0.804 | 0.793 | 0.783 | 0.785 | 0.79 | 0.812 | 0.836 | 0.857 | 0.878 | 0.9 | 0.921 | 0.928 | 0.932 | 0.938 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.964 | 0.972 | 0.973 | 0.974 | 0.975 | 0.976 | 0.978 | 0.979 | 0.976 | 0.972 | 0.971 | 0.969 | 0.966 | 0.962 | 0.961 | 0.96 | 0.957 | 0.954 | 0.948 | 0.941 | 0.936 | 0.93 | 0.931 | 0.932 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.932 | 0.934 | 0.936 | 0.937 | 0.936 | 0.932 | 0.927 | 0.921 | 0.915 | 0.907 | 0.899 | 0.896 | 0.894 | 0.891 | 0.888 | 0.887 | 0.884 | 0.878 | 0.871 | 0.869 | 0.869 | 0.875 | 0.882 | 0.884 | 0.885 | 0.872 | 0.858 | 0.852 | 0.847 | 0.838 | 0.827 | 0.818 | 0.81 | 0.813 | 0.806 | 0.804 | 0.803 | 0.802 | 0.802 | 0.797 | 0.794 | 0.795 | 0.797 | 0.797 | 0.796 | 0.795 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.794 | 0.795 | 0.794 | 0.791 | 0.78 | 0.769 | 0.767 | 0.767 | 0.778 | 0.788 | 0.798 | 0.81 | 0.827 | 0.843 | 0.853 | 0.862 | 0.87 | 0.878 | 0.881 | 0.885 | 0.891 | 0.896 | 0.892 | 0.889 | 0.893 | 0.896 | 0.9 | 0.903 | 0.898 | 0.892 | 0.892 | 0.891 | 0.89 | 0.889 | 0.891 | 0.892 | 0.893 | 0.895 | 0.894 | 0.894 | 0.895 | 0.895 | 0.894 | 0.894 | 0.895 | 0.898 | 0.897 | 0.897 | 0.898 | 0.899 | 0.897 | 0.894 | 0.89 | 0.887 | 0.885 | 0.883 | 0.879 | 0.875 | 0.878 | 0.88 | 0.878 | 0.876 | 0.875 | 0.874 | 0.87 | 0.866 | 0.867 | 0.868 | 0.873 | 0.877 | 0.881 | 0.883 | 0.871 | 0.858 | 0.853 | 0.846 | 0.836 | 0.824 | 0.815 | 0.806 | 0.804 | 0.814 | 0.814 | 0.813 | 0.812 | 0.81 | 0.808 | 0.807 | 0.808 | 0.809 | 0.81 | 0.809 | 0.808 | 0.807 | 0.805 | 0.803 | 0.806 | 0.809 | 0.805 | 0.801 | 0.796 | 0.791 | 0.788 | 0.79 | 0.813 | 0.84 | 0.859 | 0.878 | 0.899 | 0.919 | 0.928 | 0.936 | 0.951 | 0.965 | 0.971 | 0.976 | 0.981 | 0.986 | 0.988 | 0.99 | 0.991 | 0.992 | 0.997 | 1 | 0.997 | 0.994 | 0.994 | 0.995 | 0.993 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.993 | 0.995 | 0.993 | 0.992 | 0.993 | 0.994 | 0.994 | 0.993 | 0.995 | 0.996 | 0.995 | 0.995 | 0.997 | 0.999 | 0.997 | 0.995 | 0.989 | 0.983 | 0.978 | 0.973 | 0.968 | 0.963 | 0.964 | 0.965 | 0.963 | 0.961 | 0.955 | 0.947 | 0.934 | 0.919 | 0.91 | 0.903 | 0.908 | 0.913 | 0.914 | 0.913 | 0.9 | 0.885 | 0.878 | 0.872 | 0.862 | 0.851 | 0.84 | 0.829 | 0.821 | 0.823 | 0.821 | 0.82 | 0.819 | 0.818 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.816 | 0.817 | 0.818 | 0.814 | 0.81 | 0.806 | 0.805 | 0.807 | 0.809 | 0.806 | 0.802 | 0.793 | 0.784 | 0.784 | 0.788 | 0.809 | 0.832 | 0.852 | 0.872 | 0.891 | 0.91 | 0.915 | 0.919 | 0.926 | 0.933 | 0.94 | 0.948 | 0.956 | 0.963 | 0.967 | 0.97 | 0.971 | 0.972 | 0.975 | 0.977 | 0.973 | 0.97 | 0.969 | 0.968 | 0.964 | 0.96 | 0.96 | 0.961 | 0.958 | 0.955 | 0.949 | 0.944 | 0.939 | 0.936 | 0.937 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.936 | 0.938 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.936 | 0.931 | 0.925 | 0.918 | 0.91 | 0.902 | 0.901 | 0.9 | 0.899 | 0.897 | 0.893 | 0.889 | 0.882 | 0.876 | 0.872 | 0.87 | 0.877 | 0.883 | 0.886 | 0.887 | 0.874 | 0.86 | 0.854 | 0.849 | 0.839 | 0.828 | 0.819 | 0.811 | 0.814 | 0.811 | 0.807 | 0.806 | 0.806 | 0.807 | 0.803 | 0.8 | 0.801 | 0.802 | 0.803 | 0.803 | 0.8 | 0.798 | 0.797 | 0.796 | 0.799 | 0.802 | 0.8 | 0.797 | 0.787 | 0.776 | 0.773 | 0.772 | 0.779 | 0.787 | 0.799 | 0.81 | 0.827 | 0.844 | 0.853 | 0.862 | 0.87 | 0.876 | 0.879 | 0.882 | 0.889 | 0.896 | 0.894 | 0.891 | 0.896 | 0.9 | 0.904 | 0.906 | 0.9 | 0.895 | 0.896 | 0.896 | 0.893 | 0.89 | 0.894 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.899 | 0.9 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.898 | 0.901 | 0.903 | 0.902 | 0.9 | 0.902 | 0.904 | 0.9 | 0.896 | 0.893 | 0.889 | 0.888 | 0.887 | 0.882 | 0.878 | 0.881 | 0.885 | 0.884 | 0.881 | 0.879 | 0.877 | 0.873 | 0.869 | 0.869 | 0.87 | 0.876 | 0.882 | 0.887 | 0.888 | 0.876 | 0.865 | 0.859 | 0.853 | 0.842 | 0.829 | 0.82 | 0.811 | 0.809 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.807 | 0.806 | 0.806 | 0.807 | 0.806 | 0.804 | 0.805 | 0.805 | 0.803 | 0.801 | 0.799 | 0.798 | 0.802 | 0.805 | 0.804 | 0.803 | 0.802 | 0.801 | 0.799 | 0.802 | 0.824 | 0.848 | 0.866 | 0.884 | 0.905 | 0.925 | 0.931 | 0.936 | 0.951 | 0.965 | 0.97 | 0.972 | 0.975 | 0.979 | 0.982 | 0.984 | 0.983 | 0.983 | 0.99 | 0.995 | 0.992 | 0.987 | 0.989 | 0.992 | 0.988 | 0.983 | 0.984 | 0.985 | 0.987 | 0.988 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.987 | 0.987 | 0.987 | 0.99 | 0.993 | 0.993 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.993 | 0.99 | 0.982 | 0.974 | 0.971 | 0.969 | 0.963 | 0.958 | 0.961 | 0.965 | 0.965 | 0.963 | 0.958 | 0.953 | 0.941 | 0.928 | 0.923 | 0.919 | 0.925 | 0.931 | 0.926 | 0.917 | 0.899 | 0.88 | 0.872 | 0.865 | 0.853 | 0.84 | 0.829 | 0.819 | 0.814 | 0.815 | 0.811 | 0.808 | 0.806 | 0.805 | 0.808 | 0.812 | 0.809 | 0.806 | 0.809 | 0.81 | 0.806 | 0.801 | 0.798 | 0.797 | 0.8 | 0.804 | 0.804 | 0.803 | 0.8 | 0.797 | 0.796 | 0.798 | 0.819 | 0.843 | 0.865 | 0.885 | 0.899 | 0.91 | 0.913 | 0.914 | 0.924 | 0.933 | 0.938 | 0.942 | 0.948 | 0.956 | 0.958 | 0.959 | 0.96 | 0.962 | 0.968 | 0.974 | 0.969 | 0.963 | 0.964 | 0.964 | 0.961 | 0.956 | 0.957 | 0.957 | 0.953 | 0.947 | 0.943 | 0.938 | 0.939 | 0.94 | 0.94 | 0.939 | 0.937 | 0.935 | 0.939 | 0.942 | 0.942 | 0.943 | 0.942 | 0.941 | 0.936 | 0.931 | 0.926 | 0.921 | 0.914 | 0.908 | 0.905 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.902 | 0.899 | 0.894 | 0.889 | 0.888 | 0.888 | 0.894 | 0.9 | 0.896 | 0.89 | 0.875 | 0.858 | 0.852 | 0.848 | 0.837 | 0.824 | 0.816 | 0.809 | 0.81 | 0.808 | 0.804 | 0.801 | 0.801 | 0.803 | 0.802 | 0.802 | 0.8 | 0.798 | 0.8 | 0.801 | 0.798 | 0.796 | 0.792 | 0.79 | 0.794 | 0.8 | 0.8 | 0.799 | 0.793 | 0.788 | 0.784 | 0.782 | 0.785 | 0.79 | 0.803 | 0.817 | 0.835 | 0.852 | 0.855 | 0.858 | 0.867 | 0.876 | 0.878 | 0.879 | 0.884 | 0.889 | 0.891 | 0.894 | 0.897 | 0.9 | 0.903 | 0.905 | 0.899 | 0.894 | 0.893 | 0.893 | 0.889 | 0.887 | 0.891 | 0.895 | 0.897 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.9 | 0.899 | 0.898 | 0.898 | 0.902 | 0.904 | 0.901 | 0.898 | 0.899 | 0.899 | 0.893 | 0.887 | 0.884 | 0.88 | 0.879 | 0.878 | 0.873 | 0.87 | 0.876 | 0.882 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.882 | 0.88 | 0.878 | 0.88 | 0.884 | 0.893 | 0.903 | 0.901 | 0.894 | 0.878 | 0.863 | 0.858 | 0.853 | 0.839 | 0.825 | 0.816 | 0.808 | 0.808 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.81 | 0.809 | 0.809 | 0.809 | 0.808 | 0.807 | 0.809 | 0.81 | 0.808 | 0.806 | 0.807 | 0.807 | 0.809 | 0.81 | 0.811 | 0.811 | 0.812 | 0.815 | 0.819 | 0.827 | 0.849 | 0.872 | 0.891 | 0.909 | 0.929 | 0.947 | 0.949 | 0.949 | 0.961 | 0.972 | 0.975 | 0.977 | 0.979 | 0.981 | 0.983 | 0.985 | 0.985 | 0.984 | 0.987 | 0.99 | 0.987 | 0.983 | 0.985 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.982 | 0.983 | 0.982 | 0.981 | 0.979 | 0.977 | 0.976 | 0.975 | 0.974 | 0.974 | 0.977 | 0.98 | 0.981 | 0.981 | 0.983 | 0.984 | 0.982 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.96 | 0.957 | 0.955 | 0.954 | 0.958 | 0.962 | 0.967 | 0.971 | 0.97 | 0.966 | 0.955 | 0.944 | 0.938 | 0.934 | 0.934 | 0.933 | 0.925 | 0.915 | 0.895 | 0.875 | 0.867 | 0.859 | 0.851 | 0.841 | 0.831 | 0.822 | 0.815 | 0.818 | 0.813 | 0.81 | 0.807 | 0.805 | 0.809 | 0.813 | 0.811 | 0.809 | 0.811 | 0.814 | 0.812 | 0.81 | 0.809 | 0.809 | 0.812 | 0.817 | 0.817 | 0.816 | 0.814 | 0.813 | 0.818 | 0.826 | 0.846 | 0.868 | 0.887 | 0.906 | 0.923 | 0.939 | 0.936 | 0.931 | 0.936 | 0.94 | 0.942 | 0.945 | 0.952 | 0.96 | 0.962 | 0.962 | 0.964 | 0.966 | 0.969 | 0.971 | 0.965 | 0.959 | 0.958 | 0.957 | 0.953 | 0.949 | 0.951 | 0.953 | 0.95 | 0.945 | 0.938 | 0.931 | 0.928 | 0.928 | 0.929 | 0.93 | 0.929 | 0.928 | 0.929 | 0.931 | 0.935 | 0.938 | 0.937 | 0.933 | 0.927 | 0.92 | 0.915 | 0.91 | 0.903 | 0.897 | 0.894 | 0.894 | 0.897 | 0.9 | 0.9 | 0.899 | 0.893 | 0.887 | 0.887 | 0.888 | 0.888 | 0.889 | 0.885 | 0.878 | 0.862 | 0.847 | 0.84 | 0.835 | 0.828 | 0.818 | 0.808 | 0.801 | 0.806 | 0.799 | 0.797 | 0.796 | 0.795 | 0.795 | 0.793 | 0.792 | 0.791 | 0.79 | 0.791 | 0.793 | 0.792 | 0.79 | 0.789 | 0.787 | 0.789 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.795 | 0.798 | 0.803 | 0.811 | 0.824 | 0.838 | 0.853 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.871 | 0.877 | 0.881 | 0.884 | 0.889 | 0.894 | 0.899 | 0.903 | 0.904 | 0.905 | 0.905 | 0.904 | 0.9 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.892 | 0.889 | 0.891 | 0.894 | 0.897 | 0.9 | 0.898 | 0.897 | 0.897 | 0.898 | 0.896 | 0.894 | 0.896 | 0.898 | 0.895 | 0.892 | 0.891 | 0.89 | 0.885 | 0.88 | 0.877 | 0.874 | 0.872 | 0.87 | 0.868 | 0.867 | 0.874 | 0.881 | 0.888 | 0.894 | 0.894 | 0.895 | 0.894 | 0.893 | 0.892 | 0.892 | 0.895 | 0.897 | 0.893 | 0.885 | 0.868 | 0.851 | 0.845 | 0.841 | 0.831 | 0.821 | 0.812 | 0.804 | 0.802 | 0.807 | 0.804 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.803 | 0.803 | 0.806 | 0.808 | 0.807 | 0.806 | 0.807 | 0.808 | 0.808 | 0.809 | 0.811 | 0.812 | 0.814 | 0.818 | 0.823 | 0.832 | 0.853 | 0.876 | 0.899 | 0.922 | 0.943 | 0.962 | 0.964 | 0.965 | 0.973 | 0.981 | 0.985 | 0.987 | 0.987 | 0.987 | 0.988 | 0.989 | 0.987 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.983 | 0.98 | 0.981 | 0.983 | 0.981 | 0.979 | 0.978 | 0.977 | 0.976 | 0.975 | 0.974 | 0.972 | 0.97 | 0.968 | 0.969 | 0.969 | 0.971 | 0.972 | 0.971 | 0.971 | 0.972 | 0.974 | 0.974 | 0.973 | 0.968 | 0.961 | 0.959 | 0.959 | 0.96 | 0.962 | 0.968 | 0.974 | 0.979 | 0.981 | 0.978 | 0.971 | 0.956 | 0.94 | 0.933 | 0.926 | 0.924 | 0.921 | 0.914 | 0.904 | 0.883 | 0.862 | 0.855 | 0.849 | 0.842 | 0.834 | 0.826 | 0.819 | 0.814 | 0.815 | 0.81 | 0.808 | 0.806 | 0.806 | 0.807 | 0.808 | 0.809 | 0.81 | 0.813 | 0.815 | 0.814 | 0.813 | 0.813 | 0.812 | 0.815 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.821 | 0.828 | 0.837 | 0.856 | 0.876 | 0.897 | 0.92 | 0.945 | 0.967 | 0.965 | 0.96 | 0.959 | 0.959 | 0.963 | 0.967 | 0.971 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.973 | 0.973 | 0.976 | 0.978 | 0.971 | 0.963 | 0.961 | 0.961 | 0.956 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.949 | 0.942 | 0.932 | 0.923 | 0.917 | 0.912 | 0.913 | 0.914 | 0.915 | 0.915 | 0.914 | 0.913 | 0.915 | 0.918 | 0.919 | 0.918 | 0.914 | 0.91 | 0.906 | 0.902 | 0.898 | 0.896 | 0.898 | 0.902 | 0.907 | 0.911 | 0.908 | 0.903 | 0.894 | 0.885 | 0.88 | 0.878 | 0.877 | 0.876 | 0.872 | 0.867 | 0.851 | 0.835 | 0.828 | 0.822 | 0.815 | 0.808 | 0.8 | 0.794 | 0.8 | 0.791 | 0.788 | 0.785 | 0.784 | 0.783 | 0.784 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.786 | 0.787 | 0.787 | 0.788 | 0.787 | 0.787 | 0.788 | 0.789 | 0.788 | 0.788 | 0.789 | 0.792 | 0.799 | 0.806 | 0.816 | 0.828 | 0.84 | 0.854 | 0.87 | 0.883 | 0.885 | 0.884 | 0.885 | 0.886 | 0.887 | 0.888 | 0.892 | 0.898 | 0.902 | 0.906 | 0.908 | 0.909 | 0.908 | 0.907 | 0.904 | 0.901 | 0.901 | 0.9 | 0.898 | 0.895 | 0.893 | 0.892 | 0.892 | 0.893 | 0.895 | 0.896 | 0.894 | 0.892 | 0.89 | 0.889 | 0.891 | 0.892 | 0.889 | 0.887 | 0.886 | 0.884 | 0.879 | 0.875 | 0.873 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.872 | 0.874 | 0.881 | 0.888 | 0.895 | 0.9 | 0.9 | 0.899 | 0.894 | 0.889 | 0.887 | 0.887 | 0.886 | 0.885 | 0.881 | 0.875 | 0.859 | 0.844 | 0.837 | 0.831 | 0.824 | 0.817 | 0.809 | 0.803 | 0.798 | 0.804 | 0.798 | 0.793 | 0.792 | 0.793 | 0.797 | 0.801 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.799 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.801 | 0.803 | 0.804 | 0.804 | 0.81 | 0.816 | 0.824 | 0.834 | 0.851 | 0.869 | 0.891 | 0.913 | 0.934 | 0.953 | 0.962 | 0.969 | 0.975 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.981 | 0.982 | 0.983 | 0.984 | 0.981 | 0.977 | 0.977 | 0.976 | 0.973 | 0.97 | 0.974 | 0.977 | 0.976 | 0.974 | 0.974 | 0.973 | 0.971 | 0.97 | 0.969 | 0.967 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.967 | 0.968 | 0.969 | 0.971 | 0.973 | 0.977 | 0.981 | 0.988 | 0.994 | 0.991 | 0.989 | 0.991 | 0.994 | 0.993 | 0.991 | 0.99 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.97 | 0.96 | 0.948 | 0.939 | 0.93 | 0.925 | 0.919 | 0.91 | 0.898 | 0.878 | 0.86 | 0.852 | 0.845 | 0.84 | 0.834 | 0.828 | 0.821 | 0.813 | 0.81 | 0.801 | 0.795 | 0.794 | 0.795 | 0.798 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.803 | 0.802 | 0.803 | 0.803 | 0.802 | 0.801 | 0.802 | 0.803 | 0.804 | 0.805 | 0.81 | 0.817 | 0.824 | 0.832 | 0.845 | 0.86 | 0.882 | 0.905 | 0.929 | 0.95 | 0.959 | 0.965 | 0.963 | 0.96 | 0.958 | 0.957 | 0.958 | 0.96 | 0.96 | 0.959 | 0.956 | 0.952 | 0.956 | 0.959 | 0.954 | 0.95 | 0.951 | 0.953 | 0.951 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.938 | 0.932 | 0.925 | 0.919 | 0.914 | 0.911 | 0.911 | 0.912 | 0.914 | 0.916 | 0.917 | 0.92 | 0.925 | 0.93 | 0.936 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.944 | 0.946 | 0.94 | 0.935 | 0.93 | 0.926 | 0.921 | 0.915 | 0.909 | 0.904 | 0.9 | 0.897 | 0.896 | 0.893 | 0.888 | 0.883 | 0.878 | 0.871 | 0.856 | 0.841 | 0.833 | 0.827 | 0.821 | 0.816 | 0.811 | 0.806 | 0.804 | 0.788 | 0.781 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.779 | 0.783 | 0.783 | 0.782 | 0.781 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.778 | 0.777 | 0.78 | 0.782 | 0.781 | 0.78 | 0.783 | 0.788 | 0.797 | 0.805 | 0.814 | 0.824 | 0.838 | 0.852 | 0.865 | 0.877 | 0.878 | 0.879 | 0.881 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.889 | 0.894 | 0.898 | 0.901 | 0.903 | 0.905 | 0.906 | 0.905 | 0.904 | 0.902 | 0.903 | 0.904 | 0.903 | 0.901 | 0.898 | 0.896 | 0.896 | 0.895 | 0.896 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.897 | 0.896 | 0.896 | 0.897 | 0.898 | 0.9 | 0.896 | 0.893 | 0.894 | 0.895 | 0.898 | 0.901 | 0.9 | 0.899 | 0.9 | 0.901 | 0.898 | 0.893 | 0.893 | 0.892 | 0.89 | 0.887 | 0.885 | 0.883 | 0.879 | 0.876 | 0.872 | 0.866 | 0.854 | 0.84 | 0.833 | 0.826 | 0.819 | 0.814 | 0.808 | 0.803 | 0.796 | 0.804 | 0.798 | 0.791 | 0.79 | 0.79 | 0.795 | 0.8 | 0.8 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.797 | 0.796 | 0.795 | 0.795 | 0.798 | 0.802 | 0.8 | 0.799 | 0.803 | 0.809 | 0.819 | 0.831 | 0.845 | 0.86 | 0.881 | 0.902 | 0.923 | 0.944 | 0.956 | 0.966 | 0.971 | 0.975 | 0.973 | 0.971 | 0.974 | 0.977 | 0.978 | 0.977 | 0.973 | 0.969 | 0.969 | 0.968 | 0.964 | 0.962 | 0.966 | 0.97 | 0.969 | 0.968 | 0.967 | 0.966 | 0.965 | 0.963 | 0.961 | 0.959 | 0.96 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.962 | 0.965 | 0.97 | 0.976 | 0.983 | 0.99 | 0.995 | 0.99 | 0.985 | 0.986 | 0.988 | 0.986 | 0.984 | 0.981 | 0.978 | 0.973 | 0.969 | 0.965 | 0.961 | 0.953 | 0.945 | 0.935 | 0.925 | 0.92 | 0.914 | 0.905 | 0.894 | 0.875 | 0.858 | 0.851 | 0.845 | 0.84 | 0.835 | 0.829 | 0.823 | 0.813 | 0.807 | 0.797 | 0.789 | 0.788 | 0.787 | 0.792 | 0.796 | 0.795 | 0.794 | 0.793 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.793 | 0.793 | 0.794 | 0.795 | 0.795 | 0.794 | 0.8 | 0.807 | 0.815 | 0.823 | 0.836 | 0.851 | 0.87 | 0.89 | 0.912 | 0.934 | 0.948 | 0.96 | 0.959 | 0.956 | 0.951 | 0.947 | 0.948 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.949 | 0.947 | 0.949 | 0.949 | 0.947 | 0.944 | 0.947 | 0.951 | 0.951 | 0.949 | 0.948 | 0.947 | 0.942 | 0.935 | 0.93 | 0.924 | 0.919 | 0.916 | 0.916 | 0.917 | 0.92 | 0.923 | 0.926 | 0.929 | 0.934 | 0.938 | 0.944 | 0.949 | 0.946 | 0.942 | 0.947 | 0.952 | 0.947 | 0.94 | 0.936 | 0.931 | 0.925 | 0.919 | 0.916 | 0.914 | 0.909 | 0.905 | 0.902 | 0.898 | 0.894 | 0.89 | 0.882 | 0.873 | 0.859 | 0.846 | 0.84 | 0.835 | 0.831 | 0.827 | 0.822 | 0.818 | 0.811 | 0.792 | 0.785 | 0.779 | 0.778 | 0.777 | 0.782 | 0.787 | 0.786 | 0.785 | 0.784 | 0.783 | 0.782 | 0.781 | 0.779 | 0.779 | 0.782 | 0.784 | 0.783 | 0.782 | 0.784 | 0.789 | 0.8 | 0.811 | 0.819 | 0.828 | 0.841 | 0.853 | 0.867 | 0.879 | 0.882 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.883 | 0.882 | 0.888 | 0.896 | 0.9 | 0.903 | 0.904 | 0.907 | 0.908 | 0.909 | 0.906 | 0.901 | 0.902 | 0.903 | 0.904 | 0.903 | 0.898 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.896 | 0.898 | 0.899 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 0.894 | 0.897 | 0.9 | 0.906 | 0.91 | 0.905 | 0.9 | 0.9 | 0.901 | 0.903 | 0.904 | 0.902 | 0.898 | 0.897 | 0.896 | 0.89 | 0.883 | 0.883 | 0.884 | 0.881 | 0.878 | 0.876 | 0.874 | 0.87 | 0.864 | 0.861 | 0.856 | 0.844 | 0.831 | 0.826 | 0.821 | 0.816 | 0.81 | 0.805 | 0.8 | 0.795
E4A | -3456 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.949 | 0.583 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.186 | 0.528 | 0.835 | 0.992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.912 | 0.576 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.247 | 0.539 | 0.787 | 0.972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.888 | 0.549 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.22 | 0.508 | 0.76 | 0.959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.834 | 0.588 | 0.318 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.134 | 0.4 | 0.674 | 0.92 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.976 | 0.769 | 0.509 | 0.229 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.31 | 0.598 | 0.882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.958 | 0.734 | 0.474 | 0.194 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.276 | 0.561 | 0.851 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.989 | 0.842 | 0.632 | 0.412 | 0.117 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.225 | 0.5 | 0.763 | 0.863 | 0.864 | 0.864 | 0.873 | 0.963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.941 | 0.719 | 0.488 | 0.254 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.192 | 0.494 | 0.798 | 0.988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.929 | 0.702 | 0.469 | 0.184 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.158 | 0.46 | 0.707 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.808 | 0.979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.979 | 0.814 | 0.569 | 0.326 | 0.098 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.068 | 0.33 | 0.642 | 0.909 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.938 | 0.734 | 0.529 | 0.334 | 0.145 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.342 | 0.59 | 0.838 | 0.991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.879 | 0.625 | 0.382 | 0.146 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.389 | 0.704 | 0.955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.947 | 0.607 | 0.271 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.178 | 0.469 | 0.825 | 0.994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.953 | 0.608 | 0.242 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.135 | 0.468 | 0.832 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.952 | 0.658 | 0.367 | 0.124 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.268 | 0.546 | 0.843 | 0.995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 0.411 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.498 | 0.979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.983 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.505 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.983 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.484 | 0.979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.934 | 0.564 | 0.185 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.347 | 0.805 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.914 | 0.562 | 0.234 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.379 | 0.789 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.927 | 0.59 | 0.263 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.118 | 0.407 | 0.807 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.995 | 0.85 | 0.567 | 0.283 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.083 | 0.278 | 0.498 | 0.735 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.917 | 0.607 | 0.279 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.277 | 0.53 | 0.8 | 0.986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.938 | 0.647 | 0.314 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.312 | 0.565 | 0.834 | 0.994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.946 | 0.7 | 0.405 | 0.12 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.232 | 0.439 | 0.647 | 0.854 | 0.983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.927 | 0.628 | 0.298 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.341 | 0.569 | 0.8 | 0.981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.946 | 0.667 | 0.334 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.147 | 0.376 | 0.605 | 0.835 | 0.992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 0.958 | 0.763 | 0.471 | 0.185 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.035 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.108 | 0.331 | 0.571 | 0.801 | 0.975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.953 | 0.732 | 0.48 | 0.238 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.112 | 0.325 | 0.526 | 0.718 | 0.905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.817 | 0.56 | 0.311 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.129 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.211 | 0.353 | 0.554 | 0.746 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.924 | 0.679 | 0.399 | 0.12 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.469 | 0.797 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.957 | 0.706 | 0.399 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.473 | 0.831 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.972 | 0.74 | 0.436 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.507 | 0.863 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.975 | 0.681 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.548 | 0.986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.975 | 0.697 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.511 | 0.978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.971 | 0.565 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Harmonic
Name | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 | I16 | I17 | I18 | I19 | I20 | I21 | I22 | I23 | I24 | I25 | I26 | I27 | I28 | I29 | I30 | I31 | I32 | I33 | I34 | I35 | I36 | I37 | I38 | I39 | I40 | I41 | I42 | I43 | I44 | I45 | I46 | I47 | I48 | I49 | I50 | I51 | I52 | I53 | I54 | I55 | I56 | I57 | I58 | I59 | I60 | I61 | I62 | I63 | I64 | I65 | I66 | I67 | I68 | I69 | I70 | I71 | I72 | I73 | I74 | I75 | I76 | I77 | I78 | I79 | I80 | I81 | I82 | I83 | I84 | I85 | I86 | I87 | I88 | I89 | I90 | I91 | I92 | I93 | I94 | I95 | I96 | I97 | I98 | I99 | I100 | Angle2 | Angle3 | Angle4 | Angle5 | Angle6 | Angle7 | Angle8 | Angle9 | Angle10 | Angle11 | Angle12 | Angle13 | Angle14 | Angle15 | Angle16 | Angle17 | Angle18 | Angle19 | Angle20 | Angle21 | Angle22 | Angle23 | Angle24 | Angle25 | Angle26 | Angle27 | Angle28 | Angle29 | Angle30 | Angle31 | Angle32 | Angle33 | Angle34 | Angle35 | Angle36 | Angle37 | Angle38 | Angle39 | Angle40 | Angle41 | Angle42 | Angle43 | Angle44 | Angle45 | Angle46 | Angle47 | Angle48 | Angle49 | Angle50 | Angle51 | Angle52 | Angle53 | Angle54 | Angle55 | Angle56 | Angle57 | Angle58 | Angle59 | Angle60 | Angle61 | Angle62 | Angle63 | Angle64 | Angle65 | Angle66 | Angle67 | Angle68 | Angle69 | Angle70 | Angle71 | Angle72 | Angle73 | Angle74 | Angle75 | Angle76 | Angle77 | Angle78 | Angle79 | Angle80 | Angle81 | Angle82 | Angle83 | Angle84 | Angle85 | Angle86 | Angle87 | Angle88 | Angle89 | Angle90 | Angle91 | Angle92 | Angle93 | Angle94 | Angle95 | Angle96 | Angle97 | Angle98 | Angle99 | Angle100
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | °
Rectifier single phase |  | 33.33 |  | 20 |  | 14.29 |  | 11.11 |  | 9.09 |  | 7.69 |  | 6.67 |  | 5.88 |  | 5.26 |  | 4.76 |  | 4.35 |  | 4 |  | 3.7 |  | 3.45 |  | 3.23 |  | 3.03 |  | 2.86 |  | 2.7 |  | 2.56 |  | 2.44 |  | 2.33 |  | 2.22 |  | 2.13 |  | 2.04 |  | 1.96 |  | 1.9 |  | 1.82 |  | 1.75 |  | 1.7 |  | 1.64 |  | 1.59 |  | 1.55 |  | 1.49 |  | 1.45 |  | 1.42 |  | 1.37 |  | 1.33 |  | 1.31 |  | 1.26 |  | 1.23 |  | 1.21 |  | 1.17 |  | 1.15 |  | 1.13 |  | 1.09 |  | 1.08 |  | 1.06 |  | 1.03 |  | 1.01
Rectifier 6-pulse (diode) |  |  |  | 20 |  | 14.29 |  |  |  | 9.09 |  | 7.69 |  |  |  | 5.88 |  | 5.26 |  |  |  | 4.35 |  | 4 |  |  |  | 3.45 |  | 3.23 |  |  |  | 2.86 |  | 2.7 |  |  |  | 2.44 |  | 2.33 |  |  |  | 2.13 |  | 2.04 |  |  |  | 1.9 |  | 1.82 |  |  |  | 1.7 |  | 1.64 |  |  |  | 1.55 |  | 1.49 |  |  |  | 1.42 |  | 1.37 |  |  |  | 1.31 |  | 1.26 |  |  |  | 1.21 |  | 1.17 |  |  |  | 1.13 |  | 1.09 |  |  |  | 1.06 |  | 1.03 | [6 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180 | [9 empty] | 180 |  | 180
Rectifier 12-pulse (diode) | [9 empty] | 9.09 |  | 7.69 | [9 empty] | 4.35 |  | 4 | [9 empty] | 2.86 |  | 2.7 | [9 empty] | 2.13 |  | 2.04 | [9 empty] | 1.7 |  | 1.64 | [9 empty] | 1.42 |  | 1.37 | [9 empty] | 1.21 |  | 1.17 | [9 empty] | 1.06 |  | 1.03
Rectifier 18-pulse (diode) | [15 empty] | 5.88 |  | 5.26 | [15 empty] | 2.86 |  | 2.7 | [15 empty] | 1.9 |  | 1.82 | [15 empty] | 1.42 |  | 1.37 | [15 empty] | 1.13 |  | 1.09 | [24 empty] | 180 |  | 180 | [33 empty] | 180 |  | 180 | [33 empty] | 180 |  | 180
Rectifier 24-pulse (diode) | [21 empty] | 4.35 |  | 4 | [21 empty] | 2.13 |  | 2.04 | [21 empty] | 1.42 |  | 1.37 | [21 empty] | 1.06 |  | 1.03
Fluorescent magnetic |  | 15.8 |  | 8.6 |  | 2.9 |  | 2 |  | 1.4 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | [54 empty] | 216 |  | 242 |  | 301 |  | 346 |  | 28 |  | 55 |  | 62 |  | 17 |  | 342 |  | 353 |  | 341 |  |  |  | 216 | [7 empty] | 28 | [11 empty] | 317
Fluorescent electronic |  | 7.3 |  | 8 |  | 3 |  | 0.2 |  | 1.4 |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.7 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 | [52 empty] | 182 |  | 339 |  | 329 |  | 239 |  | 151 |  | 124 |  | 132 |  | 128 |  | 225 |  | 244 |  | 229 |  | 206 |  | 213 |  | 171 |  | 100 |  | 100 |  | 94 |  | 63 |  | 92 |  | 66 |  | 48 |  | 336 |  | 349 |  | 341
HPS 150 W inductive gear control |  | 20.7 |  | 12.6 |  | 18.2 |  | 4.6 |  | 4.7 |  | 3.8 |  | 11.3 |  | 4.3 |  | 3.9 |  | 2.1 |  | 2.2 |  | 1.9 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [54 empty] | 180
Transformer magnetizing current |  | 63.5 |  | 35.9 |  | 18.3 |  | 10.1 |  | 5.4 |  | 2.1 |  | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 | [52 empty] | 129 |  | 260 |  | 33 |  | 161 |  | 288 |  | 58 |  | 169 |  | 306 |  | 84 |  |  |  | 347 |  | 36 |  | 108 |  |  |  | 267 |  | 117 |  |  |  | 238 | [5 empty] | 228 |  |  |  | 286 |  | 189
Residential air conditioner |  | 8 |  | 6.8 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.2 | [84 empty] | 179 |  | 173 |  | 326 |  | 289 |  | 50 | [5 empty] | 118
3rd harmonic |  | 33.3
5th harmonic |  |  |  | 20
PV inverter |  | 0 |  | 2 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.01 |  | 0.02
PV inverter PtP |  | 10 |  | 2 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.01 |  | 0.02

## Harmonic norm
Name | THDmaxLV | THDmaxMV | THDmaxHV | UmaxLV2 | UmaxLV3 | UmaxLV4 | UmaxLV5 | UmaxLV6 | UmaxLV7 | UmaxLV8 | UmaxLV9 | UmaxLV10 | UmaxLV11 | UmaxLV12 | UmaxLV13 | UmaxLV14 | UmaxLV15 | UmaxLV16 | UmaxLV17 | UmaxLV18 | UmaxLV19 | UmaxLV20 | UmaxLV21 | UmaxLV22 | UmaxLV23 | UmaxLV24 | UmaxLV25 | UmaxLV26 | UmaxLV27 | UmaxLV28 | UmaxLV29 | UmaxLV30 | UmaxLV31 | UmaxLV32 | UmaxLV33 | UmaxLV34 | UmaxLV35 | UmaxLV36 | UmaxLV37 | UmaxLV38 | UmaxLV39 | UmaxLV40 | UmaxLV41 | UmaxLV42 | UmaxLV43 | UmaxLV44 | UmaxLV45 | UmaxLV46 | UmaxLV47 | UmaxLV48 | UmaxLV49 | UmaxLV50 | UmaxMV2 | UmaxMV3 | UmaxMV4 | UmaxMV5 | UmaxMV6 | UmaxMV7 | UmaxMV8 | UmaxMV9 | UmaxMV10 | UmaxMV11 | UmaxMV12 | UmaxMV13 | UmaxMV14 | UmaxMV15 | UmaxMV16 | UmaxMV17 | UmaxMV18 | UmaxMV19 | UmaxMV20 | UmaxMV21 | UmaxMV22 | UmaxMV23 | UmaxMV24 | UmaxMV25 | UmaxMV26 | UmaxMV27 | UmaxMV28 | UmaxMV29 | UmaxMV30 | UmaxMV31 | UmaxMV32 | UmaxMV33 | UmaxMV34 | UmaxMV35 | UmaxMV36 | UmaxMV37 | UmaxMV38 | UmaxMV39 | UmaxMV40 | UmaxMV41 | UmaxMV42 | UmaxMV43 | UmaxMV44 | UmaxMV45 | UmaxMV46 | UmaxMV47 | UmaxMV48 | UmaxMV49 | UmaxMV50 | UmaxHV2 | UmaxHV3 | UmaxHV4 | UmaxHV5 | UmaxHV6 | UmaxHV7 | UmaxHV8 | UmaxHV9 | UmaxHV10 | UmaxHV11 | UmaxHV12 | UmaxHV13 | UmaxHV14 | UmaxHV15 | UmaxHV16 | UmaxHV17 | UmaxHV18 | UmaxHV19 | UmaxHV20 | UmaxHV21 | UmaxHV22 | UmaxHV23 | UmaxHV24 | UmaxHV25 | UmaxHV26 | UmaxHV27 | UmaxHV28 | UmaxHV29 | UmaxHV30 | UmaxHV31 | UmaxHV32 | UmaxHV33 | UmaxHV34 | UmaxHV35 | UmaxHV36 | UmaxHV37 | UmaxHV38 | UmaxHV39 | UmaxHV40 | UmaxHV41 | UmaxHV42 | UmaxHV43 | UmaxHV44 | UmaxHV45 | UmaxHV46 | UmaxHV47 | UmaxHV48 | UmaxHV49 | UmaxHV50
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
IEC 61000-3-6 Compatibiliteit | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEC 61000-3-6 Planning | 8 | 6.5 | 3 | 1.8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Netcode (2007-09) | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LS-planning | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 0.8 | 4.8 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## versiebeheer
Versielog Types.xls
Versie | wie | Datum | Opmerking
2.02 | Frans Provoost | 2022-07-23 | Bij "NAYCWY" en "NYCWY" kabels goede nominale stroom en IK voor het scherm ingevuld ism Jan Wooldrik
2.02 | Frans Provoost | 2022-05-22 | Bij "NAYCWY" en "NYCWY" kabels RC/RN op nul gezet. Er is namelijk geen nul geleider
2.01 | Frans Provoost | 2022-03-31 | SA Standaard Alliander verwijderd nav Gaia Key users overleg 20220331
1.51 | Frans Provoost | 2021-12-14 | Fuses aangepast aan gegevens Lars Hoefnagel
1.50 | Frans Provoost | 2021-08-24 | SA Gemengd toegevoegd op basis van gegevens Lars Hoefnagel. Wens uit Gaia overleg
1.49 | Frans Provoost | 2021-08-10 | PL gewijzigd nav Gaia key user overleg
1.48 | Frans Provoost | 2021-05-27 | Nieuwe SA belastingen toegevoegd nav beleid (mail Lars H 20210527) Overige SA belastingen verwijderd.
1.47 | Frans Provoost | 2021-03-23 | tabblad Load "EV 2-onder-1-kap woning" toegevoegd in analogie met warmtepompen
1.46 | Frans Provoost | 2021-02-24 | Stroomtypes toegevoegd voor primaire zijde MV/LV transformatoren.Gegevens ontvangen via Huig Ouwehand
1.45 | Frans Provoost | 2021-02-02 | Harmonic gekopieerd van Phase to Phase. Percentages t/m 100e en PV inverter 3e harmonische verwijderd
1.44 | Frans Provoost | 2020-11-19 | Aanpassigen 4*6 Cu Aansluitk (R_CE en R_E aangepast, hulpaders verwijderd)
1.43 | Frans Provoost | 2020-02-04 | Aanpassingen aan 20 kV normtransformatoren. Gegevens gebaseerd op document Appendix II - Technical Specifications ODT.pdf en aangevuld met default gegevens
1.42 | Frans Provoost | 2020-01-08 | Elektrisch koken en Zonnepanelen verwijderd uit "Load" (Strand Axelsson belasting)
1.41 | Frans Provoost | 2019-10-30 | Trapgrootte regelbare distributie transformatoren terug gezet van 215 V naar 250 Volt nav overleg met en mail van Jur Erbrink
1.40 | Frans Provoost | 2019-10-29 | Stroombeveiligingen gesynchroniseerd met Types TWO Trapgrootte regelbare distributie transformatoren veranderd van 250 naar 215 Volt, nav mail Peter Bonhof
1.39 | Frans Provoost | 2019-08-27 | Naamgeving regelbare MS/LS transformatoren aangepast nav mail Peter Bonhof di 27-8-2019 9:44 (er stond rDB, moet zijn rDT)
1.38 | Frans Provoost | 2019-05-09 | De de C-25 automaat meer naar boven in de typetabel geplaatst bij de voorkeurstypen.
1.37 | Frans Provoost | 2019-02-28 | Op tabblad "PL"de eerste en tweede kolom omgewisseld, zodat dit blad gelezen wordt (zie mail Ben Somers 2019-02-28)
1.36 | Frans Provoost | 2019-01-21 | Transformatoren MS/LS (gedeeltelijk) aangepast nav gaia Overleg 16-1 en mail Peter Bonhof 17-1
1.35 | Frans Provoost | 2019-01-21 | Fuses LS aangepast nav gaia Overleg 16-1 en mail Peter Bonhof 17-1 LS kabelbenaming en volgorde aangepast nav mail Peter Bonhof 17-1
1.34 | Frans Provoost | 2019-01-14 | Gegevens van aansluitkabels aangepast nav mail Lars Hoefnagel 18-12-2018 OV lampen beperkt
1.33 | Frans Provoost | 2018-10-17 | Kolom "Controllable" toegevoegd op Tabblad "Trafo". Deze heeft voor regelbare transformatoren de waarde true
1.32 | Frans Provoost | 2018-03-19 | Naamgeving regelbare MS/LS transformatoren aangepast nav mail Erika Piga ma 19-3-2018 11:57
1.31 | Frans Provoost | 2018-03-15 | Tapgrootte regelbare MS/LS transformatoren aangepast nav mail Jur Erbrink wo 7-2-2018 14:48
1.30 | Frans Provoost | 2018-02-27 | PL en fuse types Ziut toegevoegd nav mail Leon Meijerink ma 26-2-2018 7:58
1.23 | Frans Provoost | 2017-07-05 | Regelbare MS / LS transformatoren toegevoegd
1.22 | Frans Provoost | 2017-05-24 | Normtransformatoren met klokgetal 11 toegevoegd (11) achter naam ook reeks met (5) toegevoegd voor klokgetal 5
1.21 | Frans Provoost | 2017-05-24 | Dynamische gegevens synchrone generatoren toegevoegd uit Typetabel Phase to Phase
1.20 | Frans Provoost | 2017-05-10 | Kabel aliassen verwijderd ivm bestanden uit TWO
1.17 | Frans Provoost | 2016-11-30 | Dummy stroombeveiliging toegevoegd op eerste regel tbv goed werken Gaia
1.16 | Frans Provoost | 2016-11-23 | Ontbrekende homopolaire gegevens LS kabels toegevoegd
1.15 | Frans Provoost | 2016-11-17 | Pofielen EAN toegevoegd
1.14 | Frans Provoost | 2016-10-18 | Kabelgegevens aangepast voor "4* 10 Cu Aansluitk", Vult0- kabels + ontbrekende Inom/Ik aardscherm bij sommige GPLK kabels
1.13 | Frans Provoost | 2016-09-19 | Beveiliging PATR Trafo 400 kVA L T15 aangepast
1.12 | Frans Provoost | 2016-09-08 | Transformatoren bijgewerkt
1.11 | Frans Provoost | 2016-07-20 | Standaard smoorspoel en Aardingstrafo toegevoegd (zie ONE)
1.10 | Frans Provoost | 2016-04-11 | LS Kabels toegevoegd
1.10 | Frans Provoost | 2016-04-11 | LS Kabels toegevoegd
1.10 | Frans Provoost | 2016-04-11 | LS Kabels toegevoegd
1.10 | Frans Provoost | 2016-04-11 | LS Kabels toegevoegd
1.09 | Frans Provoost | 2016-03-07 | Kabels met type "onbekend" in typenaam meer relevante data gegeven voor ONE.
1.08 | Frans Provoost | 2016-03-07 | 3 ontbrekende kabeltypes toegevoegd (n.a.v. verbeterde build voor ONE)
1.07 | Frans Provoost | 2016-03-03 | Kabels alleen uit BAR-export (aangepast aan extra geexporterrde kabeltypes en toegevoegd spanningsniveau) Rails alleen uit BAR-export (aangepast aan extra geexporteerde railtypes) Speciale transformatoren alleen uit BAR-export
1.06 | Frans Provoost | 2016-02-18 | Kabels alleen uit BAR-export Rails alleen uit BAR-export Speciale transformatoren alleen uit BAR-export
1.05 | Frans Provoost | 2016-02-16 | 10/10 kV Regeltrafo's toegevoegd Defaults voor ontbrekende rail data iom Jan Wooldrik. Smoorspoel gegevens gedisabled
1.04 | Frans Provoost | 2016-02-15 | Gegevens Rail toegevoegd
1.03 | Frans Provoost | 2016-02-09 | Kabelalias MS toegevoegd + LS kabels Eibergen
1.02 | Frans Provoost | 2016-02-08 | Kabelalias LS toegevoegd
1.01 | Frans Provoost | 2016-02-02 | Dubbele railtypes weggehaald
1 | Frans Provoost | 2016-01-28 | Initiële versie voor Project One
0.9 | Frans Provoost | 2016-01-26 | Aanpassingen voor Gaia vanuit pilot Two
0.8 | Frans Provoost | 2016-01-19 | Aanpassingen voor Vision vanuit ONE
0.7 | Frans Provoost | 2016-01-17 | Aanpassingen voor Vision vanuit ONE
0.1 | Frans Provoost | 2015-11-26 | Bestand voor Alliander